## Line 3-phase
From bus A | From bus B | From bus C | To bus A | To bus B | To bus C | ID | Length (mile) | R_0 (ohm/mile) | X_0 (ohm/mile) | R_1 (ohm/mile) | X_1 (ohm/mile) | B_0 (uS/mile) | B_1 (uS/mile) | R_11 (ohm/mile) | X_11 (ohm/mile) | R_21 (ohm/mile) | X_21 (ohm/mile) | R_22 (ohm/mile) | X_22 (ohm/mile) | R_31 (ohm/mile) | X_31 (ohm/mile) | R_32 (ohm/mile) | X_32 (ohm/mile) | R_33 (ohm/mile) | X_33 (ohm/mile) | B_11 (uS/mile) | B_21 (uS/mile) | B_22 (uS/mile) | B_31 (uS/mile) | B_32 (uS/mile) | B_33 (uS/mile)
34097296_a | 34097296_b | 34097296_c | 10559391_a | 10559391_b | 10559391_c | line_oh_10559391 | 0.073286 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558484_a | 10558484_b | 10558484_c | 10558483_a | 10558483_b | 10558483_c | line_oh_10558483 | 0.086759 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548932_a | 10548932_b | 10548932_c | 10549227_a | 10549227_b | 10549227_c | line_oh_10549227 | 0.020809 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548918_a | 10548918_b | 10548918_c | 10548919_a | 10548919_b | 10548919_c | line_oh_10548919 | 0.054619 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34092234_a | 34092234_b | 34092234_c | 34092313_a | 34092313_b | 34092313_c | line_oh_34092313 | 0.041972 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34095660_a | 34095660_b | 34095660_c | 34085491_a | 34085491_b | 34085491_c | line_oh_34085491 | 0.047304 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34057797_a | 34057797_b | 34057797_c | 34054972_a | 34054972_b | 34054972_c | line_ug_34054972 | 0.052238 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10548007_a | 10548007_b | 10548007_c | 10579832_a | 10579832_b | 10579832_c | line_oh_10579832 | 0.0047849 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086311_a | 34086311_b | 34086311_c | 10559275_a | 10559275_b | 10559275_c | line_oh_10559275 | 0.061344 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558476_a | 10558476_b | 10558476_c | 10558475_a | 10558475_b | 10558475_c | line_oh_10558475 | 0.0050913 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10549222_a | 10549222_b | 10549222_c | 10549221_a | 10549221_b | 10549221_c | line_oh_10549221 | 0.039134 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548912_a | 10548912_b | 10548912_c | 10548913_a | 10548913_b | 10548913_c | line_oh_10548913 | 0.079063 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10559587_a | 10559587_b | 10559587_c | 34091314_a | 34091314_b | 34091314_c | line_oh_34091314 | 0.0023608 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085954_a | 34085954_b | 34085954_c | 34085468_a | 34085468_b | 34085468_c | line_oh_34085468 | 0.37154 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20344367_a | 20344367_b | 20344367_c | 34054966_a | 34054966_b | 34054966_c | line_ug_34054966 | 0.0052285 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10558517_a | 10558517_b | 10558517_c | 10558958_a | 10558958_b | 10558958_c | line_oh_10558958 | 0.0045172 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10557802_a | 10557802_b | 10557802_c | 10557182_a | 10557182_b | 10557182_c | line_oh_10557182 | 0.029386 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
20079696_a | 20079696_b | 20079696_c | 10549020_a | 10549020_b | 10549020_c | line_oh_10549020 | 0.059468 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34095590_a | 34095590_b | 34095590_c | 10548907_a | 10548907_b | 10548907_c | line_oh_10548907 | 0.094015 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10548965_a | 10548965_b | 10548965_c | 34090005_a | 34090005_b | 34090005_c | line_oh_34090005 | 0.0025119 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10548983_a | 10548983_b | 10548983_c | 34085372_a | 34085372_b | 34085372_c | line_oh_34085372 | 0.0033384 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20416460_a | 20416460_b | 20416460_c | 34054542_a | 34054542_b | 34054542_c | line_ug_34054542 | 0.051353 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
20396671_a | 20396671_b | 20396671_c | 10579447_a | 10579447_b | 10579447_c | line_oh_10579447 | 0.0053009 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10558520_a | 10558520_b | 10558520_c | 10558583_a | 10558583_b | 10558583_c | line_oh_10558583 | 0.0045233 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34091315_a | 34091315_b | 34091315_c | 10555985_a | 10555985_b | 10555985_c | line_oh_10555985 | 0.10684 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10549011_a | 10549011_b | 10549011_c | 10549010_a | 10549010_b | 10549010_c | line_oh_10549010 | 0.010735 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34084951_a | 34084951_b | 34084951_c | 10548007_a | 10548007_b | 10548007_c | line_oh_10548007 | 0.039503 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10558471_a | 10558471_b | 10558471_c | 34087255_a | 34087255_b | 34087255_c | line_oh_34087255 | 0.0027827 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549294_a | 10549294_b | 10549294_c | 34085341_a | 34085341_b | 34085341_c | line_oh_34085341 | 0.0023584 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34086019_a | 34086019_b | 34086019_c | 20437313_a | 20437313_b | 20437313_c | line_oh_20437313 | 0.13473 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34085040_a | 34085040_b | 34085040_c | 10579118_a | 10579118_b | 10579118_c | line_oh_10579118 | 0.079001 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086404_a | 34086404_b | 34086404_c | 10558577_a | 10558577_b | 10558577_c | line_oh_10558577 | 0.057733 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10579019_a | 10579019_b | 10579019_c | 10549426_a | 10549426_b | 10549426_c | line_oh_10549426 | 0.0085691 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548987_a | 10548987_b | 10548987_c | 10548988_a | 10548988_b | 10548988_c | line_oh_10548988 | 0.045141 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10540779_a | 10540779_b | 10540779_c | 10543795_a | 10543795_b | 10543795_c | line_oh_10543795 | 0.051459 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10558563_a | 10558563_b | 10558563_c | 34086801_a | 34086801_b | 34086801_c | line_oh_34086801 | 0.069875 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549229_a | 10549229_b | 10549229_c | 34085286_a | 34085286_b | 34085286_c | line_oh_34085286 | 0.0028647 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34095644_a | 34095644_b | 34095644_c | 20396847_a | 20396847_b | 20396847_c | line_oh_20396847 | 0.0045002 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10574852_a | 10574852_b | 10574852_c | 10574854_a | 10574854_b | 10574854_c | line_oh_10574854 | 0.024403 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086415_a | 34086415_b | 34086415_c | 10558570_a | 10558570_b | 10558570_c | line_oh_10558570 | 0.17571 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549217_a | 10549217_b | 10549217_c | 10549307_a | 10549307_b | 10549307_c | line_oh_10549307 | 0.0047706 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34085372_a | 34085372_b | 34085372_c | 10548982_a | 10548982_b | 10548982_c | line_oh_10548982 | 0.041806 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549220_a | 10549220_b | 10549220_c | 10540779_a | 10540779_b | 10540779_c | line_oh_10540779 | 0.0082174 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34086011_a | 34086011_b | 34086011_c | 40152453_a | 40152453_b | 40152453_c | line_oh_40152453 | 0.023589 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20344371_a | 20344371_b | 20344371_c | 34086794_a | 34086794_b | 34086794_c | line_oh_34086794 | 0.030795 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549289_a | 10549289_b | 10549289_c | 34085048_a | 34085048_b | 34085048_c | line_oh_34085048 | 0.043648 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34084593_a | 34084593_b | 34084593_c | 20350796_a | 20350796_b | 20350796_c | line_oh_20350796 | 0.039175 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10573493_a | 10573493_b | 10573493_c | 10573492_a | 10573492_b | 10573492_c | line_oh_10573492 | 0.020578 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558560_a | 10558560_b | 10558560_c | 10558564_a | 10558564_b | 10558564_c | line_oh_10558564 | 0.0047407 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549274_a | 10549274_b | 10549274_c | 10549291_a | 10549291_b | 10549291_c | line_oh_10549291 | 0.0080116 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548967_a | 10548967_b | 10548967_c | 10548968_a | 10548968_b | 10548968_c | line_oh_10548968 | 0.020324 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10561915_a | 10561915_b | 10561915_c | 10532911_a | 10532911_b | 10532911_c | line_oh_10532911 | 0.11963 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086302_a | 34086302_b | 34086302_c | 34097398_a | 34097398_b | 34097398_c | line_oh_34097398 | 0.040427 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558517_a | 10558517_b | 10558517_c | 34086403_a | 34086403_b | 34086403_c | line_oh_34086403 | 0.03567 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34085321_a | 34085321_b | 34085321_c | 34085042_a | 34085042_b | 34085042_c | line_oh_34085042 | 0.058102 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34055522_a | 34055522_b | 34055522_c | 20344333_a | 20344333_b | 20344333_c | line_ug_20344333 | 0.099761 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34086799_a | 34086799_b | 34086799_c | 10560618_a | 10560618_b | 10560618_c | line_oh_10560618 | 0.04869 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558559_a | 10558559_b | 10558559_c | 10558558_a | 10558558_b | 10558558_c | line_oh_10558558 | 0.0056361 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549291_a | 10549291_b | 10549291_c | 10549285_a | 10549285_b | 10549285_c | line_oh_10549285 | 0.039456 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085480_a | 34085480_b | 34085480_c | 10548960_a | 10548960_b | 10548960_c | line_oh_10548960 | 0.0056148 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558524_a | 10558524_b | 10558524_c | 10526890_a | 10526890_b | 10526890_c | line_oh_10526890 | 0.033365 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34086805_a | 34086805_b | 34086805_c | 34097392_a | 34097392_b | 34097392_c | line_oh_34097392 | 0.071386 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10524061_a | 10524061_b | 10524061_c | 34086382_a | 34086382_b | 34086382_c | line_oh_34086382 | 0.043912 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085037_a | 34085037_b | 34085037_c | 34085036_a | 34085036_b | 34085036_c | line_oh_34085036 | 0.058888 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34086405_a | 34086405_b | 34086405_c | 20251419_a | 20251419_b | 20251419_c | line_oh_20251419 | 0.032723 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095649_a | 34095649_b | 34095649_c | 10560337_a | 10560337_b | 10560337_c | line_oh_10560337 | 0.039864 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558549_a | 10558549_b | 10558549_c | 10558551_a | 10558551_b | 10558551_c | line_oh_10558551 | 0.027063 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085035_a | 34085035_b | 34085035_c | 10549274_a | 10549274_b | 10549274_c | line_oh_10549274 | 0.034892 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548909_a | 10548909_b | 10548909_c | 10548952_a | 10548952_b | 10548952_c | line_oh_10548952 | 0.005917 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086401_a | 34086401_b | 34086401_c | 10524061_a | 10524061_b | 10524061_c | line_oh_10524061 | 0.054247 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558560_a | 10558560_b | 10558560_c | 34096115_a | 34096115_b | 34096115_c | line_oh_34096115 | 0.057839 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10558469_a | 10558469_b | 10558469_c | 34086318_a | 34086318_b | 34086318_c | line_oh_34086318 | 0.0021673 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10579841_a | 10579841_b | 10579841_c | 34084954_a | 34084954_b | 34084954_c | line_oh_34084954 | 0.03167 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085342_a | 34085342_b | 34085342_c | 20079698_a | 20079698_b | 20079698_c | line_oh_20079698 | 0.018331 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34084666_a | 34084666_b | 34084666_c | 10559617_a | 10559617_b | 10559617_c | line_oh_10559617 | 0.02747 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558543_a | 10558543_b | 10558543_c | 10558545_a | 10558545_b | 10558545_c | line_oh_10558545 | 0.026079 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549262_a | 10549262_b | 10549262_c | 10549263_a | 10549263_b | 10549263_c | line_oh_10549263 | 0.0086335 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548919_a | 10548919_b | 10548919_c | 10548946_a | 10548946_b | 10548946_c | line_oh_10548946 | 0.004756 | 1.3657 | 2.2671 | 0.862 | 0.8974 | 2.9487 | 5.5309
34085262_a | 34085262_b | 34085262_c | 34095665_a | 34095665_b | 34095665_c | line_oh_34095665 | 0.033516 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10559090_a | 10559090_b | 10559090_c | 34086306_a | 34086306_b | 34086306_c | line_oh_34086306 | 0.031419 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34095650_a | 34095650_b | 34095650_c | 34084664_a | 34084664_b | 34084664_c | line_oh_34084664 | 0.047427 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10548934_a | 10548934_b | 10548934_c | 20014991_a | 20014991_b | 20014991_c | line_oh_20014991 | 0.044383 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10559590_a | 10559590_b | 10559590_c | 10559587_a | 10559587_b | 10559587_c | line_oh_10559587 | 0.083991 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558515_a | 10558515_b | 10558515_c | 10558525_a | 10558525_b | 10558525_c | line_oh_10558525 | 0.033747 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34095666_a | 34095666_b | 34095666_c | 10549255_a | 10549255_b | 10549255_c | line_oh_10549255 | 0.13269 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34095581_a | 34095581_b | 34095581_c | 10548940_a | 10548940_b | 10548940_c | line_oh_10548940 | 0.12134 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549219_a | 10549219_b | 10549219_c | 34095659_a | 34095659_b | 34095659_c | line_oh_34095659 | 0.056962 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10558522_a | 10558522_b | 10558522_c | 34086300_a | 34086300_b | 34086300_c | line_oh_34086300 | 0.0023674 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34084602_a | 34084602_b | 34084602_c | 34084601_a | 34084601_b | 34084601_c | line_oh_34084601 | 0.022846 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10578709_a | 10578709_b | 10578709_c | 10580378_a | 10580378_b | 10580378_c | line_oh_10580378 | 0.054048 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086007_a | 34086007_b | 34086007_c | 10559515_a | 10559515_b | 10559515_c | line_oh_10559515 | 0.042562 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34086403_a | 34086403_b | 34086403_c | 10558518_a | 10558518_b | 10558518_c | line_oh_10558518 | 0.046801 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549247_a | 10549247_b | 10549247_c | 10549248_a | 10549248_b | 10549248_c | line_oh_10549248 | 0.03927 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34090007_a | 34090007_b | 34090007_c | 10548933_a | 10548933_b | 10548933_c | line_oh_10548933 | 0.018052 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10560281_a | 10560281_b | 10560281_c | 34095649_a | 34095649_b | 34095649_c | line_oh_34095649 | 0.0029341 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095668_a | 34095668_b | 34095668_c | 34086016_a | 34086016_b | 34086016_c | line_oh_34086016 | 0.049028 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054973_a | 34054973_b | 34054973_c | 34057797_a | 34057797_b | 34057797_c | line_ug_34057797 | 0.048883 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579976_a | 10579976_b | 10579976_c | 10579978_a | 10579978_b | 10579978_c | line_ug_10579978 | 0.051766 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10559399_a | 10559399_b | 10559399_c | 10559400_a | 10559400_b | 10559400_c | line_oh_10559400 | 0.004999 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558510_a | 10558510_b | 10558510_c | 10558511_a | 10558511_b | 10558511_c | line_oh_10558511 | 0.06456 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549243_a | 10549243_b | 10549243_c | 10549241_a | 10549241_b | 10549241_c | line_oh_10549241 | 0.0029927 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20396846_a | 20396846_b | 20396846_c | 10548927_a | 10548927_b | 10548927_c | line_oh_10548927 | 0.033714 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548906_a | 10548906_b | 10548906_c | 34095590_a | 34095590_b | 34095590_c | line_oh_34095590 | 0.054058 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10559558_a | 10559558_b | 10559558_c | 34086007_a | 34086007_b | 34086007_c | line_oh_34086007 | 0.034665 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34054980_a | 34054980_b | 34054980_c | 34054979_a | 34054979_b | 34054979_c | line_ug_34054979 | 0.074719 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10549292_a | 10549292_b | 10549292_c | 10579844_a | 10579844_b | 10579844_c | line_oh_10579844 | 0.0046775 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559267_a | 10559267_b | 10559267_c | 10559392_a | 10559392_b | 10559392_c | line_oh_10559392 | 0.059332 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558469_a | 10558469_b | 10558469_c | 10558484_a | 10558484_b | 10558484_c | line_oh_10558484 | 0.0083363 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549227_a | 10549227_b | 10549227_c | 10549228_a | 10549228_b | 10549228_c | line_oh_10549228 | 0.07852 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34085402_a | 34085402_b | 34085402_c | 10548920_a | 10548920_b | 10548920_c | line_oh_10548920 | 0.080913 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34086319_a | 34086319_b | 34086319_c | 34095281_a | 34095281_b | 34095281_c | line_oh_34095281 | 0.055839 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10545431_a | 10545431_b | 10545431_c | 34085492_a | 34085492_b | 34085492_c | line_oh_34085492 | 0.030302 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20344331_a | 20344331_b | 20344331_c | 34054973_a | 34054973_b | 34054973_c | line_ug_34054973 | 0.095245 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34084956_a | 34084956_b | 34084956_c | 10579833_a | 10579833_b | 10579833_c | line_oh_10579833 | 0.03185 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559267_a | 10559267_b | 10559267_c | 10559385_a | 10559385_b | 10559385_c | line_oh_10559385 | 0.064198 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558473_a | 10558473_b | 10558473_c | 10558476_a | 10558476_b | 10558476_c | line_oh_10558476 | 0.019478 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34085488_a | 34085488_b | 34085488_c | 10549222_a | 10549222_b | 10549222_c | line_oh_10549222 | 0.027147 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34090004_a | 34090004_b | 34090004_c | 10548914_a | 10548914_b | 10548914_c | line_oh_10548914 | 0.044136 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10549018_a | 10549018_b | 10549018_c | 34091315_a | 34091315_b | 34091315_c | line_oh_34091315 | 0.0023599 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548931_a | 10548931_b | 10548931_c | 34085479_a | 34085479_b | 34085479_c | line_oh_34085479 | 0.015986 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34054968_a | 34054968_b | 34054968_c | 34054967_a | 34054967_b | 34054967_c | line_ug_34054967 | 0.038374 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10558958_a | 10558958_b | 10558958_c | 10559040_a | 10559040_b | 10559040_c | line_oh_10559040 | 0.045094 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10572565_a | 10572565_b | 10572565_c | 10557802_a | 10557802_b | 10557802_c | line_oh_10557802 | 0.051899 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34095591_a | 34095591_b | 34095591_c | 10548908_a | 10548908_b | 10548908_c | line_oh_10548908 | 0.0025782 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
34095589_a | 34095589_b | 34095589_c | 34090007_a | 34090007_b | 34090007_c | line_oh_34090007 | 0.0023328 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34085313_a | 34085313_b | 34085313_c | 34085401_a | 34085401_b | 34085401_c | line_oh_34085401 | 0.002273 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20344327_a | 20344327_b | 20344327_c | 34054927_a | 34054927_b | 34054927_c | line_ug_34054927 | 0.011861 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34085492_a | 34085492_b | 34085492_c | 10579827_a | 10579827_b | 10579827_c | line_oh_10579827 | 0.004641 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558583_a | 10558583_b | 10558583_c | 10558584_a | 10558584_b | 10558584_c | line_oh_10558584 | 0.042134 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10579118_a | 10579118_b | 10579118_c | 10556735_a | 10556735_b | 10556735_c | line_oh_10556735 | 0.07043 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549216_a | 10549216_b | 10549216_c | 10549011_a | 10549011_b | 10549011_c | line_oh_10549011 | 0.029961 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34084601_a | 34084601_b | 34084601_c | 10548901_a | 10548901_b | 10548901_c | line_oh_10548901 | 0.022844 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
20028683_a | 20028683_b | 20028683_c | 34087256_a | 34087256_b | 34087256_c | line_oh_34087256 | 0.033743 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549219_a | 10549219_b | 10549219_c | 34085342_a | 34085342_b | 34085342_c | line_oh_34085342 | 0.0023611 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
20437313_a | 20437313_b | 20437313_c | 20437314_a | 20437314_b | 20437314_c | line_oh_20437314 | 0.017709 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549433_a | 10549433_b | 10549433_c | 10579185_a | 10579185_b | 10579185_c | line_oh_10579185 | 0.045142 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086404_a | 34086404_b | 34086404_c | 10558578_a | 10558578_b | 10558578_c | line_oh_10558578 | 0.011054 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086013_a | 34086013_b | 34086013_c | 10549431_a | 10549431_b | 10549431_c | line_oh_10549431 | 0.0049454 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34084592_a | 34084592_b | 34084592_c | 10548989_a | 10548989_b | 10548989_c | line_oh_10548989 | 0.032883 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085311_a | 34085311_b | 34085311_c | 10544883_a | 10544883_b | 10544883_c | line_oh_10544883 | 0.046663 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10532911_a | 10532911_b | 10532911_c | 34086802_a | 34086802_b | 34086802_c | line_oh_34086802 | 0.095982 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095661_a | 34095661_b | 34095661_c | 34085311_a | 34085311_b | 34085311_c | line_oh_34085311 | 0.0023635 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20396847_a | 20396847_b | 20396847_c | 20396849_a | 20396849_b | 20396849_c | line_oh_20396849 | 0.0061985 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085044_a | 34085044_b | 34085044_c | 10578709_a | 10578709_b | 10578709_c | line_oh_10578709 | 0.14977 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086400_a | 34086400_b | 34086400_c | 10558571_a | 10558571_b | 10558571_c | line_oh_10558571 | 0.063313 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10549307_a | 10549307_b | 10549307_c | 10549309_a | 10549309_b | 10549309_c | line_oh_10549309 | 0.050739 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34090001_a | 34090001_b | 34090001_c | 10548983_a | 10548983_b | 10548983_c | line_oh_10548983 | 0.026648 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085952_a | 34085952_b | 34085952_c | 10541616_a | 10541616_b | 10541616_c | line_oh_10541616 | 0.05579 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086011_a | 34086011_b | 34086011_c | 40154810_a | 40154810_b | 40154810_c | line_oh_40154810 | 0.1016 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10543079_a | 10543079_b | 10543079_c | 34086796_a | 34086796_b | 34086796_c | line_oh_34086796 | 0.038559 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34095665_a | 34095665_b | 34095665_c | 34085260_a | 34085260_b | 34085260_c | line_oh_34085260 | 0.052217 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086796_a | 34086796_b | 34086796_c | 20396671_a | 20396671_b | 20396671_c | line_oh_20396671 | 0.037889 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34085341_a | 34085341_b | 34085341_c | 10573493_a | 10573493_b | 10573493_c | line_oh_10573493 | 0.0085956 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558566_a | 10558566_b | 10558566_c | 10558565_a | 10558565_b | 10558565_c | line_oh_10558565 | 0.03403 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548007_a | 10548007_b | 10548007_c | 10549292_a | 10549292_b | 10549292_c | line_oh_10549292 | 0.024022 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548906_a | 10548906_b | 10548906_c | 10548976_a | 10548976_b | 10548976_c | line_oh_10548976 | 0.004903 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20344324_a | 20344324_b | 20344324_c | 10536946_a | 10536946_b | 10536946_c | line_oh_10536946 | 0.0041969 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
40014844_a | 40014844_b | 40014844_c | 40013213_a | 40013213_b | 40013213_c | line_oh_40013213 | 0.0085701 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10558576_a | 10558576_b | 10558576_c | 34086404_a | 34086404_b | 34086404_c | line_oh_34086404 | 0.0023631 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549288_a | 10549288_b | 10549288_c | 34085043_a | 34085043_b | 34085043_c | line_oh_34085043 | 0.069858 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054976_a | 34054976_b | 34054976_c | 20344334_a | 20344334_b | 20344334_c | line_ug_20344334 | 0.072462 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10553426_a | 10553426_b | 10553426_c | 10561915_a | 10561915_b | 10561915_c | line_oh_10561915 | 0.0048401 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558561_a | 10558561_b | 10558561_c | 10558559_a | 10558559_b | 10558559_c | line_oh_10558559 | 0.037828 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549426_a | 10549426_b | 10549426_c | 10549286_a | 10549286_b | 10549286_c | line_oh_10549286 | 0.034363 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548960_a | 10548960_b | 10548960_c | 10548961_a | 10548961_b | 10548961_c | line_oh_10548961 | 0.068732 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086018_a | 34086018_b | 34086018_c | 10528321_a | 10528321_b | 10528321_c | line_oh_10528321 | 0.049402 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10523041_a | 10523041_b | 10523041_c | 34097393_a | 34097393_b | 34097393_c | line_oh_34097393 | 0.027306 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558580_a | 10558580_b | 10558580_c | 34086383_a | 34086383_b | 34086383_c | line_oh_34086383 | 0.034895 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086013_a | 34086013_b | 34086013_c | 34085037_a | 34085037_b | 34085037_c | line_oh_34085037 | 0.01977 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34087256_a | 34087256_b | 34087256_c | 20344324_a | 20344324_b | 20344324_c | line_oh_20344324 | 0.04123 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34095649_a | 34095649_b | 34095649_c | 10560338_a | 10560338_b | 10560338_c | line_oh_10560338 | 0.067776 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086381_a | 34086381_b | 34086381_c | 10558552_a | 10558552_b | 10558552_c | line_oh_10558552 | 0.05897 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085312_a | 34085312_b | 34085312_c | 10549276_a | 10549276_b | 10549276_c | line_oh_10549276 | 0.029881 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548952_a | 10548952_b | 10548952_c | 10548953_a | 10548953_b | 10548953_c | line_oh_10548953 | 0.055853 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086382_a | 34086382_b | 34086382_c | 10524153_a | 10524153_b | 10524153_c | line_oh_10524153 | 0.039486 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558511_a | 10558511_b | 10558511_c | 34096116_a | 34096116_b | 34096116_c | line_oh_34096116 | 0.0030805 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10559487_a | 10559487_b | 10559487_c | 34086319_a | 34086319_b | 34086319_c | line_oh_34086319 | 0.0023636 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549293_a | 10549293_b | 10549293_c | 34084955_a | 34084955_b | 34084955_c | line_oh_34084955 | 0.0023606 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20079698_a | 20079698_b | 20079698_c | 20079699_a | 20079699_b | 20079699_c | line_oh_20079699 | 0.064664 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10548923_a | 10548923_b | 10548923_c | 10559735_a | 10559735_b | 10559735_c | line_oh_10559735 | 0.099064 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10558518_a | 10558518_b | 10558518_c | 10558546_a | 10558546_b | 10558546_c | line_oh_10558546 | 0.0047087 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549221_a | 10549221_b | 10549221_c | 10549264_a | 10549264_b | 10549264_c | line_oh_10549264 | 0.0045614 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34090000_a | 34090000_b | 34090000_c | 10548947_a | 10548947_b | 10548947_c | line_oh_10548947 | 0.011994 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085953_a | 34085953_b | 34085953_c | 34095666_a | 34095666_b | 34095666_c | line_oh_34095666 | 0.0024806 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10559182_a | 10559182_b | 10559182_c | 34086307_a | 34086307_b | 34086307_c | line_oh_34086307 | 0.07075 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34084664_a | 34084664_b | 34084664_c | 34084665_a | 34084665_b | 34084665_c | line_oh_34084665 | 0.055067 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34095589_a | 34095589_b | 34095589_c | 20014992_a | 20014992_b | 20014992_c | line_oh_20014992 | 0.020132 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34091314_a | 34091314_b | 34091314_c | 10559588_a | 10559588_b | 10559588_c | line_oh_10559588 | 0.06053 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558516_a | 10558516_b | 10558516_c | 10558540_a | 10558540_b | 10558540_c | line_oh_10558540 | 0.0048397 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10584630_a | 10584630_b | 10584630_c | 10549258_a | 10549258_b | 10549258_c | line_oh_10549258 | 0.072635 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548942_a | 10548942_b | 10548942_c | 10548941_a | 10548941_b | 10548941_c | line_oh_10548941 | 0.048031 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10542098_a | 10542098_b | 10542098_c | 34095660_a | 34095660_b | 34095660_c | line_oh_34095660 | 0.0023596 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10558573_a | 10558573_b | 10558573_c | 34086301_a | 34086301_b | 34086301_c | line_oh_34086301 | 0.07881 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10548902_a | 10548902_b | 10548902_c | 34084602_a | 34084602_b | 34084602_c | line_oh_34084602 | 0.049514 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
k21_a | k21_b | k21_c | 10580818_a | 10580818_b | 10580818_c | line_oh_10580818 | 0.038172 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549229_a | 10549229_b | 10549229_c | 10559537_a | 10559537_b | 10559537_c | line_oh_10559537 | 0.0083609 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10553427_a | 10553427_b | 10553427_c | 10558520_a | 10558520_b | 10558520_c | line_oh_10558520 | 0.15383 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549225_a | 10549225_b | 10549225_c | 10549249_a | 10549249_b | 10549249_c | line_oh_10549249 | 0.0077703 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548921_a | 10548921_b | 10548921_c | 10548934_a | 10548934_b | 10548934_c | line_oh_10548934 | 0.0049912 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10559617_a | 10559617_b | 10559617_c | 34095650_a | 34095650_b | 34095650_c | line_oh_34095650 | 0.015548 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086016_a | 34086016_b | 34086016_c | 34086017_a | 34086017_b | 34086017_c | line_oh_34086017 | 0.0023594 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054975_a | 34054975_b | 34054975_c | 34057798_a | 34057798_b | 34057798_c | line_ug_34057798 | 0.037642 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10580165_a | 10580165_b | 10580165_c | 10580150_a | 10580150_b | 10580150_c | line_ug_10580150 | 0.15908 | 1.848 | 0.1584 | 0.8976 | 0.264 | 130.8336 | 130.8336
34095281_a | 34095281_b | 34095281_c | 10559407_a | 10559407_b | 10559407_c | line_oh_10559407 | 0.062687 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34096115_a | 34096115_b | 34096115_c | 10558513_a | 10558513_b | 10558513_c | line_oh_10558513 | 0.064726 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549244_a | 10549244_b | 10549244_c | 10549243_a | 10549243_b | 10549243_c | line_oh_10549243 | 0.026683 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34084616_a | 34084616_b | 34084616_c | 34095591_a | 34095591_b | 34095591_c | line_oh_34095591 | 0.060287 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10559735_a | 10559735_b | 10559735_c | 34086008_a | 34086008_b | 34086008_c | line_oh_34086008 | 0.045292 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
20344333_a | 20344333_b | 20344333_c | 34054980_a | 34054980_b | 34054980_c | line_ug_34054980 | 0.093558 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579834_a | 10579834_b | 10579834_c | 10579845_a | 10579845_b | 10579845_c | line_oh_10579845 | 0.052305 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086308_a | 34086308_b | 34086308_c | 10559393_a | 10559393_b | 10559393_c | line_oh_10559393 | 0.057948 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558475_a | 10558475_b | 10558475_c | 10558494_a | 10558494_b | 10558494_c | line_ug_10558494 | 0.007581 | 1.848 | 0.1584 | 0.8976 | 0.264 | 130.8336 | 130.8336
10549228_a | 10549228_b | 10549228_c | 10549229_a | 10549229_b | 10549229_c | line_oh_10549229 | 0.056489 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548920_a | 10548920_b | 10548920_c | 10548921_a | 10548921_b | 10548921_c | line_oh_10548921 | 0.027554 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34085492_a | 34085492_b | 34085492_c | 34085493_a | 34085493_b | 34085493_c | line_oh_34085493 | 0.042777 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34057798_a | 34057798_b | 34057798_c | 34054974_a | 34054974_b | 34054974_c | line_ug_34054974 | 0.087878 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34084955_a | 34084955_b | 34084955_c | 10579834_a | 10579834_b | 10579834_c | line_oh_10579834 | 0.0087127 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559182_a | 10559182_b | 10559182_c | 10559386_a | 10559386_b | 10559386_c | line_oh_10559386 | 0.063387 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558478_a | 10558478_b | 10558478_c | 10558477_a | 10558477_b | 10558477_c | line_oh_10558477 | 0.028621 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085489_a | 34085489_b | 34085489_c | 10549223_a | 10549223_b | 10549223_c | line_oh_10549223 | 0.067045 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548914_a | 10548914_b | 10548914_c | 10548915_a | 10548915_b | 10548915_c | line_oh_10548915 | 0.08503 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34097392_a | 34097392_b | 34097392_c | 34091439_a | 34091439_b | 34091439_c | line_oh_34091439 | 0.062028 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10548907_a | 10548907_b | 10548907_c | 34085480_a | 34085480_b | 34085480_c | line_oh_34085480 | 0.038463 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
34054969_a | 34054969_b | 34054969_c | 34054968_a | 34054968_b | 34054968_c | line_ug_34054968 | 0.048339 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34086402_a | 34086402_b | 34086402_c | 10559057_a | 10559057_b | 10559057_c | line_oh_10559057 | 0.063008 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10549303_a | 10549303_b | 10549303_c | 10558215_a | 10558215_b | 10558215_c | line_oh_10558215 | 0.085172 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549217_a | 10549217_b | 10549217_c | 10549216_a | 10549216_b | 10549216_c | line_oh_10549216 | 0.023303 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548908_a | 10548908_b | 10548908_c | 10548909_a | 10548909_b | 10548909_c | line_oh_10548909 | 0.062926 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10548901_a | 10548901_b | 10548901_c | 34090031_a | 34090031_b | 34090031_c | line_oh_34090031 | 0.0028612 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10548919_a | 10548919_b | 10548919_c | 34085402_a | 34085402_b | 34085402_c | line_oh_34085402 | 0.13871 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34057775_a | 34057775_b | 34057775_c | 34054962_a | 34054962_b | 34054962_c | line_ug_34054962 | 0.080633 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34084951_a | 34084951_b | 34084951_c | 10579828_a | 10579828_b | 10579828_c | line_oh_10579828 | 0.0086668 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10553427_a | 10553427_b | 10553427_c | 10558585_a | 10558585_b | 10558585_c | line_oh_10558585 | 0.004677 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085039_a | 34085039_b | 34085039_c | 10556736_a | 10556736_b | 10556736_c | line_oh_10556736 | 0.10398 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085462_a | 34085462_b | 34085462_c | 10549013_a | 10549013_b | 10549013_c | line_oh_10549013 | 0.060359 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548903_a | 10548903_b | 10548903_c | 10548902_a | 10548902_b | 10548902_c | line_oh_10548902 | 0.014492 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10548933_a | 10548933_b | 10548933_c | 34090000_a | 34090000_b | 34090000_c | line_oh_34090000 | 0.0033314 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34092155_a | 34092155_b | 34092155_c | 10548925_a | 10548925_b | 10548925_c | line_oh_34085350 | 0.020734 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10558577_a | 10558577_b | 10558577_c | 20456673_a | 20456673_b | 20456673_c | line_oh_20456673 | 0.055936 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549433_a | 10549433_b | 10549433_c | 10579196_a | 10579196_b | 10579196_c | line_oh_10579196 | 0.045393 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558578_a | 10558578_b | 10558578_c | 10558579_a | 10558579_b | 10558579_c | line_oh_10558579 | 0.028115 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085038_a | 34085038_b | 34085038_c | 10549433_a | 10549433_b | 10549433_c | line_oh_10549433 | 0.049405 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34085371_a | 34085371_b | 34085371_c | 10548992_a | 10548992_b | 10548992_c | line_oh_10548992 | 0.026723 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10544883_a | 10544883_b | 10544883_c | 10545431_a | 10545431_b | 10545431_c | line_oh_10545431 | 0.042486 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34092313_a | 34092313_b | 34092313_c | 34086805_a | 34086805_b | 34086805_c | line_oh_34086805 | 0.074631 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10579019_a | 10579019_b | 10579019_c | 34085312_a | 34085312_b | 34085312_c | line_oh_34085312 | 0.0020401 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10539784_a | 10539784_b | 10539784_c | 20409718_a | 20409718_b | 20409718_c | line_oh_20409718 | 0.057286 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549274_a | 10549274_b | 10549274_c | 10579019_a | 10579019_b | 10579019_c | line_oh_10579019 | 0.058022 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10558571_a | 10558571_b | 10558571_c | 10558572_a | 10558572_b | 10558572_c | line_oh_10558572 | 0.0049594 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10522509_a | 10522509_b | 10522509_c | 10549310_a | 10549310_b | 10549310_c | line_oh_10549310 | 0.050632 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10573638_a | 10573638_b | 10573638_c | 10548984_a | 10548984_b | 10548984_c | line_oh_10548984 | 0.0048056 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10542105_a | 10542105_b | 10542105_c | 10542098_a | 10542098_b | 10542098_c | line_oh_10542098 | 0.026695 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
40152453_a | 40152453_b | 40152453_c | 40156534_a | 40156534_b | 40156534_c | line_oh_40156534 | 0.0060462 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10547826_a | 10547826_b | 10547826_c | 34086797_a | 34086797_b | 34086797_c | line_oh_34086797 | 0.0032056 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34085260_a | 34085260_b | 34085260_c | 34085261_a | 34085261_b | 34085261_c | line_oh_34085261 | 0.051815 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10543079_a | 10543079_b | 10543079_c | 20396672_a | 20396672_b | 20396672_c | line_oh_20396672 | 0.0062731 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10573492_a | 10573492_b | 10573492_c | 10573495_a | 10573495_b | 10573495_c | line_oh_10573495 | 0.042893 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558567_a | 10558567_b | 10558567_c | 10558566_a | 10558566_b | 10558566_c | line_oh_10558566 | 0.019365 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549292_a | 10549292_b | 10549292_c | 10549293_a | 10549293_b | 10549293_c | line_oh_10549293 | 0.028304 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548976_a | 10548976_b | 10548976_c | 10548977_a | 10548977_b | 10548977_c | line_oh_10548977 | 0.081432 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548935_a | 10548935_b | 10548935_c | 10539784_a | 10539784_b | 10539784_c | line_oh_10539784 | 0.1082 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
40013213_a | 40013213_b | 40013213_c | 40013232_a | 40013232_b | 40013232_c | line_oh_40013232 | 0.033612 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10585091_a | 10585091_b | 10585091_c | 34086405_a | 34086405_b | 34086405_c | line_oh_34086405 | 0.0023663 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085043_a | 34085043_b | 34085043_c | 34085044_a | 34085044_b | 34085044_c | line_oh_34085044 | 0.050552 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054965_a | 34054965_b | 34054965_c | 20344367_a | 20344367_b | 20344367_c | line_ug_20344367 | 0.039336 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10572328_a | 10572328_b | 10572328_c | 10571603_a | 10571603_b | 10571603_c | line_ug_10571603 | 0.033737 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
40014845_a | 40014845_b | 40014845_c | 10558560_a | 10558560_b | 10558560_c | line_oh_10558560 | 0.040381 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549431_a | 10549431_b | 10549431_c | 10549287_a | 10549287_b | 10549287_c | line_oh_10549287 | 0.029231 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548963_a | 10548963_b | 10548963_c | 10548962_a | 10548962_b | 10548962_c | line_oh_10548962 | 0.027117 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559399_a | 10559399_b | 10559399_c | 10529606_a | 10529606_b | 10529606_c | line_oh_10529606 | 0.049535 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559515_a | 10559515_b | 10559515_c | 34097394_a | 34097394_b | 34097394_c | line_oh_34097394 | 0.0025829 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558578_a | 10558578_b | 10558578_c | 34086384_a | 34086384_b | 34086384_c | line_oh_34086384 | 0.042232 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549282_a | 10549282_b | 10549282_c | 34085038_a | 34085038_b | 34085038_c | line_oh_34085038 | 0.011522 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20028683_a | 20028683_b | 20028683_c | 20344325_a | 20344325_b | 20344325_c | line_oh_20344325 | 0.016425 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10559617_a | 10559617_b | 10559617_c | 10560401_a | 10560401_b | 10560401_c | line_oh_10560401 | 0.043366 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086381_a | 34086381_b | 34086381_c | 10558553_a | 10558553_b | 10558553_c | line_oh_10558553 | 0.060593 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085036_a | 34085036_b | 34085036_c | 10549278_a | 10549278_b | 10549278_c | line_oh_10549278 | 0.064477 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548957_a | 10548957_b | 10548957_c | 10548954_a | 10548954_b | 10548954_c | line_oh_10548954 | 0.02475 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086382_a | 34086382_b | 34086382_c | 10524870_a | 10524870_b | 10524870_c | line_oh_10524870 | 0.0047345 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559451_a | 10559451_b | 10559451_c | 34096667_a | 34096667_b | 34096667_c | line_oh_34096667 | 0.0023622 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34096668_a | 34096668_b | 34096668_c | 34086320_a | 34086320_b | 34086320_c | line_oh_34086320 | 0.047943 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10579844_a | 10579844_b | 10579844_c | 34084956_a | 34084956_b | 34084956_c | line_oh_34084956 | 0.037267 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20079699_a | 20079699_b | 20079699_c | 20114727_a | 20114727_b | 20114727_c | line_oh_20114727 | 0.0046399 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34084661_a | 34084661_b | 34084661_c | 10559783_a | 10559783_b | 10559783_c | line_oh_10559783 | 0.061989 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558546_a | 10558546_b | 10558546_c | 10558547_a | 10558547_b | 10558547_c | line_oh_10558547 | 0.015649 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549264_a | 10549264_b | 10549264_c | 10549265_a | 10549265_b | 10549265_c | line_oh_10549265 | 0.046112 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548949_a | 10548949_b | 10548949_c | 10548948_a | 10548948_b | 10548948_c | line_oh_10548948 | 0.01154 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095669_a | 34095669_b | 34095669_c | 10522508_a | 10522508_b | 10522508_c | line_oh_10522508 | 0.049714 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549255_a | 10549255_b | 10549255_c | 34095667_a | 34095667_b | 34095667_c | line_oh_34095667 | 0.031981 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086309_a | 34086309_b | 34086309_c | 34086308_a | 34086308_b | 34086308_c | line_oh_34086308 | 0.041387 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34084662_a | 34084662_b | 34084662_c | 34084666_a | 34084666_b | 34084666_c | line_oh_34084666 | 0.028495 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34087254_a | 34087254_b | 34087254_c | 20028683_a | 20028683_b | 20028683_c | line_oh_20028683 | 0.04228 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34091314_a | 34091314_b | 34091314_c | 10559589_a | 10559589_b | 10559589_c | line_oh_10559589 | 0.073286 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558540_a | 10558540_b | 10558540_c | 10558541_a | 10558541_b | 10558541_c | line_oh_10558541 | 0.044341 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095666_a | 34095666_b | 34095666_c | 10549259_a | 10549259_b | 10549259_c | line_oh_10549259 | 0.070858 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548918_a | 10548918_b | 10548918_c | 10548942_a | 10548942_b | 10548942_c | line_oh_10548942 | 0.0053972 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10543795_a | 10543795_b | 10543795_c | 34095661_a | 34095661_b | 34095661_c | line_oh_34095661 | 0.038941 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34086301_a | 34086301_b | 34086301_c | 34086302_a | 34086302_b | 34086302_c | line_oh_34086302 | 0.0023669 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34085480_a | 34085480_b | 34085480_c | 34084616_a | 34084616_b | 34084616_c | line_oh_34084616 | 0.030396 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10559537_a | 10559537_b | 10559537_c | 10559558_a | 10559558_b | 10559558_c | line_oh_10559558 | 0.070721 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558520_a | 10558520_b | 10558520_c | 10558521_a | 10558521_b | 10558521_c | line_oh_10558521 | 0.038143 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549249_a | 10549249_b | 10549249_c | 10549250_a | 10549250_b | 10549250_c | line_oh_10549250 | 0.019591 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548926_a | 10548926_b | 10548926_c | 10548935_a | 10548935_b | 10548935_c | line_oh_10548935 | 0.0087167 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548911_a | 10548911_b | 10548911_c | 34095651_a | 34095651_b | 34095651_c | line_oh_34095651 | 0.063033 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10549311_a | 10549311_b | 10549311_c | 34086018_a | 34086018_b | 34086018_c | line_oh_34086018 | 0.0023584 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34054978_a | 34054978_b | 34054978_c | 34057799_a | 34057799_b | 34057799_c | line_ug_34057799 | 0.0056683 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
20396671_a | 20396671_b | 20396671_c | 10580155_a | 10580155_b | 10580155_c | line_oh_10580155 | 0.043152 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34086798_a | 34086798_b | 34086798_c | 10559451_a | 10559451_b | 10559451_c | line_oh_10559451 | 0.01354 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558513_a | 10558513_b | 10558513_c | 10558514_a | 10558514_b | 10558514_c | line_oh_10558514 | 0.24425 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549228_a | 10549228_b | 10549228_c | 10549244_a | 10549244_b | 10549244_c | line_oh_10549244 | 0.0046357 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10548930_a | 10548930_b | 10548930_c | 10548928_a | 10548928_b | 10548928_c | line_oh_10548929 | 0.0044236 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548927_a | 10548927_b | 10548927_c | 34095592_a | 34095592_b | 34095592_c | line_oh_34095592 | 0.0021084 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10549226_a | 10549226_b | 10549226_c | 34086010_a | 34086010_b | 34086010_c | line_oh_34086010 | 0.028006 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
20344327_a | 20344327_b | 20344327_c | 34054992_a | 34054992_b | 34054992_c | line_ug_34054992 | 0.04691 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34085264_a | 34085264_b | 34085264_c | 10579847_a | 10579847_b | 10579847_c | line_oh_10579847 | 0.1692 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086310_a | 34086310_b | 34086310_c | 10559394_a | 10559394_b | 10559394_c | line_oh_10559394 | 0.064244 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086008_a | 34086008_b | 34086008_c | 10558506_a | 10558506_b | 10558506_c | line_oh_10558506 | 0.0086286 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549229_a | 10549229_b | 10549229_c | 10549231_a | 10549231_b | 10549231_c | line_oh_10549231 | 0.0087228 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548921_a | 10548921_b | 10548921_c | 10548922_a | 10548922_b | 10548922_c | line_oh_10548922 | 0.028371 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10548940_a | 10548940_b | 10548940_c | 34095580_a | 34095580_b | 34095580_c | line_oh_34095580 | 0.050168 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095655_a | 34095655_b | 34095655_c | 34085951_a | 34085951_b | 34085951_c | line_oh_34085951 | 0.041335 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20344332_a | 20344332_b | 20344332_c | 34054975_a | 34054975_b | 34054975_c | line_ug_34054975 | 0.074992 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579827_a | 10579827_b | 10579827_c | 10579840_a | 10579840_b | 10579840_c | line_oh_10579840 | 0.038934 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086305_a | 34086305_b | 34086305_c | 10559387_a | 10559387_b | 10559387_c | line_oh_10559387 | 0.039472 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10579447_a | 10579447_b | 10579447_c | 10558478_a | 10558478_b | 10558478_c | line_oh_10558478 | 0.0055036 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549225_a | 10549225_b | 10549225_c | 10549224_a | 10549224_b | 10549224_c | line_oh_10549224 | 0.053211 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548915_a | 10548915_b | 10548915_c | 10548916_a | 10548916_b | 10548916_c | line_oh_10548916 | 0.053179 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10579234_a | 10579234_b | 10579234_c | 34092154_a | 34092154_b | 34092154_c | line_oh_34092154 | 0.076897 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549223_a | 10549223_b | 10549223_c | 34085488_a | 34085488_b | 34085488_c | line_oh_34085488 | 0.041272 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34054970_a | 34054970_b | 34054970_c | 34054969_a | 34054969_b | 34054969_c | line_ug_34054969 | 0.051325 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34086304_a | 34086304_b | 34086304_c | 10559090_a | 10559090_b | 10559090_c | line_oh_10559090 | 0.046759 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34086298_a | 34086298_b | 34086298_c | 10558469_a | 10558469_b | 10558469_c | line_oh_10558469 | 0.0083443 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34085491_a | 34085491_b | 34085491_c | 10549217_a | 10549217_b | 10549217_c | line_oh_10549217 | 0.060768 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548909_a | 10548909_b | 10548909_c | 10548910_a | 10548910_b | 10548910_c | line_oh_10548910 | 0.27408 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10540312_a | 10540312_b | 10540312_c | 34090083_a | 34090083_b | 34090083_c | line_oh_34090083 | 0.012037 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549269_a | 10549269_b | 10549269_c | 34085442_a | 34085442_b | 34085442_c | line_oh_34085442 | 0.06373 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34054974_a | 34054974_b | 34054974_c | 34054963_a | 34054963_b | 34054963_c | line_ug_34054963 | 0.041788 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579842_a | 10579842_b | 10579842_c | 10579829_a | 10579829_b | 10579829_c | line_oh_10579829 | 0.043017 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558585_a | 10558585_b | 10558585_c | 10558586_a | 10558586_b | 10558586_c | line_oh_10558586 | 0.061722 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085039_a | 34085039_b | 34085039_c | 10556737_a | 10556737_b | 10556737_c | line_oh_10556737 | 0.0087107 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549016_a | 10549016_b | 10549016_c | 10549015_a | 10549015_b | 10549015_c | line_oh_10549015 | 0.045377 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10557182_a | 10557182_b | 10557182_c | 10548903_a | 10548903_b | 10548903_c | line_oh_10548903 | 0.0087128 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10548979_a | 10548979_b | 10548979_c | 34090001_a | 34090001_b | 34090001_c | line_oh_34090001 | 0.002672 | 1.3657 | 2.2671 | 0.862 | 0.8974 | 2.9487 | 5.5309
10548917_a | 10548917_b | 10548917_c | 34085352_a | 34085352_b | 34085352_c | line_oh_34085352 | 0.062179 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10558577_a | 10558577_b | 10558577_c | 20456674_a | 20456674_b | 20456674_c | line_oh_20456674 | 0.018423 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10579071_a | 10579071_b | 10579071_c | 10579231_a | 10579231_b | 10579231_c | line_oh_10579231 | 0.06513 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086384_a | 34086384_b | 34086384_c | 10558580_a | 10558580_b | 10558580_c | line_oh_10558580 | 0.065905 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086320_a | 34086320_b | 34086320_c | 10552942_a | 10552942_b | 10552942_c | line_oh_10552942 | 0.12796 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10572565_a | 10572565_b | 10572565_c | 10548993_a | 10548993_b | 10548993_c | line_oh_10548993 | 0.0066616 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085493_a | 34085493_b | 34085493_c | 10545502_a | 10545502_b | 10545502_c | line_oh_10545502 | 0.038197 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34085468_a | 34085468_b | 34085468_c | 34086806_a | 34086806_b | 34086806_c | line_oh_34086806 | 0.12266 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549278_a | 10549278_b | 10549278_c | 34085313_a | 34085313_b | 34085313_c | line_oh_34085313 | 0.028796 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10539784_a | 10539784_b | 10539784_c | 20409719_a | 20409719_b | 20409719_c | line_oh_20409719 | 0.06495 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095664_a | 34095664_b | 34095664_c | 10549270_a | 10549270_b | 10549270_c | line_oh_10579028 | 0.071561 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558572_a | 10558572_b | 10558572_c | 10558573_a | 10558573_b | 10558573_c | line_oh_10558573 | 0.10185 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10522509_a | 10522509_b | 10522509_c | 10549311_a | 10549311_b | 10549311_c | line_oh_10549311 | 0.051689 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548984_a | 10548984_b | 10548984_c | 10548985_a | 10548985_b | 10548985_c | line_oh_10548985 | 0.039376 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095659_a | 34095659_b | 34095659_c | 10542105_a | 10542105_b | 10542105_c | line_oh_10542105 | 0.055114 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
40156534_a | 40156534_b | 40156534_c | 40156536_a | 40156536_b | 40156536_c | line_ug_40156536 | 0.096149 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10559275_a | 10559275_b | 10559275_c | 34086798_a | 34086798_b | 34086798_c | line_oh_34086798 | 0.044054 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10579847_a | 10579847_b | 10579847_c | 34085262_a | 34085262_b | 34085262_c | line_oh_34085262 | 0.033752 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20396672_a | 20396672_b | 20396672_c | 20396674_a | 20396674_b | 20396674_c | line_oh_20396674 | 0.0052695 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10579900_a | 10579900_b | 10579900_c | 10573638_a | 10573638_b | 10573638_c | line_oh_10573638 | 0.2 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10558513_a | 10558513_b | 10558513_c | 10558567_a | 10558567_b | 10558567_c | line_oh_10558567 | 0.0084721 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34084957_a | 34084957_b | 34084957_c | 10549294_a | 10549294_b | 10549294_c | line_oh_10549294 | 0.029608 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548980_a | 10548980_b | 10548980_c | 10548979_a | 10548979_b | 10548979_c | line_oh_10548979 | 0.018619 | 1.3657 | 2.2671 | 0.862 | 0.8974 | 2.9487 | 5.5309
10558473_a | 10558473_b | 10558473_c | 10540312_a | 10540312_b | 10540312_c | line_oh_10540312 | 0.020895 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
40013232_a | 40013232_b | 40013232_c | 40013233_a | 40013233_b | 40013233_c | line_oh_40013233 | 0.0050045 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10558515_a | 10558515_b | 10558515_c | 34086410_a | 34086410_b | 34086410_c | line_oh_34086410 | 0.002363 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10578709_a | 10578709_b | 10578709_c | 34085045_a | 34085045_b | 34085045_c | line_oh_34085045 | 0.0020823 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054964_a | 34054964_b | 34054964_c | 20344368_a | 20344368_b | 20344368_c | line_ug_20344368 | 0.090229 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10559400_a | 10559400_b | 10559400_c | 10572328_a | 10572328_b | 10572328_c | line_oh_10572328 | 0.0048668 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
40014845_a | 40014845_b | 40014845_c | 10558561_a | 10558561_b | 10558561_c | line_oh_10558561 | 0.0048666 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085313_a | 34085313_b | 34085313_c | 10549288_a | 10549288_b | 10549288_c | line_oh_10549288 | 0.0082121 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10548913_a | 10548913_b | 10548913_c | 10548963_a | 10548963_b | 10548963_c | line_oh_10548963 | 0.0084344 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086322_a | 34086322_b | 34086322_c | 10529607_a | 10529607_b | 10529607_c | line_oh_10529607 | 0.05252 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34097394_a | 34097394_b | 34097394_c | 34097395_a | 34097395_b | 34097395_c | line_oh_34097395 | 0.090847 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558522_a | 10558522_b | 10558522_c | 34086400_a | 34086400_b | 34086400_c | line_oh_34086400 | 0.072617 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10556735_a | 10556735_b | 10556735_c | 34085039_a | 34085039_b | 34085039_c | line_oh_34085039 | 0.0023327 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20344325_a | 20344325_b | 20344325_c | 20344327_a | 20344327_b | 20344327_c | line_oh_20344327 | 0.0053132 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34095648_a | 34095648_b | 34095648_c | 10560402_a | 10560402_b | 10560402_c | line_oh_10560402 | 0.06732 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558510_a | 10558510_b | 10558510_c | 10558554_a | 10558554_b | 10558554_c | line_oh_10558554 | 0.0072077 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085401_a | 34085401_b | 34085401_c | 10549282_a | 10549282_b | 10549282_c | line_oh_10549282 | 0.035443 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548908_a | 10548908_b | 10548908_c | 10548955_a | 10548955_b | 10548955_c | line_oh_10548955 | 0.0086266 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10524870_a | 10524870_b | 10524870_c | 10524883_a | 10524883_b | 10524883_c | line_oh_10524883 | 0.004878 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34097297_a | 34097297_b | 34097297_c | 34096668_a | 34096668_b | 34096668_c | line_oh_34096668 | 0.04481 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10529606_a | 10529606_b | 10529606_c | 34086322_a | 34086322_b | 34086322_c | line_oh_34086322 | 0.0023627 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34084955_a | 34084955_b | 34084955_c | 34084957_a | 34084957_b | 34084957_c | line_oh_34084957 | 0.042877 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20114727_a | 20114727_b | 20114727_c | 20114730_a | 20114730_b | 20114730_c | line_ug_20114730 | 0.0068146 | 1.848 | 0.1584 | 0.8976 | 0.264 | 130.8336 | 130.8336
34095654_a | 34095654_b | 34095654_c | 10559784_a | 10559784_b | 10559784_c | line_oh_10559784 | 0.037222 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34097397_a | 34097397_b | 34097397_c | 10558548_a | 10558548_b | 10558548_c | line_oh_10558548 | 0.0077285 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085261_a | 34085261_b | 34085261_c | 10549266_a | 10549266_b | 10549266_c | line_oh_10549266 | 0.0023603 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548916_a | 10548916_b | 10548916_c | 10548949_a | 10548949_b | 10548949_c | line_oh_10548949 | 0.0051489 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086017_a | 34086017_b | 34086017_c | 10522509_a | 10522509_b | 10522509_c | line_oh_10522509 | 0.027092 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10522508_a | 10522508_b | 10522508_c | 34095668_a | 34095668_b | 34095668_c | line_oh_34095668 | 0.047231 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10559392_a | 10559392_b | 10559392_c | 34086309_a | 34086309_b | 34086309_c | line_oh_34086309 | 0.070877 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34084952_a | 34084952_b | 34084952_c | 34084951_a | 34084951_b | 34084951_c | line_oh_34084951 | 0.002359 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34087255_a | 34087255_b | 34087255_c | 20028684_a | 20028684_b | 20028684_c | line_oh_20028684 | 0.0082848 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085311_a | 34085311_b | 34085311_c | 10559590_a | 10559590_b | 10559590_c | line_oh_10559590 | 0.0071121 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558514_a | 10558514_b | 10558514_c | 10558542_a | 10558542_b | 10558542_c | line_oh_10558542 | 0.0048574 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549222_a | 10549222_b | 10549222_c | 10549260_a | 10549260_b | 10549260_c | line_oh_10549260 | 0.0046093 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548944_a | 10548944_b | 10548944_c | 10548943_a | 10548943_b | 10548943_c | line_oh_10548943 | 0.041867 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10545502_a | 10545502_b | 10545502_c | 34095662_a | 34095662_b | 34095662_c | line_oh_34095662 | 0.040969 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10574853_a | 10574853_b | 10574853_c | 34086303_a | 34086303_b | 34086303_c | line_oh_34086303 | 0.0023664 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34095648_a | 34095648_b | 34095648_c | 34084661_a | 34084661_b | 34084661_c | line_oh_34084661 | 0.079135 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10559562_a | 10559562_b | 10559562_c | 10559560_a | 10559560_b | 10559560_c | line_oh_10559560 | 0.0056601 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558521_a | 10558521_b | 10558521_c | 10558522_a | 10558522_b | 10558522_c | line_oh_10558522 | 0.17079 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549224_a | 10549224_b | 10549224_c | 10549251_a | 10549251_b | 10549251_c | line_oh_10549251 | 0.0086632 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095592_a | 34095592_b | 34095592_c | 10548937_a | 10548937_b | 10548937_c | line_oh_10548937 | 0.0085049 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10560492_a | 10560492_b | 10560492_c | 34095654_a | 34095654_b | 34095654_c | line_oh_34095654 | 0.0029105 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10579071_a | 10579071_b | 10579071_c | 34086019_a | 34086019_b | 34086019_c | line_oh_34086019 | 0.0024706 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10548945_a | 10548945_b | 10548945_c | 34084591_a | 34084591_b | 34084591_c | line_oh_34084591 | 0.0089754 | 1.3657 | 2.2671 | 0.862 | 0.8974 | 2.9487 | 5.5309
10580155_a | 10580155_b | 10580155_c | 10580163_a | 10580163_b | 10580163_c | line_oh_10580163 | 0.0059721 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34096667_a | 34096667_b | 34096667_c | 10559487_a | 10559487_b | 10559487_c | line_oh_10559487 | 0.046108 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558514_a | 10558514_b | 10558514_c | 10558515_a | 10558515_b | 10558515_c | line_oh_10558515 | 0.018604 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549246_a | 10549246_b | 10549246_c | 10549245_a | 10549245_b | 10549245_c | line_oh_10549245 | 0.053026 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548922_a | 10548922_b | 10548922_c | 10548930_a | 10548930_b | 10548930_c | line_oh_10548930 | 0.058669 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548910_a | 10548910_b | 10548910_c | 34095643_a | 34095643_b | 34095643_c | line_oh_34095643 | 0.058971 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
20437313_a | 20437313_b | 20437313_c | 34086011_a | 34086011_b | 34086011_c | line_oh_34086011 | 0.14878 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054992_a | 34054992_b | 34054992_c | 34055522_a | 34055522_b | 34055522_c | line_ug_34055522 | 0.079125 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10580818_a | 10580818_b | 10580818_c | 10579900_a | 10579900_b | 10579900_c | line_oh_10579900 | 0.042044 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10559267_a | 10559267_b | 10559267_c | 10559396_a | 10559396_b | 10559396_c | line_oh_10559396 | 0.11437 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558506_a | 10558506_b | 10558506_c | 10558507_a | 10558507_b | 10558507_c | line_oh_10558507 | 0.055706 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549231_a | 10549231_b | 10549231_c | 10549232_a | 10549232_b | 10549232_c | line_oh_10549232 | 0.054012 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548922_a | 10548922_b | 10548922_c | 10548923_a | 10548923_b | 10548923_c | line_oh_10548923 | 0.050183 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549265_a | 10549265_b | 10549265_c | 34095581_a | 34095581_b | 34095581_c | line_oh_34095581 | 0.057649 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549253_a | 10549253_b | 10549253_c | 34085952_a | 34085952_b | 34085952_c | line_oh_34085952 | 0.064956 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054962_a | 34054962_b | 34054962_c | 34054976_a | 34054976_b | 34054976_c | line_ug_34054976 | 0.10488 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34084951_a | 34084951_b | 34084951_c | 10579841_a | 10579841_b | 10579841_c | line_oh_10579841 | 0.0084715 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086304_a | 34086304_b | 34086304_c | 10559389_a | 10559389_b | 10559389_c | line_oh_10559389 | 0.044891 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558482_a | 10558482_b | 10558482_c | 10558481_a | 10558481_b | 10558481_c | line_oh_10558481 | 0.019636 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095658_a | 34095658_b | 34095658_c | 10549225_a | 10549225_b | 10549225_c | line_oh_10549225 | 0.047663 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548916_a | 10548916_b | 10548916_c | 10548917_a | 10548917_b | 10548917_c | line_oh_10548917 | 0.24918 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10523032_a | 10523032_b | 10523032_c | 34092234_a | 34092234_b | 34092234_c | line_oh_34092234 | 0.083894 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549224_a | 10549224_b | 10549224_c | 34085489_a | 34085489_b | 34085489_c | line_oh_34085489 | 0.0025095 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34054971_a | 34054971_b | 34054971_c | 34054970_a | 34054970_b | 34054970_c | line_ug_34054970 | 0.052225 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579842_a | 10579842_b | 10579842_c | 10579830_a | 10579830_b | 10579830_c | line_oh_10579830 | 0.041943 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086305_a | 34086305_b | 34086305_c | 10559182_a | 10559182_b | 10559182_c | line_oh_10559182 | 0.036381 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34086797_a | 34086797_b | 34086797_c | 10558471_a | 10558471_b | 10558471_c | line_oh_10558471 | 0.04211 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549220_a | 10549220_b | 10549220_c | 10549219_a | 10549219_b | 10549219_c | line_oh_10549219 | 0.03259 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10557182_a | 10557182_b | 10557182_c | 10548911_a | 10548911_b | 10548911_c | line_oh_10548911 | 0.0025393 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10558507_a | 10558507_b | 10558507_c | 34090086_a | 34090086_b | 34090086_c | line_oh_34090086 | 0.031026 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10549020_a | 10549020_b | 10549020_c | 34085461_a | 34085461_b | 34085461_c | line_oh_34085461 | 0.076229 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34054963_a | 34054963_b | 34054963_c | 34054964_a | 34054964_b | 34054964_c | line_ug_34054964 | 0.022294 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10556737_a | 10556737_b | 10556737_c | 10556738_a | 10556738_b | 10556738_c | line_oh_10556738 | 0.0058747 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549010_a | 10549010_b | 10549010_c | 10549016_a | 10549016_b | 10549016_c | line_oh_10549016 | 0.010631 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10557802_a | 10557802_b | 10557802_c | 10548905_a | 10548905_b | 10548905_c | line_oh_10548905 | 0.035544 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
34095651_a | 34095651_b | 34095651_c | 34090003_a | 34090003_b | 34090003_c | line_oh_34090003 | 0.030184 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34090003_a | 34090003_b | 34090003_c | 34085370_a | 34085370_b | 34085370_c | line_oh_34085370 | 0.011107 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10558568_a | 10558568_b | 10558568_c | 20494025_a | 20494025_b | 20494025_c | line_oh_20494025 | 0.11761 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10579071_a | 10579071_b | 10579071_c | 10579234_a | 10579234_b | 10579234_c | line_oh_10579234 | 0.083729 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086302_a | 34086302_b | 34086302_c | 10558581_a | 10558581_b | 10558581_c | line_oh_10558581 | 0.051261 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558518_a | 10558518_b | 10558518_c | 10553426_a | 10553426_b | 10553426_c | line_oh_10553426 | 0.076505 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10548993_a | 10548993_b | 10548993_c | 10548994_a | 10548994_b | 10548994_c | line_oh_10548994 | 0.032198 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095662_a | 34095662_b | 34095662_c | 10545682_a | 10545682_b | 10545682_c | line_oh_10545682 | 0.0023608 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10536946_a | 10536946_b | 10536946_c | 34086829_a | 34086829_b | 34086829_c | line_oh_34086829 | 0.040748 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10579118_a | 10579118_b | 10579118_c | 34085321_a | 34085321_b | 34085321_c | line_oh_34085321 | 0.0021668 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34057718_a | 34057718_b | 34057718_c | 20410383_a | 20410383_b | 20410383_c | line_ug_20410383 | 0.08176 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
40154810_a | 40154810_b | 40154810_c | 10579069_a | 10579069_b | 10579069_c | line_oh_10579069 | 0.12795 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10574853_a | 10574853_b | 10574853_c | 10558575_a | 10558575_b | 10558575_c | line_oh_10558575 | 0.030927 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086018_a | 34086018_b | 34086018_c | 10549312_a | 10549312_b | 10549312_c | line_oh_10549312 | 0.057232 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34084601_a | 34084601_b | 34084601_c | 10548986_a | 10548986_b | 10548986_c | line_oh_10548986 | 0.03635 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095664_a | 34095664_b | 34095664_c | 10542412_a | 10542412_b | 10542412_c | line_oh_10542412 | 0.044617 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086800_a | 34086800_b | 34086800_c | 34086799_a | 34086799_b | 34086799_c | line_oh_34086799 | 0.0023609 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549295_a | 10549295_b | 10549295_c | 34085263_a | 34085263_b | 34085263_c | line_oh_34085263 | 0.036321 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20396674_a | 20396674_b | 20396674_c | 20396677_a | 20396677_b | 20396677_c | line_ug_20396677 | 0.014991 | 1.848 | 0.1584 | 0.8976 | 0.264 | 130.8336 | 130.8336
34097398_a | 34097398_b | 34097398_c | 10574852_a | 10574852_b | 10574852_c | line_oh_10574852 | 0.048217 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558566_a | 10558566_b | 10558566_c | 10558568_a | 10558568_b | 10558568_c | line_oh_10558568 | 0.062354 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085341_a | 34085341_b | 34085341_c | 10549295_a | 10549295_b | 10549295_c | line_oh_10549295 | 0.0083958 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10548912_a | 10548912_b | 10548912_c | 10548980_a | 10548980_b | 10548980_c | line_oh_10548980 | 0.0047144 | 1.3657 | 2.2671 | 0.862 | 0.8974 | 2.9487 | 5.5309
34090083_a | 34090083_b | 34090083_c | 10540313_a | 10540313_b | 10540313_c | line_oh_10540313 | 0.0049527 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34096116_a | 34096116_b | 34096116_c | 40014844_a | 40014844_b | 40014844_c | line_oh_40014844 | 0.0024918 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
20456673_a | 20456673_b | 20456673_c | 34086413_a | 34086413_b | 34086413_c | line_oh_34086413 | 0.0023613 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34085045_a | 34085045_b | 34085045_c | 34085046_a | 34085046_b | 34085046_c | line_oh_34085046 | 0.034747 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20344368_a | 20344368_b | 20344368_c | 20344371_a | 20344371_b | 20344371_c | line_oh_20344371 | 0.0054731 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10573638_a | 10573638_b | 10573638_c | 10572565_a | 10572565_b | 10572565_c | line_oh_10572565 | 0.058335 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34086801_a | 34086801_b | 34086801_c | 10558562_a | 10558562_b | 10558562_c | line_oh_10558562 | 0.064247 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085047_a | 34085047_b | 34085047_c | 10549289_a | 10549289_b | 10549289_c | line_oh_10549289 | 0.050725 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548914_a | 10548914_b | 10548914_c | 10548965_a | 10548965_b | 10548965_c | line_oh_10548965 | 0.019988 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34086322_a | 34086322_b | 34086322_c | 10529608_a | 10529608_b | 10529608_c | line_oh_10529608 | 0.14731 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086008_a | 34086008_b | 34086008_c | 34097396_a | 34097396_b | 34097396_c | line_oh_34097396 | 0.0023591 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34086413_a | 34086413_b | 34086413_c | 34086401_a | 34086401_b | 34086401_c | line_oh_34086401 | 0.056838 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085041_a | 34085041_b | 34085041_c | 34085040_a | 34085040_b | 34085040_c | line_oh_34085040 | 0.066994 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20344327_a | 20344327_b | 20344327_c | 20344331_a | 20344331_b | 20344331_c | line_ug_20344331 | 0.24503 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10559938_a | 10559938_b | 10559938_c | 10560492_a | 10560492_b | 10560492_c | line_oh_10560492 | 0.006538 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558511_a | 10558511_b | 10558511_c | 10558556_a | 10558556_b | 10558556_c | line_oh_10558556 | 0.0059708 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549274_a | 10549274_b | 10549274_c | 10549283_a | 10549283_b | 10549283_c | line_oh_10549283 | 0.0079738 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548955_a | 10548955_b | 10548955_c | 10548956_a | 10548956_b | 10548956_c | line_oh_10548956 | 0.032551 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10524883_a | 10524883_b | 10524883_c | 10525295_a | 10525295_b | 10525295_c | line_ug_10525295 | 0.068109 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10529607_a | 10529607_b | 10529607_c | 34097296_a | 34097296_b | 34097296_c | line_oh_34097296 | 0.0023616 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086318_a | 34086318_b | 34086318_c | 34086324_a | 34086324_b | 34086324_c | line_oh_34086324 | 0.042425 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10548956_a | 10548956_b | 10548956_c | 34085033_a | 34085033_b | 34085033_c | line_oh_34085033 | 0.0022672 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10524153_a | 10524153_b | 10524153_c | 20122385_a | 20122385_b | 20122385_c | line_oh_20122385 | 0.15196 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34090005_a | 34090005_b | 34090005_c | 10559938_a | 10559938_b | 10559938_c | line_oh_10559938 | 0.0089713 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558548_a | 10558548_b | 10558548_c | 10558549_a | 10558549_b | 10558549_c | line_oh_10558549 | 0.0048616 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085341_a | 34085341_b | 34085341_c | 10549269_a | 10549269_b | 10549269_c | line_oh_10549269 | 0.046054 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10548951_a | 10548951_b | 10548951_c | 10548950_a | 10548950_b | 10548950_c | line_oh_10548950 | 0.035651 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086806_a | 34086806_b | 34086806_c | 10523032_a | 10523032_b | 10523032_c | line_oh_10523032 | 0.15698 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549309_a | 10549309_b | 10549309_c | 34095669_a | 34095669_b | 34095669_c | line_oh_34095669 | 0.0023584 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086308_a | 34086308_b | 34086308_c | 34086310_a | 34086310_b | 34086310_c | line_oh_34086310 | 0.035267 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10545682_a | 10545682_b | 10545682_c | 34084952_a | 34084952_b | 34084952_c | line_oh_34084952 | 0.032185 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20028684_a | 20028684_b | 20028684_c | 20028685_a | 20028685_b | 20028685_c | line_oh_20028685 | 0.13701 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10560492_a | 10560492_b | 10560492_c | 10559591_a | 10559591_b | 10559591_c | line_oh_10559591 | 0.036213 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558542_a | 10558542_b | 10558542_c | 10558543_a | 10558543_b | 10558543_c | line_oh_10558543 | 0.039159 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549260_a | 10549260_b | 10549260_c | 10549261_a | 10549261_b | 10549261_c | line_oh_10549261 | 0.03959 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548917_a | 10548917_b | 10548917_c | 10548944_a | 10548944_b | 10548944_c | line_oh_10548944 | 0.00463 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085442_a | 34085442_b | 34085442_c | 34095663_a | 34095663_b | 34095663_c | line_oh_34095663 | 0.0023584 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
10559057_a | 10559057_b | 10559057_c | 34086304_a | 34086304_b | 34086304_c | line_oh_34086304 | 0.0025567 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10559783_a | 10559783_b | 10559783_c | 34084662_a | 34084662_b | 34084662_c | line_oh_34084662 | 0.034211 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34085954_a | 34085954_b | 34085954_c | 10584630_a | 10584630_b | 10584630_c | line_oh_10584630 | 0.0087821 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086007_a | 34086007_b | 34086007_c | 10559562_a | 10559562_b | 10559562_c | line_oh_10559562 | 0.093878 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086300_a | 34086300_b | 34086300_c | 10558523_a | 10558523_b | 10558523_c | line_oh_10558523 | 0.073697 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34085951_a | 34085951_b | 34085951_c | 10549252_a | 10549252_b | 10549252_c | line_oh_10549252 | 0.082431 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548937_a | 10548937_b | 10548937_c | 10548938_a | 10548938_b | 10548938_c | line_oh_10548938 | 0.097345 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549251_a | 10549251_b | 10549251_c | 34095655_a | 34095655_b | 34095655_c | line_oh_34095655 | 0.022991 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086299_a | 34086299_b | 34086299_c | 34086298_a | 34086298_b | 34086298_c | line_oh_34086298 | 0.0092301 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10548988_a | 10548988_b | 10548988_c | 34084592_a | 34084592_b | 34084592_c | line_oh_34084592 | 0.0024051 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10580163_a | 10580163_b | 10580163_c | 10580165_a | 10580165_b | 10580165_c | line_oh_10580165 | 0.0044553 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10559515_a | 10559515_b | 10559515_c | 10559506_a | 10559506_b | 10559506_c | line_oh_10559506 | 0.0091349 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34086410_a | 34086410_b | 34086410_c | 10558516_a | 10558516_b | 10558516_c | line_oh_10558516 | 0.066998 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34086010_a | 34086010_b | 34086010_c | 10549246_a | 10549246_b | 10549246_c | line_oh_10549246 | 0.0084204 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548922_a | 10548922_b | 10548922_c | 10548931_a | 10548931_b | 10548931_c | line_oh_10548931 | 0.022616 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34095643_a | 34095643_b | 34095643_c | 34095644_a | 34095644_b | 34095644_c | line_oh_34095644 | 0.033512 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
34095667_a | 34095667_b | 34095667_c | 34086012_a | 34086012_b | 34086012_c | line_oh_34086012 | 0.10491 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20396849_a | 20396849_b | 20396849_c | 34057718_a | 34057718_b | 34057718_c | line_ug_34057718 | 0.01518 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10524153_a | 10524153_b | 10524153_c | 10579975_a | 10579975_b | 10579975_c | line_oh_10579975 | 0.0044993 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086319_a | 34086319_b | 34086319_c | 10559398_a | 10559398_b | 10559398_c | line_oh_10559398 | 0.081768 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34097396_a | 34097396_b | 34097396_c | 10558509_a | 10558509_b | 10558509_c | line_oh_10558509 | 0.089269 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549240_a | 10549240_b | 10549240_c | 10549239_a | 10549239_b | 10549239_c | line_oh_10549239 | 0.044872 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548926_a | 10548926_b | 10548926_c | 10548925_a | 10548925_b | 10548925_c | line_oh_10548925 | 0.0077684 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34085372_a | 34085372_b | 34085372_c | 34095588_a | 34095588_b | 34095588_c | line_oh_34095588 | 0.029432 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10541616_a | 10541616_b | 10541616_c | 34085953_a | 34085953_b | 34085953_c | line_oh_34085953 | 0.031903 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20344334_a | 20344334_b | 20344334_c | 34054977_a | 34054977_b | 34054977_c | line_ug_34054977 | 0.073258 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579828_a | 10579828_b | 10579828_c | 10579842_a | 10579842_b | 10579842_c | line_oh_10579842 | 0.030224 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559040_a | 10559040_b | 10559040_c | 10559390_a | 10559390_b | 10559390_c | line_oh_10559390 | 0.066254 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10547826_a | 10547826_b | 10547826_c | 10558482_a | 10558482_b | 10558482_c | line_oh_10558482 | 0.0088245 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085286_a | 34085286_b | 34085286_c | 10549226_a | 10549226_b | 10549226_c | line_oh_10549226 | 0.059731 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34090753_a | 34090753_b | 34090753_c | 10548918_a | 10548918_b | 10548918_c | line_oh_10548918 | 0.048378 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10549221_a | 10549221_b | 10549221_c | 34085490_a | 34085490_b | 34085490_c | line_oh_34085490 | 0.081566 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34054972_a | 34054972_b | 34054972_c | 34054971_a | 34054971_b | 34054971_c | line_ug_34054971 | 0.05194 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34084953_a | 34084953_b | 34084953_c | 10579831_a | 10579831_b | 10579831_c | line_oh_10579831 | 0.028585 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086307_a | 34086307_b | 34086307_c | 10559267_a | 10559267_b | 10559267_c | line_oh_10559267 | 0.047515 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10579447_a | 10579447_b | 10579447_c | 10558473_a | 10558473_b | 10558473_c | line_oh_10558473 | 0.050228 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34085490_a | 34085490_b | 34085490_c | 10549220_a | 10549220_b | 10549220_c | line_oh_10549220 | 0.07779 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34085370_a | 34085370_b | 34085370_c | 10548912_a | 10548912_b | 10548912_c | line_oh_10548912 | 0.02409 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
34085352_a | 34085352_b | 34085352_c | 34090753_a | 34090753_b | 34090753_c | line_oh_34090753 | 0.062413 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10549011_a | 10549011_b | 10549011_c | 34085462_a | 34085462_b | 34085462_c | line_oh_34085462 | 0.0023663 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34054964_a | 34054964_b | 34054964_c | 34054965_a | 34054965_b | 34054965_c | line_ug_34054965 | 0.027005 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10558558_a | 10558558_b | 10558558_c | 10558646_a | 10558646_b | 10558646_c | line_ug_10558646 | 0.11381 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10556738_a | 10556738_b | 10556738_c | 10556739_a | 10556739_b | 10556739_c | line_ug_10556739 | 0.12594 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34085461_a | 34085461_b | 34085461_c | 10549018_a | 10549018_b | 10549018_c | line_oh_10549018 | 0.026508 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548905_a | 10548905_b | 10548905_c | 10548906_a | 10548906_b | 10548906_c | line_oh_10548906 | 0.059395 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10548913_a | 10548913_b | 10548913_c | 34090004_a | 34090004_b | 34090004_c | line_oh_34090004 | 0.0026165 | 0.6003 | 1.9843 | 0.232 | 0.6391 | 2.8997 | 6.8518
10548987_a | 10548987_b | 10548987_c | 34085371_a | 34085371_b | 34085371_c | line_oh_34085371 | 0.015811 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558568_a | 10558568_b | 10558568_c | 20494026_a | 20494026_b | 20494026_c | line_oh_20494026 | 0.28035 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095664_a | 34095664_b | 34095664_c | 10579373_a | 10579373_b | 10579373_c | line_oh_10579373 | 0.029699 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558572_a | 10558572_b | 10558572_c | 10558582_a | 10558582_b | 10558582_c | line_oh_10558582 | 0.042349 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10553426_a | 10553426_b | 10553426_c | 10553427_a | 10553427_b | 10553427_c | line_oh_10553427 | 0.2194 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34086324_a | 34086324_b | 34086324_c | 10547826_a | 10547826_b | 10547826_c | line_oh_10547826 | 0.04181 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
34087255_a | 34087255_b | 34087255_c | 34087254_a | 34087254_b | 34087254_c | line_oh_34087254 | 0.041592 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10573328_a | 10573328_b | 10573328_c | 34085340_a | 34085340_b | 34085340_c | line_oh_34085340 | 0.039433 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
20396849_a | 20396849_b | 20396849_c | 20416460_a | 20416460_b | 20416460_c | line_ug_20416460 | 0.059494 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
34085042_a | 34085042_b | 34085042_c | 10579071_a | 10579071_b | 10579071_c | line_oh_10579071 | 0.11781 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086303_a | 34086303_b | 34086303_c | 10558576_a | 10558576_b | 10558576_c | line_oh_10558576 | 0.069962 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34095669_a | 34095669_b | 34095669_c | 10549313_a | 10549313_b | 10549313_c | line_oh_10549313 | 0.066701 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34090031_a | 34090031_b | 34090031_c | 10548987_a | 10548987_b | 10548987_c | line_oh_10548987 | 0.041891 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086829_a | 34086829_b | 34086829_c | 10543079_a | 10543079_b | 10543079_c | line_oh_10543079 | 0.08337 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10560616_a | 10560616_b | 10560616_c | 34086800_a | 34086800_b | 34086800_c | line_oh_34086800 | 0.034004 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085263_a | 34085263_b | 34085263_c | 34085264_a | 34085264_b | 34085264_c | line_oh_34085264 | 0.037728 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34095644_a | 34095644_b | 34095644_c | 20396846_a | 20396846_b | 20396846_c | line_oh_20396846 | 0.2828 | 1.4229 | 2.2801 | 0.8821 | 0.7552 | 2.6429 | 5.707
10574852_a | 10574852_b | 10574852_c | 10574853_a | 10574853_b | 10574853_c | line_oh_10574853 | 0.063501 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558513_a | 10558513_b | 10558513_c | 10558569_a | 10558569_b | 10558569_c | line_oh_10558569 | 0.008434 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10542098_a | 10542098_b | 10542098_c | 10549303_a | 10549303_b | 10549303_c | line_oh_10549303 | 0.0085108 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095588_a | 34095588_b | 34095588_c | 10548981_a | 10548981_b | 10548981_c | line_oh_10548981 | 0.028724 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10540313_a | 10540313_b | 10540313_c | 10540314_a | 10540314_b | 10540314_c | line_ug_10540314 | 0.049714 | 1.848 | 0.1584 | 0.8976 | 0.264 | 130.8336 | 130.8336
40014844_a | 40014844_b | 40014844_c | 40014845_a | 40014845_b | 40014845_c | line_oh_40014845 | 0.078453 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10558569_a | 10558569_b | 10558569_c | 34086415_a | 34086415_b | 34086415_c | line_oh_34086415 | 0.074095 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549284_a | 10549284_b | 10549284_c | 34085047_a | 34085047_b | 34085047_c | line_oh_34085047 | 0.045517 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086794_a | 34086794_b | 34086794_c | 20344372_a | 20344372_b | 20344372_c | line_oh_20344372 | 0.033302 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10573492_a | 10573492_b | 10573492_c | 10573328_a | 10573328_b | 10573328_c | line_oh_10573328 | 0.056414 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558564_a | 10558564_b | 10558564_c | 10558563_a | 10558563_b | 10558563_c | line_oh_10558563 | 0.027263 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549283_a | 10549283_b | 10549283_c | 10549290_a | 10549290_b | 10549290_c | line_oh_10549290 | 0.053082 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10542105_a | 10542105_b | 10542105_c | 10548967_a | 10548967_b | 10548967_c | line_oh_10548967 | 0.0051775 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34091439_a | 34091439_b | 34091439_c | 10532582_a | 10532582_b | 10532582_c | line_oh_10532582 | 0.18499 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558509_a | 10558509_b | 10558509_c | 34097397_a | 34097397_b | 34097397_c | line_oh_34097397 | 0.0023606 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10559040_a | 10559040_b | 10559040_c | 34086402_a | 34086402_b | 34086402_c | line_oh_34086402 | 0.0025414 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10549433_a | 10549433_b | 10549433_c | 34085041_a | 34085041_b | 34085041_c | line_oh_34085041 | 0.0022158 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
20344327_a | 20344327_b | 20344327_c | 20344332_a | 20344332_b | 20344332_c | line_ug_20344332 | 0.22449 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10558554_a | 10558554_b | 10558554_c | 10560616_a | 10560616_b | 10560616_c | line_oh_10560616 | 0.10953 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558556_a | 10558556_b | 10558556_c | 10558557_a | 10558557_b | 10558557_c | line_oh_10558557 | 0.057548 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095663_a | 34095663_b | 34095663_c | 10549284_a | 10549284_b | 10549284_c | line_oh_10549284 | 0.008553 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085033_a | 34085033_b | 34085033_c | 10548957_a | 10548957_b | 10548957_c | line_oh_10548957 | 0.041216 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086017_a | 34086017_b | 34086017_c | 10526702_a | 10526702_b | 10526702_c | line_oh_10526702 | 0.026184 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10559407_a | 10559407_b | 10559407_c | 34097297_a | 34097297_b | 34097297_c | line_oh_34097297 | 0.055364 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558551_a | 10558551_b | 10558551_c | 34086381_a | 34086381_b | 34086381_c | line_oh_34086381 | 0.00171 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095663_a | 34095663_b | 34095663_c | 34085035_a | 34085035_b | 34085035_c | line_oh_34085035 | 0.026905 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34086405_a | 34086405_b | 34086405_c | 20251418_a | 20251418_b | 20251418_c | line_oh_20251418 | 0.051536 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34084662_a | 34084662_b | 34084662_c | 10560281_a | 10560281_b | 10560281_c | line_oh_10560281 | 0.072981 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10558549_a | 10558549_b | 10558549_c | 10558550_a | 10558550_b | 10558550_c | line_oh_10558550 | 0.057624 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548915_a | 10548915_b | 10548915_c | 10548951_a | 10548951_b | 10548951_c | line_oh_10548951 | 0.0050731 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34091439_a | 34091439_b | 34091439_c | 10523041_a | 10523041_b | 10523041_c | line_oh_10523041 | 0.044163 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10558543_a | 10558543_b | 10558543_c | 34096113_a | 34096113_b | 34096113_c | line_oh_34096113 | 0.0023585 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559393_a | 10559393_b | 10559393_c | 34086311_a | 34086311_b | 34086311_c | line_oh_34086311 | 0.0024286 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34084954_a | 34084954_b | 34084954_c | 34084953_a | 34084953_b | 34084953_c | line_oh_34084953 | 0.041951 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10549220_a | 10549220_b | 10549220_c | 20079696_a | 20079696_b | 20079696_c | line_oh_20079696 | 0.0084263 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
34084665_a | 34084665_b | 34084665_c | 10559592_a | 10559592_b | 10559592_c | line_oh_10559592 | 0.096317 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34096113_a | 34096113_b | 34096113_c | 10558544_a | 10558544_b | 10558544_c | line_oh_10558544 | 0.094819 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085488_a | 34085488_b | 34085488_c | 10549262_a | 10549262_b | 10549262_c | line_oh_10549262 | 0.0058021 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10548946_a | 10548946_b | 10548946_c | 10548945_a | 10548945_b | 10548945_c | line_oh_10548945 | 0.0062418 | 1.3657 | 2.2671 | 0.862 | 0.8974 | 2.9487 | 5.5309
10579069_a | 10579069_b | 10579069_c | 34095664_a | 34095664_b | 34095664_c | line_oh_34095664 | 0.078482 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086306_a | 34086306_b | 34086306_c | 34086305_a | 34086305_b | 34086305_c | line_oh_34086305 | 0.028948 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10559784_a | 10559784_b | 10559784_c | 34084663_a | 34084663_b | 34084663_c | line_oh_34084663 | 0.03332 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34086799_a | 34086799_b | 34086799_c | 10585091_a | 10585091_b | 10585091_c | line_oh_10585091 | 0.056892 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
10559560_a | 10559560_b | 10559560_c | 10559574_a | 10559574_b | 10559574_c | line_ug_10559574 | 0.10234 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10558525_a | 10558525_b | 10558525_c | 10558524_a | 10558524_b | 10558524_c | line_oh_10558524 | 0.054694 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
10549224_a | 10549224_b | 10549224_c | 10549253_a | 10549253_b | 10549253_c | line_oh_10549253 | 0.0083111 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549252_a | 10549252_b | 10549252_c | 10548939_a | 10548939_b | 10548939_c | line_oh_10548939 | 0.0027227 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34086010_a | 34086010_b | 34086010_c | 34095658_a | 34095658_b | 34095658_c | line_oh_34095658 | 0.0024896 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
34090086_a | 34090086_b | 34090086_c | 34086299_a | 34086299_b | 34086299_c | line_oh_34086299 | 0.029966 | 2.8153 | 2.7521 | 2.175 | 0.8416 | 2.6049 | 5.5607
10548989_a | 10548989_b | 10548989_c | 34084593_a | 34084593_b | 34084593_c | line_oh_34084593 | 0.002569 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085046_a | 34085046_b | 34085046_c | 10580377_a | 10580377_b | 10580377_c | line_oh_10580377 | 0.039191 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34097395_a | 34097395_b | 34097395_c | 10559507_a | 10559507_b | 10559507_c | line_oh_10559507 | 0.066404 | 2.8591 | 2.6251 | 2.18 | 0.8552 | 2.7372 | 4.9573
10558516_a | 10558516_b | 10558516_c | 10558517_a | 10558517_b | 10558517_c | line_oh_10558517 | 0.034579 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549225_a | 10549225_b | 10549225_c | 10549247_a | 10549247_b | 10549247_c | line_oh_10549247 | 0.0084888 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34085479_a | 34085479_b | 34085479_c | 10548932_a | 10548932_b | 10548932_c | line_oh_10548932 | 0.0045872 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34084663_a | 34084663_b | 34084663_c | 34095648_a | 34095648_b | 34095648_c | line_oh_34095648 | 0.0023155 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
10549276_a | 10549276_b | 10549276_c | 34086013_a | 34086013_b | 34086013_c | line_oh_34086013 | 0.0184 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
34054927_a | 34054927_b | 34054927_c | 34057775_a | 34057775_b | 34057775_c | line_ug_34057775 | 0.082302 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579975_a | 10579975_b | 10579975_c | 10579976_a | 10579976_b | 10579976_c | line_oh_10579976 | 0.005997 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34096667_a | 34096667_b | 34096667_c | 10559399_a | 10559399_b | 10559399_c | line_oh_10559399 | 0.16329 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34097397_a | 34097397_b | 34097397_c | 10558510_a | 10558510_b | 10558510_c | line_oh_10558510 | 0.055368 | 0.4863 | 1.9417 | 0.118 | 0.5965 | 2.989 | 7.3724
10549227_a | 10549227_b | 10549227_c | 10549240_a | 10549240_b | 10549240_c | line_oh_10549240 | 0.004194 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
34095592_a | 34095592_b | 34095592_c | 10548926_a | 10548926_b | 10548926_c | line_oh_10548926 | 0.044993 | 0.8033 | 2.0296 | 0.435 | 0.6844 | 2.8172 | 6.408
20014991_a | 20014991_b | 20014991_c | 34095589_a | 34095589_b | 34095589_c | line_oh_34095589 | 0.044789 | 1.369 | 2.3802 | 0.862 | 0.837 | 2.7231 | 6.023
34086012_a | 34086012_b | 34086012_c | 34085954_a | 34085954_b | 34085954_c | line_oh_34085954 | 0.0032582 | 2.8491 | 2.6469 | 2.175 | 0.8784 | 2.8597 | 5.2954
34054979_a | 34054979_b | 34054979_c | 34054978_a | 34054978_b | 34054978_c | line_ug_34054978 | 0.082055 | 3.8016 | 0.1584 | 0.8976 | 0.1584 | 130.8336 | 130.8336
10579832_a | 10579832_b | 10579832_c | 10579843_a | 10579843_b | 10579843_c | line_oh_10579843 | 0.048394 | 1.396 | 2.2433 | 0.862 | 0.8739 | 3.0065 | 5.7129
sec_10559391_a | sec_10559391_b | sec_10559391_c | ld_10559391_a | ld_10559391_b | ld_10559391_c | line_ld_10559391 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558483_a | sec_10558483_b | sec_10558483_c | ld_10558483_a | ld_10558483_b | ld_10558483_c | line_ld_10558483 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34092313_a | sec_34092313_b | sec_34092313_c | ld_34092313_a | ld_34092313_b | ld_34092313_c | line_ld_34092313 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085491_a | sec_34085491_b | sec_34085491_c | ld_34085491_a | ld_34085491_b | ld_34085491_c | line_ld_34085491 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054972_a | sec_34054972_b | sec_34054972_c | ld_34054972_a | ld_34054972_b | ld_34054972_c | line_ld_34054972 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559275_a | sec_10559275_b | sec_10559275_c | ld_10559275_a | ld_10559275_b | ld_10559275_c | line_ld_10559275 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085468_a | sec_34085468_b | sec_34085468_c | ld_34085468_a | ld_34085468_b | ld_34085468_c | line_ld_34085468 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549020_a | sec_10549020_b | sec_10549020_c | ld_10549020_a | ld_10549020_b | ld_10549020_c | line_ld_10549020 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548907_a | sec_10548907_b | sec_10548907_c | ld_10548907_a | ld_10548907_b | ld_10548907_c | line_ld_10548907 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10555985_a | sec_10555985_b | sec_10555985_c | ld_10555985_a | ld_10555985_b | ld_10555985_c | line_ld_10555985 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548988_a | sec_10548988_b | sec_10548988_c | ld_10548988_a | ld_10548988_b | ld_10548988_c | line_ld_10548988 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10543795_a | sec_10543795_b | sec_10543795_c | ld_10543795_a | ld_10543795_b | ld_10543795_c | line_ld_10543795 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086801_a | sec_34086801_b | sec_34086801_c | ld_34086801_a | ld_34086801_b | ld_34086801_c | line_ld_34086801 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085286_a | sec_34085286_b | sec_34085286_c | ld_34085286_a | ld_34085286_b | ld_34085286_c | line_ld_34085286 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10574854_a | sec_10574854_b | sec_10574854_c | ld_10574854_a | ld_10574854_b | ld_10574854_c | line_ld_10574854 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548982_a | sec_10548982_b | sec_10548982_c | ld_10548982_a | ld_10548982_b | ld_10548982_c | line_ld_10548982 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086794_a | sec_34086794_b | sec_34086794_c | ld_34086794_a | ld_34086794_b | ld_34086794_c | line_ld_34086794 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085048_a | sec_34085048_b | sec_34085048_c | ld_34085048_a | ld_34085048_b | ld_34085048_c | line_ld_34085048 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20350796_a | sec_20350796_b | sec_20350796_c | ld_20350796_a | ld_20350796_b | ld_20350796_c | line_ld_20350796 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548968_a | sec_10548968_b | sec_10548968_c | ld_10548968_a | ld_10548968_b | ld_10548968_c | line_ld_10548968 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10532911_a | sec_10532911_b | sec_10532911_c | ld_10532911_a | ld_10532911_b | ld_10532911_c | line_ld_10532911 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097398_a | sec_34097398_b | sec_34097398_c | ld_34097398_a | ld_34097398_b | ld_34097398_c | line_ld_34097398 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085042_a | sec_34085042_b | sec_34085042_c | ld_34085042_a | ld_34085042_b | ld_34085042_c | line_ld_34085042 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20344333_a | sec_20344333_b | sec_20344333_c | ld_20344333_a | ld_20344333_b | ld_20344333_c | line_ld_20344333 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560618_a | sec_10560618_b | sec_10560618_c | ld_10560618_a | ld_10560618_b | ld_10560618_c | line_ld_10560618 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549285_a | sec_10549285_b | sec_10549285_c | ld_10549285_a | ld_10549285_b | ld_10549285_c | line_ld_10549285 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10526890_a | sec_10526890_b | sec_10526890_c | ld_10526890_a | ld_10526890_b | ld_10526890_c | line_ld_10526890 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097392_a | sec_34097392_b | sec_34097392_c | ld_34097392_a | ld_34097392_b | ld_34097392_c | line_ld_34097392 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085036_a | sec_34085036_b | sec_34085036_c | ld_34085036_a | ld_34085036_b | ld_34085036_c | line_ld_34085036 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20251419_a | sec_20251419_b | sec_20251419_c | ld_20251419_a | ld_20251419_b | ld_20251419_c | line_ld_20251419 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560337_a | sec_10560337_b | sec_10560337_c | ld_10560337_a | ld_10560337_b | ld_10560337_c | line_ld_10560337 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558551_a | sec_10558551_b | sec_10558551_c | ld_10558551_a | ld_10558551_b | ld_10558551_c | line_ld_10558551 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10524061_a | sec_10524061_b | sec_10524061_c | ld_10524061_a | ld_10524061_b | ld_10524061_c | line_ld_10524061 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34096115_a | sec_34096115_b | sec_34096115_c | ld_34096115_a | ld_34096115_b | ld_34096115_c | line_ld_34096115 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086318_a | sec_34086318_b | sec_34086318_c | ld_34086318_a | ld_34086318_b | ld_34086318_c | line_ld_34086318 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084954_a | sec_34084954_b | sec_34084954_c | ld_34084954_a | ld_34084954_b | ld_34084954_c | line_ld_34084954 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558545_a | sec_10558545_b | sec_10558545_c | ld_10558545_a | ld_10558545_b | ld_10558545_c | line_ld_10558545 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549263_a | sec_10549263_b | sec_10549263_c | ld_10549263_a | ld_10549263_b | ld_10549263_c | line_ld_10549263 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095665_a | sec_34095665_b | sec_34095665_c | ld_34095665_a | ld_34095665_b | ld_34095665_c | line_ld_34095665 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086306_a | sec_34086306_b | sec_34086306_c | ld_34086306_a | ld_34086306_b | ld_34086306_c | line_ld_34086306 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084664_a | sec_34084664_b | sec_34084664_c | ld_34084664_a | ld_34084664_b | ld_34084664_c | line_ld_34084664 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20014991_a | sec_20014991_b | sec_20014991_c | ld_20014991_a | ld_20014991_b | ld_20014991_c | line_ld_20014991 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559587_a | sec_10559587_b | sec_10559587_c | ld_10559587_a | ld_10559587_b | ld_10559587_c | line_ld_10559587 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549255_a | sec_10549255_b | sec_10549255_c | ld_10549255_a | ld_10549255_b | ld_10549255_c | line_ld_10549255 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548940_a | sec_10548940_b | sec_10548940_c | ld_10548940_a | ld_10548940_b | ld_10548940_c | line_ld_10548940 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095659_a | sec_34095659_b | sec_34095659_c | ld_34095659_a | ld_34095659_b | ld_34095659_c | line_ld_34095659 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086300_a | sec_34086300_b | sec_34086300_c | ld_34086300_a | ld_34086300_b | ld_34086300_c | line_ld_34086300 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10580378_a | sec_10580378_b | sec_10580378_c | ld_10580378_a | ld_10580378_b | ld_10580378_c | line_ld_10580378 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549248_a | sec_10549248_b | sec_10549248_c | ld_10549248_a | ld_10549248_b | ld_10549248_c | line_ld_10549248 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548933_a | sec_10548933_b | sec_10548933_c | ld_10548933_a | ld_10548933_b | ld_10548933_c | line_ld_10548933 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086016_a | sec_34086016_b | sec_34086016_c | ld_34086016_a | ld_34086016_b | ld_34086016_c | line_ld_34086016 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34057797_a | sec_34057797_b | sec_34057797_c | ld_34057797_a | ld_34057797_b | ld_34057797_c | line_ld_34057797 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579978_a | sec_10579978_b | sec_10579978_c | ld_10579978_a | ld_10579978_b | ld_10579978_c | line_ld_10579978 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549241_a | sec_10549241_b | sec_10549241_c | ld_10549241_a | ld_10549241_b | ld_10549241_c | line_ld_10549241 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548927_a | sec_10548927_b | sec_10548927_c | ld_10548927_a | ld_10548927_b | ld_10548927_c | line_ld_10548927 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095590_a | sec_34095590_b | sec_34095590_c | ld_34095590_a | ld_34095590_b | ld_34095590_c | line_ld_34095590 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054979_a | sec_34054979_b | sec_34054979_c | ld_34054979_a | ld_34054979_b | ld_34054979_c | line_ld_34054979 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559392_a | sec_10559392_b | sec_10559392_c | ld_10559392_a | ld_10559392_b | ld_10559392_c | line_ld_10559392 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095281_a | sec_34095281_b | sec_34095281_c | ld_34095281_a | ld_34095281_b | ld_34095281_c | line_ld_34095281 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579833_a | sec_10579833_b | sec_10579833_c | ld_10579833_a | ld_10579833_b | ld_10579833_c | line_ld_10579833 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559385_a | sec_10559385_b | sec_10559385_c | ld_10559385_a | ld_10559385_b | ld_10559385_c | line_ld_10559385 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34090007_a | sec_34090007_b | sec_34090007_c | ld_34090007_a | ld_34090007_b | ld_34090007_c | line_ld_34090007 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085401_a | sec_34085401_b | sec_34085401_c | ld_34085401_a | ld_34085401_b | ld_34085401_c | line_ld_34085401 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054927_a | sec_34054927_b | sec_34054927_c | ld_34054927_a | ld_34054927_b | ld_34054927_c | line_ld_34054927 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10556735_a | sec_10556735_b | sec_10556735_c | ld_10556735_a | ld_10556735_b | ld_10556735_c | line_ld_10556735 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548901_a | sec_10548901_b | sec_10548901_c | ld_10548901_a | ld_10548901_b | ld_10548901_c | line_ld_10548901 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34087256_a | sec_34087256_b | sec_34087256_c | ld_34087256_a | ld_34087256_b | ld_34087256_c | line_ld_34087256 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20437314_a | sec_20437314_b | sec_20437314_c | ld_20437314_a | ld_20437314_b | ld_20437314_c | line_ld_20437314 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579185_a | sec_10579185_b | sec_10579185_c | ld_10579185_a | ld_10579185_b | ld_10579185_c | line_ld_10579185 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548989_a | sec_10548989_b | sec_10548989_c | ld_10548989_a | ld_10548989_b | ld_10548989_c | line_ld_10548989 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086802_a | sec_34086802_b | sec_34086802_c | ld_34086802_a | ld_34086802_b | ld_34086802_c | line_ld_34086802 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549309_a | sec_10549309_b | sec_10549309_c | ld_10549309_a | ld_10549309_b | ld_10549309_c | line_ld_10549309 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548983_a | sec_10548983_b | sec_10548983_c | ld_10548983_a | ld_10548983_b | ld_10548983_c | line_ld_10548983 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10541616_a | sec_10541616_b | sec_10541616_c | ld_10541616_a | ld_10541616_b | ld_10541616_c | line_ld_10541616 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_40154810_a | sec_40154810_b | sec_40154810_c | ld_40154810_a | ld_40154810_b | ld_40154810_c | line_ld_40154810 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086796_a | sec_34086796_b | sec_34086796_c | ld_34086796_a | ld_34086796_b | ld_34086796_c | line_ld_34086796 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085260_a | sec_34085260_b | sec_34085260_c | ld_34085260_a | ld_34085260_b | ld_34085260_c | line_ld_34085260 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558565_a | sec_10558565_b | sec_10558565_c | ld_10558565_a | ld_10558565_b | ld_10558565_c | line_ld_10558565 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549286_a | sec_10549286_b | sec_10549286_c | ld_10549286_a | ld_10549286_b | ld_10549286_c | line_ld_10549286 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548961_a | sec_10548961_b | sec_10548961_c | ld_10548961_a | ld_10548961_b | ld_10548961_c | line_ld_10548961 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10528321_a | sec_10528321_b | sec_10528321_c | ld_10528321_a | ld_10528321_b | ld_10528321_c | line_ld_10528321 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097393_a | sec_34097393_b | sec_34097393_c | ld_34097393_a | ld_34097393_b | ld_34097393_c | line_ld_34097393 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086383_a | sec_34086383_b | sec_34086383_c | ld_34086383_a | ld_34086383_b | ld_34086383_c | line_ld_34086383 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560338_a | sec_10560338_b | sec_10560338_c | ld_10560338_a | ld_10560338_b | ld_10560338_c | line_ld_10560338 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549276_a | sec_10549276_b | sec_10549276_c | ld_10549276_a | ld_10549276_b | ld_10549276_c | line_ld_10549276 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548953_a | sec_10548953_b | sec_10548953_c | ld_10548953_a | ld_10548953_b | ld_10548953_c | line_ld_10548953 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34096116_a | sec_34096116_b | sec_34096116_c | ld_34096116_a | ld_34096116_b | ld_34096116_c | line_ld_34096116 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559735_a | sec_10559735_b | sec_10559735_c | ld_10559735_a | ld_10559735_b | ld_10559735_c | line_ld_10559735 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548947_a | sec_10548947_b | sec_10548947_c | ld_10548947_a | ld_10548947_b | ld_10548947_c | line_ld_10548947 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086307_a | sec_34086307_b | sec_34086307_c | ld_34086307_a | ld_34086307_b | ld_34086307_c | line_ld_34086307 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084665_a | sec_34084665_b | sec_34084665_c | ld_34084665_a | ld_34084665_b | ld_34084665_c | line_ld_34084665 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20014992_a | sec_20014992_b | sec_20014992_c | ld_20014992_a | ld_20014992_b | ld_20014992_c | line_ld_20014992 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559588_a | sec_10559588_b | sec_10559588_c | ld_10559588_a | ld_10559588_b | ld_10559588_c | line_ld_10559588 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549258_a | sec_10549258_b | sec_10549258_c | ld_10549258_a | ld_10549258_b | ld_10549258_c | line_ld_10549258 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548941_a | sec_10548941_b | sec_10548941_c | ld_10548941_a | ld_10548941_b | ld_10548941_c | line_ld_10548941 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095660_a | sec_34095660_b | sec_34095660_c | ld_34095660_a | ld_34095660_b | ld_34095660_c | line_ld_34095660 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086301_a | sec_34086301_b | sec_34086301_c | ld_34086301_a | ld_34086301_b | ld_34086301_c | line_ld_34086301 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084602_a | sec_34084602_b | sec_34084602_c | ld_34084602_a | ld_34084602_b | ld_34084602_c | line_ld_34084602 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095650_a | sec_34095650_b | sec_34095650_c | ld_34095650_a | ld_34095650_b | ld_34095650_c | line_ld_34095650 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34057798_a | sec_34057798_b | sec_34057798_c | ld_34057798_a | ld_34057798_b | ld_34057798_c | line_ld_34057798 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10580150_a | sec_10580150_b | sec_10580150_c | ld_10580150_a | ld_10580150_b | ld_10580150_c | line_ld_10580150 | 0.018939 | [6 empty] | 0.2343 | 1.3808 | 0.095302 | 1.3113 | 0.2343 | 1.3808 | 0.095302 | 1.2692 | 0.095302 | 1.3113 | 0.2343 | 1.3808 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559407_a | sec_10559407_b | sec_10559407_c | ld_10559407_a | ld_10559407_b | ld_10559407_c | line_ld_10559407 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095591_a | sec_34095591_b | sec_34095591_c | ld_34095591_a | ld_34095591_b | ld_34095591_c | line_ld_34095591 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054980_a | sec_34054980_b | sec_34054980_c | ld_34054980_a | ld_34054980_b | ld_34054980_c | line_ld_34054980 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579845_a | sec_10579845_b | sec_10579845_c | ld_10579845_a | ld_10579845_b | ld_10579845_c | line_ld_10579845 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559393_a | sec_10559393_b | sec_10559393_c | ld_10559393_a | ld_10559393_b | ld_10559393_c | line_ld_10559393 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085493_a | sec_34085493_b | sec_34085493_c | ld_34085493_a | ld_34085493_b | ld_34085493_c | line_ld_34085493 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054974_a | sec_34054974_b | sec_34054974_c | ld_34054974_a | ld_34054974_b | ld_34054974_c | line_ld_34054974 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559386_a | sec_10559386_b | sec_10559386_c | ld_10559386_a | ld_10559386_b | ld_10559386_c | line_ld_10559386 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558477_a | sec_10558477_b | sec_10558477_c | ld_10558477_a | ld_10558477_b | ld_10558477_c | line_ld_10558477 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549223_a | sec_10549223_b | sec_10549223_c | ld_10549223_a | ld_10549223_b | ld_10549223_c | line_ld_10549223 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559057_a | sec_10559057_b | sec_10559057_c | ld_10559057_a | ld_10559057_b | ld_10559057_c | line_ld_10559057 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558215_a | sec_10558215_b | sec_10558215_c | ld_10558215_a | ld_10558215_b | ld_10558215_c | line_ld_10558215 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085402_a | sec_34085402_b | sec_34085402_c | ld_34085402_a | ld_34085402_b | ld_34085402_c | line_ld_34085402 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054962_a | sec_34054962_b | sec_34054962_c | ld_34054962_a | ld_34054962_b | ld_34054962_c | line_ld_34054962 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10556736_a | sec_10556736_b | sec_10556736_c | ld_10556736_a | ld_10556736_b | ld_10556736_c | line_ld_10556736 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549013_a | sec_10549013_b | sec_10549013_c | ld_10549013_a | ld_10549013_b | ld_10549013_c | line_ld_10549013 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20456673_a | sec_20456673_b | sec_20456673_c | ld_20456673_a | ld_20456673_b | ld_20456673_c | line_ld_20456673 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579196_a | sec_10579196_b | sec_10579196_c | ld_10579196_a | ld_10579196_b | ld_10579196_c | line_ld_10579196 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558579_a | sec_10558579_b | sec_10558579_c | ld_10558579_a | ld_10558579_b | ld_10558579_c | line_ld_10558579 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548992_a | sec_10548992_b | sec_10548992_c | ld_10548992_a | ld_10548992_b | ld_10548992_c | line_ld_10548992 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10545431_a | sec_10545431_b | sec_10545431_c | ld_10545431_a | ld_10545431_b | ld_10545431_c | line_ld_10545431 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086805_a | sec_34086805_b | sec_34086805_c | ld_34086805_a | ld_34086805_b | ld_34086805_c | line_ld_34086805 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085312_a | sec_34085312_b | sec_34085312_c | ld_34085312_a | ld_34085312_b | ld_34085312_c | line_ld_34085312 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20409718_a | sec_20409718_b | sec_20409718_c | ld_20409718_a | ld_20409718_b | ld_20409718_c | line_ld_20409718 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549310_a | sec_10549310_b | sec_10549310_c | ld_10549310_a | ld_10549310_b | ld_10549310_c | line_ld_10549310 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086797_a | sec_34086797_b | sec_34086797_c | ld_34086797_a | ld_34086797_b | ld_34086797_c | line_ld_34086797 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10573495_a | sec_10573495_b | sec_10573495_c | ld_10573495_a | ld_10573495_b | ld_10573495_c | line_ld_10573495 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549293_a | sec_10549293_b | sec_10549293_c | ld_10549293_a | ld_10549293_b | ld_10549293_c | line_ld_10549293 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548977_a | sec_10548977_b | sec_10548977_c | ld_10548977_a | ld_10548977_b | ld_10548977_c | line_ld_10548977 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085044_a | sec_34085044_b | sec_34085044_c | ld_34085044_a | ld_34085044_b | ld_34085044_c | line_ld_34085044 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10571603_a | sec_10571603_b | sec_10571603_c | ld_10571603_a | ld_10571603_b | ld_10571603_c | line_ld_10571603 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549287_a | sec_10549287_b | sec_10549287_c | ld_10549287_a | ld_10549287_b | ld_10549287_c | line_ld_10549287 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548962_a | sec_10548962_b | sec_10548962_c | ld_10548962_a | ld_10548962_b | ld_10548962_c | line_ld_10548962 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10529606_a | sec_10529606_b | sec_10529606_c | ld_10529606_a | ld_10529606_b | ld_10529606_c | line_ld_10529606 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097394_a | sec_34097394_b | sec_34097394_c | ld_34097394_a | ld_34097394_b | ld_34097394_c | line_ld_34097394 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086384_a | sec_34086384_b | sec_34086384_c | ld_34086384_a | ld_34086384_b | ld_34086384_c | line_ld_34086384 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560401_a | sec_10560401_b | sec_10560401_c | ld_10560401_a | ld_10560401_b | ld_10560401_c | line_ld_10560401 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558553_a | sec_10558553_b | sec_10558553_c | ld_10558553_a | ld_10558553_b | ld_10558553_c | line_ld_10558553 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549278_a | sec_10549278_b | sec_10549278_c | ld_10549278_a | ld_10549278_b | ld_10549278_c | line_ld_10549278 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548954_a | sec_10548954_b | sec_10548954_c | ld_10548954_a | ld_10548954_b | ld_10548954_c | line_ld_10548954 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084956_a | sec_34084956_b | sec_34084956_c | ld_34084956_a | ld_34084956_b | ld_34084956_c | line_ld_34084956 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559783_a | sec_10559783_b | sec_10559783_c | ld_10559783_a | ld_10559783_b | ld_10559783_c | line_ld_10559783 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558547_a | sec_10558547_b | sec_10558547_c | ld_10558547_a | ld_10558547_b | ld_10558547_c | line_ld_10558547 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548948_a | sec_10548948_b | sec_10548948_c | ld_10548948_a | ld_10548948_b | ld_10548948_c | line_ld_10548948 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10522508_a | sec_10522508_b | sec_10522508_c | ld_10522508_a | ld_10522508_b | ld_10522508_c | line_ld_10522508 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095667_a | sec_34095667_b | sec_34095667_c | ld_34095667_a | ld_34095667_b | ld_34095667_c | line_ld_34095667 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084666_a | sec_34084666_b | sec_34084666_c | ld_34084666_a | ld_34084666_b | ld_34084666_c | line_ld_34084666 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559589_a | sec_10559589_b | sec_10559589_c | ld_10559589_a | ld_10559589_b | ld_10559589_c | line_ld_10559589 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549259_a | sec_10549259_b | sec_10549259_c | ld_10549259_a | ld_10549259_b | ld_10549259_c | line_ld_10549259 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084616_a | sec_34084616_b | sec_34084616_c | ld_34084616_a | ld_34084616_b | ld_34084616_c | line_ld_34084616 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559558_a | sec_10559558_b | sec_10559558_c | ld_10559558_a | ld_10559558_b | ld_10559558_c | line_ld_10559558 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549250_a | sec_10549250_b | sec_10549250_c | ld_10549250_a | ld_10549250_b | ld_10549250_c | line_ld_10549250 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095651_a | sec_34095651_b | sec_34095651_c | ld_34095651_a | ld_34095651_b | ld_34095651_c | line_ld_34095651 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559451_a | sec_10559451_b | sec_10559451_c | ld_10559451_a | ld_10559451_b | ld_10559451_c | line_ld_10559451 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054992_a | sec_34054992_b | sec_34054992_c | ld_34054992_a | ld_34054992_b | ld_34054992_c | line_ld_34054992 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579847_a | sec_10579847_b | sec_10579847_c | ld_10579847_a | ld_10579847_b | ld_10579847_c | line_ld_10579847 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559394_a | sec_10559394_b | sec_10559394_c | ld_10559394_a | ld_10559394_b | ld_10559394_c | line_ld_10559394 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095580_a | sec_34095580_b | sec_34095580_c | ld_34095580_a | ld_34095580_b | ld_34095580_c | line_ld_34095580 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085951_a | sec_34085951_b | sec_34085951_c | ld_34085951_a | ld_34085951_b | ld_34085951_c | line_ld_34085951 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054975_a | sec_34054975_b | sec_34054975_c | ld_34054975_a | ld_34054975_b | ld_34054975_c | line_ld_34054975 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579840_a | sec_10579840_b | sec_10579840_c | ld_10579840_a | ld_10579840_b | ld_10579840_c | line_ld_10579840 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559387_a | sec_10559387_b | sec_10559387_c | ld_10559387_a | ld_10559387_b | ld_10559387_c | line_ld_10559387 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34092154_a | sec_34092154_b | sec_34092154_c | ld_34092154_a | ld_34092154_b | ld_34092154_c | line_ld_34092154 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559090_a | sec_10559090_b | sec_10559090_c | ld_10559090_a | ld_10559090_b | ld_10559090_c | line_ld_10559090 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548910_a | sec_10548910_b | sec_10548910_c | ld_10548910_a | ld_10548910_b | ld_10548910_c | line_ld_10548910 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085442_a | sec_34085442_b | sec_34085442_c | ld_34085442_a | ld_34085442_b | ld_34085442_c | line_ld_34085442 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579829_a | sec_10579829_b | sec_10579829_c | ld_10579829_a | ld_10579829_b | ld_10579829_c | line_ld_10579829 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558586_a | sec_10558586_b | sec_10558586_c | ld_10558586_a | ld_10558586_b | ld_10558586_c | line_ld_10558586 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549015_a | sec_10549015_b | sec_10549015_c | ld_10549015_a | ld_10549015_b | ld_10549015_c | line_ld_10549015 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085352_a | sec_34085352_b | sec_34085352_c | ld_34085352_a | ld_34085352_b | ld_34085352_c | line_ld_34085352 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20456674_a | sec_20456674_b | sec_20456674_c | ld_20456674_a | ld_20456674_b | ld_20456674_c | line_ld_20456674 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579231_a | sec_10579231_b | sec_10579231_c | ld_10579231_a | ld_10579231_b | ld_10579231_c | line_ld_10579231 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558580_a | sec_10558580_b | sec_10558580_c | ld_10558580_a | ld_10558580_b | ld_10558580_c | line_ld_10558580 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10552942_a | sec_10552942_b | sec_10552942_c | ld_10552942_a | ld_10552942_b | ld_10552942_c | line_ld_10552942 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10545502_a | sec_10545502_b | sec_10545502_c | ld_10545502_a | ld_10545502_b | ld_10545502_c | line_ld_10545502 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086806_a | sec_34086806_b | sec_34086806_c | ld_34086806_a | ld_34086806_b | ld_34086806_c | line_ld_34086806 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558573_a | sec_10558573_b | sec_10558573_c | ld_10558573_a | ld_10558573_b | ld_10558573_c | line_ld_10558573 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548985_a | sec_10548985_b | sec_10548985_c | ld_10548985_a | ld_10548985_b | ld_10548985_c | line_ld_10548985 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_40156536_a | sec_40156536_b | sec_40156536_c | ld_40156536_a | ld_40156536_b | ld_40156536_c | line_ld_40156536 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085262_a | sec_34085262_b | sec_34085262_c | ld_34085262_a | ld_34085262_b | ld_34085262_c | line_ld_34085262 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549294_a | sec_10549294_b | sec_10549294_c | ld_10549294_a | ld_10549294_b | ld_10549294_c | line_ld_10549294 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548979_a | sec_10548979_b | sec_10548979_c | ld_10548979_a | ld_10548979_b | ld_10548979_c | line_ld_10548979 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10540312_a | sec_10540312_b | sec_10540312_c | ld_10540312_a | ld_10540312_b | ld_10540312_c | line_ld_10540312 | 0.018939 | [6 empty] | 0.2343 | 1.3808 | 0.095302 | 1.3113 | 0.2343 | 1.3808 | 0.095302 | 1.2692 | 0.095302 | 1.3113 | 0.2343 | 1.3808 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086410_a | sec_34086410_b | sec_34086410_c | ld_34086410_a | ld_34086410_b | ld_34086410_c | line_ld_34086410 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085045_a | sec_34085045_b | sec_34085045_c | ld_34085045_a | ld_34085045_b | ld_34085045_c | line_ld_34085045 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10529607_a | sec_10529607_b | sec_10529607_c | ld_10529607_a | ld_10529607_b | ld_10529607_c | line_ld_10529607 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097395_a | sec_34097395_b | sec_34097395_c | ld_34097395_a | ld_34097395_b | ld_34097395_c | line_ld_34097395 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086400_a | sec_34086400_b | sec_34086400_c | ld_34086400_a | ld_34086400_b | ld_34086400_c | line_ld_34086400 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560402_a | sec_10560402_b | sec_10560402_c | ld_10560402_a | ld_10560402_b | ld_10560402_c | line_ld_10560402 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34096668_a | sec_34096668_b | sec_34096668_c | ld_34096668_a | ld_34096668_b | ld_34096668_c | line_ld_34096668 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084957_a | sec_34084957_b | sec_34084957_c | ld_34084957_a | ld_34084957_b | ld_34084957_c | line_ld_34084957 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20114730_a | sec_20114730_b | sec_20114730_c | ld_20114730_a | ld_20114730_b | ld_20114730_c | line_ld_20114730 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559784_a | sec_10559784_b | sec_10559784_c | ld_10559784_a | ld_10559784_b | ld_10559784_c | line_ld_10559784 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549266_a | sec_10549266_b | sec_10549266_c | ld_10549266_a | ld_10549266_b | ld_10549266_c | line_ld_10549266 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095668_a | sec_34095668_b | sec_34095668_c | ld_34095668_a | ld_34095668_b | ld_34095668_c | line_ld_34095668 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086309_a | sec_34086309_b | sec_34086309_c | ld_34086309_a | ld_34086309_b | ld_34086309_c | line_ld_34086309 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086303_a | sec_34086303_b | sec_34086303_c | ld_34086303_a | ld_34086303_b | ld_34086303_c | line_ld_34086303 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084661_a | sec_34084661_b | sec_34084661_c | ld_34084661_a | ld_34084661_b | ld_34084661_c | line_ld_34084661 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095654_a | sec_34095654_b | sec_34095654_c | ld_34095654_a | ld_34095654_b | ld_34095654_c | line_ld_34095654 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086019_a | sec_34086019_b | sec_34086019_c | ld_34086019_a | ld_34086019_b | ld_34086019_c | line_ld_34086019 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084591_a | sec_34084591_b | sec_34084591_c | ld_34084591_a | ld_34084591_b | ld_34084591_c | line_ld_34084591 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559487_a | sec_10559487_b | sec_10559487_c | ld_10559487_a | ld_10559487_b | ld_10559487_c | line_ld_10559487 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549245_a | sec_10549245_b | sec_10549245_c | ld_10549245_a | ld_10549245_b | ld_10549245_c | line_ld_10549245 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095643_a | sec_34095643_b | sec_34095643_c | ld_34095643_a | ld_34095643_b | ld_34095643_c | line_ld_34095643 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34055522_a | sec_34055522_b | sec_34055522_c | ld_34055522_a | ld_34055522_b | ld_34055522_c | line_ld_34055522 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559396_a | sec_10559396_b | sec_10559396_c | ld_10559396_a | ld_10559396_b | ld_10559396_c | line_ld_10559396 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558507_a | sec_10558507_b | sec_10558507_c | ld_10558507_a | ld_10558507_b | ld_10558507_c | line_ld_10558507 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549232_a | sec_10549232_b | sec_10549232_c | ld_10549232_a | ld_10549232_b | ld_10549232_c | line_ld_10549232 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095581_a | sec_34095581_b | sec_34095581_c | ld_34095581_a | ld_34095581_b | ld_34095581_c | line_ld_34095581 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085952_a | sec_34085952_b | sec_34085952_c | ld_34085952_a | ld_34085952_b | ld_34085952_c | line_ld_34085952 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054976_a | sec_34054976_b | sec_34054976_c | ld_34054976_a | ld_34054976_b | ld_34054976_c | line_ld_34054976 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559389_a | sec_10559389_b | sec_10559389_c | ld_10559389_a | ld_10559389_b | ld_10559389_c | line_ld_10559389 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558481_a | sec_10558481_b | sec_10558481_c | ld_10558481_a | ld_10558481_b | ld_10558481_c | line_ld_10558481 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34092234_a | sec_34092234_b | sec_34092234_c | ld_34092234_a | ld_34092234_b | ld_34092234_c | line_ld_34092234 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085489_a | sec_34085489_b | sec_34085489_c | ld_34085489_a | ld_34085489_b | ld_34085489_c | line_ld_34085489 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579830_a | sec_10579830_b | sec_10579830_c | ld_10579830_a | ld_10579830_b | ld_10579830_c | line_ld_10579830 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558471_a | sec_10558471_b | sec_10558471_c | ld_10558471_a | ld_10558471_b | ld_10558471_c | line_ld_10558471 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548911_a | sec_10548911_b | sec_10548911_c | ld_10548911_a | ld_10548911_b | ld_10548911_c | line_ld_10548911 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34090086_a | sec_34090086_b | sec_34090086_c | ld_34090086_a | ld_34090086_b | ld_34090086_c | line_ld_34090086 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34090003_a | sec_34090003_b | sec_34090003_c | ld_34090003_a | ld_34090003_b | ld_34090003_c | line_ld_34090003 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20494025_a | sec_20494025_b | sec_20494025_c | ld_20494025_a | ld_20494025_b | ld_20494025_c | line_ld_20494025 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579234_a | sec_10579234_b | sec_10579234_c | ld_10579234_a | ld_10579234_b | ld_10579234_c | line_ld_10579234 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558581_a | sec_10558581_b | sec_10558581_c | ld_10558581_a | ld_10558581_b | ld_10558581_c | line_ld_10558581 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548994_a | sec_10548994_b | sec_10548994_c | ld_10548994_a | ld_10548994_b | ld_10548994_c | line_ld_10548994 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10545682_a | sec_10545682_b | sec_10545682_c | ld_10545682_a | ld_10545682_b | ld_10545682_c | line_ld_10545682 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085321_a | sec_34085321_b | sec_34085321_c | ld_34085321_a | ld_34085321_b | ld_34085321_c | line_ld_34085321 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558575_a | sec_10558575_b | sec_10558575_c | ld_10558575_a | ld_10558575_b | ld_10558575_c | line_ld_10558575 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549312_a | sec_10549312_b | sec_10549312_c | ld_10549312_a | ld_10549312_b | ld_10549312_c | line_ld_10549312 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548986_a | sec_10548986_b | sec_10548986_c | ld_10548986_a | ld_10548986_b | ld_10548986_c | line_ld_10548986 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10542412_a | sec_10542412_b | sec_10542412_c | ld_10542412_a | ld_10542412_b | ld_10542412_c | line_ld_10542412 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085263_a | sec_34085263_b | sec_34085263_c | ld_34085263_a | ld_34085263_b | ld_34085263_c | line_ld_34085263 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20396677_a | sec_20396677_b | sec_20396677_c | ld_20396677_a | ld_20396677_b | ld_20396677_c | line_ld_20396677 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085046_a | sec_34085046_b | sec_34085046_c | ld_34085046_a | ld_34085046_b | ld_34085046_c | line_ld_34085046 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558562_a | sec_10558562_b | sec_10558562_c | ld_10558562_a | ld_10558562_b | ld_10558562_c | line_ld_10558562 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549289_a | sec_10549289_b | sec_10549289_c | ld_10549289_a | ld_10549289_b | ld_10549289_c | line_ld_10549289 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548965_a | sec_10548965_b | sec_10548965_c | ld_10548965_a | ld_10548965_b | ld_10548965_c | line_ld_10548965 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10529608_a | sec_10529608_b | sec_10529608_c | ld_10529608_a | ld_10529608_b | ld_10529608_c | line_ld_10529608 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097396_a | sec_34097396_b | sec_34097396_c | ld_34097396_a | ld_34097396_b | ld_34097396_c | line_ld_34097396 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086401_a | sec_34086401_b | sec_34086401_c | ld_34086401_a | ld_34086401_b | ld_34086401_c | line_ld_34086401 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085040_a | sec_34085040_b | sec_34085040_c | ld_34085040_a | ld_34085040_b | ld_34085040_c | line_ld_34085040 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20344331_a | sec_20344331_b | sec_20344331_c | ld_20344331_a | ld_20344331_b | ld_20344331_c | line_ld_20344331 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548956_a | sec_10548956_b | sec_10548956_c | ld_10548956_a | ld_10548956_b | ld_10548956_c | line_ld_10548956 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10525295_a | sec_10525295_b | sec_10525295_c | ld_10525295_a | ld_10525295_b | ld_10525295_c | line_ld_10525295 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086324_a | sec_34086324_b | sec_34086324_c | ld_34086324_a | ld_34086324_b | ld_34086324_c | line_ld_34086324 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20122385_a | sec_20122385_b | sec_20122385_c | ld_20122385_a | ld_20122385_b | ld_20122385_c | line_ld_20122385 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549269_a | sec_10549269_b | sec_10549269_c | ld_10549269_a | ld_10549269_b | ld_10549269_c | line_ld_10549269 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548950_a | sec_10548950_b | sec_10548950_c | ld_10548950_a | ld_10548950_b | ld_10548950_c | line_ld_10548950 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10523032_a | sec_10523032_b | sec_10523032_c | ld_10523032_a | ld_10523032_b | ld_10523032_c | line_ld_10523032 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086310_a | sec_34086310_b | sec_34086310_c | ld_34086310_a | ld_34086310_b | ld_34086310_c | line_ld_34086310 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084952_a | sec_34084952_b | sec_34084952_c | ld_34084952_a | ld_34084952_b | ld_34084952_c | line_ld_34084952 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20028685_a | sec_20028685_b | sec_20028685_c | ld_20028685_a | ld_20028685_b | ld_20028685_c | line_ld_20028685 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559591_a | sec_10559591_b | sec_10559591_c | ld_10559591_a | ld_10559591_b | ld_10559591_c | line_ld_10559591 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549261_a | sec_10549261_b | sec_10549261_c | ld_10549261_a | ld_10549261_b | ld_10549261_c | line_ld_10549261 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558523_a | sec_10558523_b | sec_10558523_c | ld_10558523_a | ld_10558523_b | ld_10558523_c | line_ld_10558523 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548938_a | sec_10548938_b | sec_10548938_c | ld_10548938_a | ld_10548938_b | ld_10548938_c | line_ld_10548938 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095655_a | sec_34095655_b | sec_34095655_c | ld_34095655_a | ld_34095655_b | ld_34095655_c | line_ld_34095655 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548931_a | sec_10548931_b | sec_10548931_c | ld_10548931_a | ld_10548931_b | ld_10548931_c | line_ld_10548931 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34057718_a | sec_34057718_b | sec_34057718_c | ld_34057718_a | ld_34057718_b | ld_34057718_c | line_ld_34057718 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559398_a | sec_10559398_b | sec_10559398_c | ld_10559398_a | ld_10559398_b | ld_10559398_c | line_ld_10559398 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558509_a | sec_10558509_b | sec_10558509_c | ld_10558509_a | ld_10558509_b | ld_10558509_c | line_ld_10558509 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549239_a | sec_10549239_b | sec_10549239_c | ld_10549239_a | ld_10549239_b | ld_10549239_c | line_ld_10549239 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095588_a | sec_34095588_b | sec_34095588_c | ld_34095588_a | ld_34095588_b | ld_34095588_c | line_ld_34095588 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085953_a | sec_34085953_b | sec_34085953_c | ld_34085953_a | ld_34085953_b | ld_34085953_c | line_ld_34085953 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559390_a | sec_10559390_b | sec_10559390_c | ld_10559390_a | ld_10559390_b | ld_10559390_c | line_ld_10559390 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549226_a | sec_10549226_b | sec_10549226_c | ld_10549226_a | ld_10549226_b | ld_10549226_c | line_ld_10549226 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085490_a | sec_34085490_b | sec_34085490_c | ld_34085490_a | ld_34085490_b | ld_34085490_c | line_ld_34085490 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054971_a | sec_34054971_b | sec_34054971_c | ld_34054971_a | ld_34054971_b | ld_34054971_c | line_ld_34054971 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579831_a | sec_10579831_b | sec_10579831_c | ld_10579831_a | ld_10579831_b | ld_10579831_c | line_ld_10579831 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34090753_a | sec_34090753_b | sec_34090753_c | ld_34090753_a | ld_34090753_b | ld_34090753_c | line_ld_34090753 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085462_a | sec_34085462_b | sec_34085462_c | ld_34085462_a | ld_34085462_b | ld_34085462_c | line_ld_34085462 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054965_a | sec_34054965_b | sec_34054965_c | ld_34054965_a | ld_34054965_b | ld_34054965_c | line_ld_34054965 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558646_a | sec_10558646_b | sec_10558646_c | ld_10558646_a | ld_10558646_b | ld_10558646_c | line_ld_10558646 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10556739_a | sec_10556739_b | sec_10556739_c | ld_10556739_a | ld_10556739_b | ld_10556739_c | line_ld_10556739 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549018_a | sec_10549018_b | sec_10549018_c | ld_10549018_a | ld_10549018_b | ld_10549018_c | line_ld_10549018 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34090004_a | sec_34090004_b | sec_34090004_c | ld_34090004_a | ld_34090004_b | ld_34090004_c | line_ld_34090004 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085371_a | sec_34085371_b | sec_34085371_c | ld_34085371_a | ld_34085371_b | ld_34085371_c | line_ld_34085371 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20494026_a | sec_20494026_b | sec_20494026_c | ld_20494026_a | ld_20494026_b | ld_20494026_c | line_ld_20494026 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579373_a | sec_10579373_b | sec_10579373_c | ld_10579373_a | ld_10579373_b | ld_10579373_c | line_ld_10579373 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558582_a | sec_10558582_b | sec_10558582_c | ld_10558582_a | ld_10558582_b | ld_10558582_c | line_ld_10558582 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34087254_a | sec_34087254_b | sec_34087254_c | ld_34087254_a | ld_34087254_b | ld_34087254_c | line_ld_34087254 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085340_a | sec_34085340_b | sec_34085340_c | ld_34085340_a | ld_34085340_b | ld_34085340_c | line_ld_34085340 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20416460_a | sec_20416460_b | sec_20416460_c | ld_20416460_a | ld_20416460_b | ld_20416460_c | line_ld_20416460 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558576_a | sec_10558576_b | sec_10558576_c | ld_10558576_a | ld_10558576_b | ld_10558576_c | line_ld_10558576 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549313_a | sec_10549313_b | sec_10549313_c | ld_10549313_a | ld_10549313_b | ld_10549313_c | line_ld_10549313 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086800_a | sec_34086800_b | sec_34086800_c | ld_34086800_a | ld_34086800_b | ld_34086800_c | line_ld_34086800 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085264_a | sec_34085264_b | sec_34085264_c | ld_34085264_a | ld_34085264_b | ld_34085264_c | line_ld_34085264 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548981_a | sec_10548981_b | sec_10548981_c | ld_10548981_a | ld_10548981_b | ld_10548981_c | line_ld_10548981 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10540314_a | sec_10540314_b | sec_10540314_c | ld_10540314_a | ld_10540314_b | ld_10540314_c | line_ld_10540314 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086415_a | sec_34086415_b | sec_34086415_c | ld_34086415_a | ld_34086415_b | ld_34086415_c | line_ld_34086415 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085047_a | sec_34085047_b | sec_34085047_c | ld_34085047_a | ld_34085047_b | ld_34085047_c | line_ld_34085047 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20344372_a | sec_20344372_b | sec_20344372_c | ld_20344372_a | ld_20344372_b | ld_20344372_c | line_ld_20344372 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10573328_a | sec_10573328_b | sec_10573328_c | ld_10573328_a | ld_10573328_b | ld_10573328_c | line_ld_10573328 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10549290_a | sec_10549290_b | sec_10549290_c | ld_10549290_a | ld_10549290_b | ld_10549290_c | line_ld_10549290 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086402_a | sec_34086402_b | sec_34086402_c | ld_34086402_a | ld_34086402_b | ld_34086402_c | line_ld_34086402 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085041_a | sec_34085041_b | sec_34085041_c | ld_34085041_a | ld_34085041_b | ld_34085041_c | line_ld_34085041 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20344332_a | sec_20344332_b | sec_20344332_c | ld_20344332_a | ld_20344332_b | ld_20344332_c | line_ld_20344332 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560616_a | sec_10560616_b | sec_10560616_c | ld_10560616_a | ld_10560616_b | ld_10560616_c | line_ld_10560616 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558557_a | sec_10558557_b | sec_10558557_c | ld_10558557_a | ld_10558557_b | ld_10558557_c | line_ld_10558557 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10526702_a | sec_10526702_b | sec_10526702_c | ld_10526702_a | ld_10526702_b | ld_10526702_c | line_ld_10526702 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34097297_a | sec_34097297_b | sec_34097297_c | ld_34097297_a | ld_34097297_b | ld_34097297_c | line_ld_34097297 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34085035_a | sec_34085035_b | sec_34085035_c | ld_34085035_a | ld_34085035_b | ld_34085035_c | line_ld_34085035 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_20251418_a | sec_20251418_b | sec_20251418_c | ld_20251418_a | ld_20251418_b | ld_20251418_c | line_ld_20251418 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10560281_a | sec_10560281_b | sec_10560281_c | ld_10560281_a | ld_10560281_b | ld_10560281_c | line_ld_10560281 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558550_a | sec_10558550_b | sec_10558550_c | ld_10558550_a | ld_10558550_b | ld_10558550_c | line_ld_10558550 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34096113_a | sec_34096113_b | sec_34096113_c | ld_34096113_a | ld_34096113_b | ld_34096113_c | line_ld_34096113 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084953_a | sec_34084953_b | sec_34084953_c | ld_34084953_a | ld_34084953_b | ld_34084953_c | line_ld_34084953 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559592_a | sec_10559592_b | sec_10559592_c | ld_10559592_a | ld_10559592_b | ld_10559592_c | line_ld_10559592 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10558544_a | sec_10558544_b | sec_10558544_c | ld_10558544_a | ld_10558544_b | ld_10558544_c | line_ld_10558544 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548945_a | sec_10548945_b | sec_10548945_c | ld_10548945_a | ld_10548945_b | ld_10548945_c | line_ld_10548945 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34084663_a | sec_34084663_b | sec_34084663_c | ld_34084663_a | ld_34084663_b | ld_34084663_c | line_ld_34084663 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10585091_a | sec_10585091_b | sec_10585091_c | ld_10585091_a | ld_10585091_b | ld_10585091_c | line_ld_10585091 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559574_a | sec_10559574_b | sec_10559574_c | ld_10559574_a | ld_10559574_b | ld_10559574_c | line_ld_10559574 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10548939_a | sec_10548939_b | sec_10548939_c | ld_10548939_a | ld_10548939_b | ld_10548939_c | line_ld_10548939 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34095658_a | sec_34095658_b | sec_34095658_c | ld_34095658_a | ld_34095658_b | ld_34095658_c | line_ld_34095658 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34086299_a | sec_34086299_b | sec_34086299_c | ld_34086299_a | ld_34086299_b | ld_34086299_c | line_ld_34086299 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10559507_a | sec_10559507_b | sec_10559507_c | ld_10559507_a | ld_10559507_b | ld_10559507_c | line_ld_10559507 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34057775_a | sec_34057775_b | sec_34057775_c | ld_34057775_a | ld_34057775_b | ld_34057775_c | line_ld_34057775 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_34054978_a | sec_34054978_b | sec_34054978_c | ld_34054978_a | ld_34054978_b | ld_34054978_c | line_ld_34054978 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868
sec_10579843_a | sec_10579843_b | sec_10579843_c | ld_10579843_a | ld_10579843_b | ld_10579843_c | line_ld_10579843 | 0.018939 | [6 empty] | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 0.095302 | 1.3014 | 0.095302 | 1.3435 | 1.0653 | 1.5089 | 29.8575 | -23.9094 | 29.8868 | -23.9094 | -23.9094 | 29.8868

## Switch
From bus | To bus | ID | Status
k_lsb_a | k21_a | sw_k21_feeder_a | 1
k_lsb_b | k21_b | sw_k21_feeder_b | 1
k_lsb_c | k21_c | sw_k21_feeder_c | 1

## Load 3-phase
Bus A | Bus B | Bus C | ID | Type | P_a (kW) | Q_a (kVAr) | P_b (kW) | Q_b (kVAr) | P_c (kW) | Q_c (kVAr) | V (kV) | Bandwidth (pu) | Conn. type | K_z | K_i | K_p | Status | Use initial voltage?
ld_10559391_a | ld_10559391_b | ld_10559391_c | load_ld_10559391 | ZIP | 8.4505 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558483_a | ld_10558483_b | ld_10558483_c | load_ld_10558483 | ZIP | 0 | 0 | 8.5337 | 2.1387 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34092313_a | ld_34092313_b | ld_34092313_c | load_ld_34092313 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0.55183 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085491_a | ld_34085491_b | ld_34085491_c | load_ld_34085491 | ZIP | 0 | 0 | 15.4144 | 3.8632 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054972_a | ld_34054972_b | ld_34054972_c | load_ld_34054972 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 1.5862 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559275_a | ld_10559275_b | ld_10559275_c | load_ld_10559275 | ZIP | 6.0214 | 1.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085468_a | ld_34085468_b | ld_34085468_c | load_ld_34085468 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 1.4449 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549020_a | ld_10549020_b | ld_10549020_c | load_ld_10549020 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5176 | 1.3828 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548907_a | ld_10548907_b | ld_10548907_c | load_ld_10548907 | ZIP | 0 | 0 | 15.4878 | 3.8816 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10555985_a | ld_10555985_b | ld_10555985_c | load_ld_10555985 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7708 | 2.6994 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548988_a | ld_10548988_b | ld_10548988_c | load_ld_10548988 | ZIP | 0 | 0 | 13.1221 | 3.2887 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10543795_a | ld_10543795_b | ld_10543795_c | load_ld_10543795 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4041 | 3.1088 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086801_a | ld_34086801_b | ld_34086801_c | load_ld_34086801 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46134 | 0.11562 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085286_a | ld_34085286_b | ld_34085286_c | load_ld_34085286 | ZIP | 0 | 0 | 11.9015 | 2.9828 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10574854_a | ld_10574854_b | ld_10574854_c | load_ld_10574854 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3831 | 1.3491 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548982_a | ld_10548982_b | ld_10548982_c | load_ld_10548982 | ZIP | 24.7222 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086794_a | ld_34086794_b | ld_34086794_c | load_ld_34086794 | ZIP | 0 | 0 | 1.1147 | 0.27938 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085048_a | ld_34085048_b | ld_34085048_c | load_ld_34085048 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2232 | 2.0609 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20350796_a | ld_20350796_b | ld_20350796_c | load_ld_20350796 | ZIP | 0 | 0 | 20.6097 | 5.1653 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548968_a | ld_10548968_b | ld_10548968_c | load_ld_10548968 | ZIP | 9.352 | 2.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10532911_a | ld_10532911_b | ld_10532911_c | load_ld_10532911 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9311 | 1.9877 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097398_a | ld_34097398_b | ld_34097398_c | load_ld_34097398 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9125 | 2.9855 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085042_a | ld_34085042_b | ld_34085042_c | load_ld_34085042 | ZIP | 12.6522 | 3.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20344333_a | ld_20344333_b | ld_20344333_c | load_ld_20344333 | ZIP | 8.7539 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560618_a | ld_10560618_b | ld_10560618_c | load_ld_10560618 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8911 | 2.479 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549285_a | ld_10549285_b | ld_10549285_c | load_ld_10549285 | ZIP | 0 | 0 | 10.9248 | 2.738 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10526890_a | ld_10526890_b | ld_10526890_c | load_ld_10526890 | ZIP | 0.51044 | 0.21745 | 0.51044 | 0.21745 | 0.51044 | 0.21745 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097392_a | ld_34097392_b | ld_34097392_c | load_ld_34097392 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9818 | 0.99793 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085036_a | ld_34085036_b | ld_34085036_c | load_ld_34085036 | ZIP | 11.1526 | 2.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20251419_a | ld_20251419_b | ld_20251419_c | load_ld_20251419 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2817 | 2.3262 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560337_a | ld_10560337_b | ld_10560337_c | load_ld_10560337 | ZIP | 0 | 0 | 3.8847 | 0.97359 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558551_a | ld_10558551_b | ld_10558551_c | load_ld_10558551 | ZIP | 10.6834 | 2.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10524061_a | ld_10524061_b | ld_10524061_c | load_ld_10524061 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62081 | 0.15559 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34096115_a | ld_34096115_b | ld_34096115_c | load_ld_34096115 | ZIP | 0 | 0 | 0.64921 | 0.16271 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086318_a | ld_34086318_b | ld_34086318_c | load_ld_34086318 | ZIP | 0 | 0 | 7.0172 | 1.7587 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084954_a | ld_34084954_b | ld_34084954_c | load_ld_34084954 | ZIP | 0 | 0 | 1.4105 | 0.35349 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558545_a | ld_10558545_b | ld_10558545_c | load_ld_10558545 | ZIP | 0 | 0 | 3.1535 | 0.79035 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549263_a | ld_10549263_b | ld_10549263_c | load_ld_10549263 | ZIP | 7.2609 | 1.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095665_a | ld_34095665_b | ld_34095665_c | load_ld_34095665 | ZIP | 0 | 0 | 7.7358 | 1.9388 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086306_a | ld_34086306_b | ld_34086306_c | load_ld_34086306 | ZIP | 9.6694 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084664_a | ld_34084664_b | ld_34084664_c | load_ld_34084664 | ZIP | 0 | 0 | 10.2065 | 2.558 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20014991_a | ld_20014991_b | ld_20014991_c | load_ld_20014991 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5313 | 0.38379 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559587_a | ld_10559587_b | ld_10559587_c | load_ld_10559587 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2583 | 6.5809 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549255_a | ld_10549255_b | ld_10549255_c | load_ld_10549255 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9235 | 4.4921 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548940_a | ld_10548940_b | ld_10548940_c | load_ld_10548940 | ZIP | 0 | 0 | 9.9439 | 2.4922 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095659_a | ld_34095659_b | ld_34095659_c | load_ld_34095659 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5361 | 1.6381 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086300_a | ld_34086300_b | ld_34086300_c | load_ld_34086300 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9662 | 1.9965 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10580378_a | ld_10580378_b | ld_10580378_c | load_ld_10580378 | ZIP | 0 | 0 | 3.3129 | 0.83028 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549248_a | ld_10549248_b | ld_10549248_c | load_ld_10549248 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7131 | 1.1812 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548933_a | ld_10548933_b | ld_10548933_c | load_ld_10548933 | ZIP | 18.6813 | 7.9582 | 18.6813 | 7.9582 | 18.6813 | 7.9582 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086016_a | ld_34086016_b | ld_34086016_c | load_ld_34086016 | ZIP | 0 | 0 | 0.96044 | 0.24071 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34057797_a | ld_34057797_b | ld_34057797_c | load_ld_34057797 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3331 | 3.8428 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579978_a | ld_10579978_b | ld_10579978_c | load_ld_10579978 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 1.8987 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549241_a | ld_10549241_b | ld_10549241_c | load_ld_10549241 | ZIP | 0 | 0 | 24.7571 | 6.2047 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548927_a | ld_10548927_b | ld_10548927_c | load_ld_10548927 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0.42598 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095590_a | ld_34095590_b | ld_34095590_c | load_ld_34095590 | ZIP | 2.935 | 0.73559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054979_a | ld_34054979_b | ld_34054979_c | load_ld_34054979 | ZIP | 12.5995 | 3.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559392_a | ld_10559392_b | ld_10559392_c | load_ld_10559392 | ZIP | 9.0468 | 2.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095281_a | ld_34095281_b | ld_34095281_c | load_ld_34095281 | ZIP | 10.6834 | 2.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579833_a | ld_10579833_b | ld_10579833_c | load_ld_10579833 | ZIP | 0 | 0 | 5.1652 | 1.2945 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559385_a | ld_10559385_b | ld_10559385_c | load_ld_10559385 | ZIP | 7.0971 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34090007_a | ld_34090007_b | ld_34090007_c | load_ld_34090007 | ZIP | 4.5593 | 1.9423 | 4.5593 | 1.9423 | 4.5593 | 1.9423 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085401_a | ld_34085401_b | ld_34085401_c | load_ld_34085401 | ZIP | 0 | 0 | 6.6684 | 1.6713 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054927_a | ld_34054927_b | ld_34054927_c | load_ld_34054927 | ZIP | 13.213 | 3.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10556735_a | ld_10556735_b | ld_10556735_c | load_ld_10556735 | ZIP | 3.7401 | 0.93737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548901_a | ld_10548901_b | ld_10548901_c | load_ld_10548901 | ZIP | 1.3635 | 0.58084 | 1.3635 | 0.58084 | 1.3635 | 0.58084 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34087256_a | ld_34087256_b | ld_34087256_c | load_ld_34087256 | ZIP | 0 | 0 | 4.8522 | 1.2161 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20437314_a | ld_20437314_b | ld_20437314_c | load_ld_20437314 | ZIP | 9.6279 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579185_a | ld_10579185_b | ld_10579185_c | load_ld_10579185 | ZIP | 12.3415 | 3.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548989_a | ld_10548989_b | ld_10548989_c | load_ld_10548989 | ZIP | 0 | 0 | 10.171 | 2.5491 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086802_a | ld_34086802_b | ld_34086802_c | load_ld_34086802 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2335 | 1.3116 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549309_a | ld_10549309_b | ld_10549309_c | load_ld_10549309 | ZIP | 0 | 0 | 14.2329 | 3.5671 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548983_a | ld_10548983_b | ld_10548983_c | load_ld_10548983 | ZIP | 5.9457 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10541616_a | ld_10541616_b | ld_10541616_c | load_ld_10541616 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3132 | 0.83037 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_40154810_a | ld_40154810_b | ld_40154810_c | load_ld_40154810 | ZIP | 15.7957 | 3.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086796_a | ld_34086796_b | ld_34086796_c | load_ld_34086796 | ZIP | 0 | 0 | 1.3555 | 0.33971 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085260_a | ld_34085260_b | ld_34085260_c | load_ld_34085260 | ZIP | 0 | 0 | 8.747 | 2.1922 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558565_a | ld_10558565_b | ld_10558565_c | load_ld_10558565 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5532 | 2.6449 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549286_a | ld_10549286_b | ld_10549286_c | load_ld_10549286 | ZIP | 0 | 0 | 12.1391 | 3.0423 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548961_a | ld_10548961_b | ld_10548961_c | load_ld_10548961 | ZIP | 0 | 0 | 4.8007 | 1.2032 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10528321_a | ld_10528321_b | ld_10528321_c | load_ld_10528321 | ZIP | 0 | 0 | 9.1434 | 2.2916 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097393_a | ld_34097393_b | ld_34097393_c | load_ld_34097393 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 1.4143 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086383_a | ld_34086383_b | ld_34086383_c | load_ld_34086383 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.274 | 2.0737 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560338_a | ld_10560338_b | ld_10560338_c | load_ld_10560338 | ZIP | 0 | 0 | 13.7447 | 3.4448 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549276_a | ld_10549276_b | ld_10549276_c | load_ld_10549276 | ZIP | 13.3684 | 3.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548953_a | ld_10548953_b | ld_10548953_c | load_ld_10548953 | ZIP | 12.3946 | 3.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34096116_a | ld_34096116_b | ld_34096116_c | load_ld_34096116 | ZIP | 0 | 0 | 3.1331 | 0.78522 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559735_a | ld_10559735_b | ld_10559735_c | load_ld_10559735 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23183 | 0.058102 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548947_a | ld_10548947_b | ld_10548947_c | load_ld_10548947 | ZIP | 8.6129 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086307_a | ld_34086307_b | ld_34086307_c | load_ld_34086307 | ZIP | 5.2314 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084665_a | ld_34084665_b | ld_34084665_c | load_ld_34084665 | ZIP | 0 | 0 | 18.6969 | 4.6859 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20014992_a | ld_20014992_b | ld_20014992_c | load_ld_20014992 | ZIP | 7.1504 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559588_a | ld_10559588_b | ld_10559588_c | load_ld_10559588 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2381 | 3.5684 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549258_a | ld_10549258_b | ld_10549258_c | load_ld_10549258 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8538 | 3.4721 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548941_a | ld_10548941_b | ld_10548941_c | load_ld_10548941 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6454 | 1.9161 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095660_a | ld_34095660_b | ld_34095660_c | load_ld_34095660 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1091 | 3.5361 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086301_a | ld_34086301_b | ld_34086301_c | load_ld_34086301 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3565 | 4.6006 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084602_a | ld_34084602_b | ld_34084602_c | load_ld_34084602 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8273 | 6.9742 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095650_a | ld_34095650_b | ld_34095650_c | load_ld_34095650 | ZIP | 0 | 0 | 14.1776 | 3.5532 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34057798_a | ld_34057798_b | ld_34057798_c | load_ld_34057798 | ZIP | 0 | 0 | 18.8501 | 4.7243 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10580150_a | ld_10580150_b | ld_10580150_c | load_ld_10580150 | ZIP | 119.3591 | 50.8468 | 119.3591 | 50.8468 | 119.3591 | 50.8468 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559407_a | ld_10559407_b | ld_10559407_c | load_ld_10559407 | ZIP | 3.0695 | 0.76929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095591_a | ld_34095591_b | ld_34095591_c | load_ld_34095591 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.25932 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054980_a | ld_34054980_b | ld_34054980_c | load_ld_34054980 | ZIP | 8.9542 | 2.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579845_a | ld_10579845_b | ld_10579845_c | load_ld_10579845 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0921 | 0.77497 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559393_a | ld_10559393_b | ld_10559393_c | load_ld_10559393 | ZIP | 8.7006 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085493_a | ld_34085493_b | ld_34085493_c | load_ld_34085493 | ZIP | 9.8434 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054974_a | ld_34054974_b | ld_34054974_c | load_ld_34054974 | ZIP | 0 | 0 | 8.0793 | 2.0249 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559386_a | ld_10559386_b | ld_10559386_c | load_ld_10559386 | ZIP | 17.4886 | 4.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558477_a | ld_10558477_b | ld_10558477_c | load_ld_10558477 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9039 | 0.97842 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549223_a | ld_10549223_b | ld_10549223_c | load_ld_10549223 | ZIP | 0 | 0 | 18.2297 | 4.5688 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559057_a | ld_10559057_b | ld_10559057_c | load_ld_10559057 | ZIP | 14.3375 | 3.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558215_a | ld_10558215_b | ld_10558215_c | load_ld_10558215 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4055 | 1.6054 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085402_a | ld_34085402_b | ld_34085402_c | load_ld_34085402 | ZIP | 0 | 0 | 3.3317 | 0.835 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054962_a | ld_34054962_b | ld_34054962_c | load_ld_34054962 | ZIP | 15.2536 | 3.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10556736_a | ld_10556736_b | ld_10556736_c | load_ld_10556736 | ZIP | 7.4521 | 1.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549013_a | ld_10549013_b | ld_10549013_c | load_ld_10549013 | ZIP | 0 | 0 | 7.9437 | 1.9909 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20456673_a | ld_20456673_b | ld_20456673_c | load_ld_20456673 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2906 | 3.0803 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579196_a | ld_10579196_b | ld_10579196_c | load_ld_10579196 | ZIP | 1.6692 | 0.41834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558579_a | ld_10558579_b | ld_10558579_c | load_ld_10558579 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3575 | 1.5933 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548992_a | ld_10548992_b | ld_10548992_c | load_ld_10548992 | ZIP | 0 | 0 | 18.2932 | 4.5847 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10545431_a | ld_10545431_b | ld_10545431_c | load_ld_10545431 | ZIP | 9.506 | 2.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086805_a | ld_34086805_b | ld_34086805_c | load_ld_34086805 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4813 | 1.1231 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085312_a | ld_34085312_b | ld_34085312_c | load_ld_34085312 | ZIP | 15.4484 | 3.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20409718_a | ld_20409718_b | ld_20409718_c | load_ld_20409718 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84669 | 0.2122 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549310_a | ld_10549310_b | ld_10549310_c | load_ld_10549310 | ZIP | 0 | 0 | 11.8011 | 2.9576 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086797_a | ld_34086797_b | ld_34086797_c | load_ld_34086797 | ZIP | 0 | 0 | 6.9085 | 1.7314 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10573495_a | ld_10573495_b | ld_10573495_c | load_ld_10573495 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5179 | 2.636 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549293_a | ld_10549293_b | ld_10549293_c | load_ld_10549293 | ZIP | 7.1195 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548977_a | ld_10548977_b | ld_10548977_c | load_ld_10548977 | ZIP | 4.5804 | 1.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085044_a | ld_34085044_b | ld_34085044_c | load_ld_34085044 | ZIP | 0 | 0 | 3.3801 | 0.84713 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10571603_a | ld_10571603_b | ld_10571603_c | load_ld_10571603 | ZIP | 16.7209 | 4.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549287_a | ld_10549287_b | ld_10549287_c | load_ld_10549287 | ZIP | 0 | 0 | 9.0928 | 2.2789 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548962_a | ld_10548962_b | ld_10548962_c | load_ld_10548962 | ZIP | 0 | 0 | 25.1128 | 6.2939 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10529606_a | ld_10529606_b | ld_10529606_c | load_ld_10529606 | ZIP | 8.8093 | 2.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097394_a | ld_34097394_b | ld_34097394_c | load_ld_34097394 | ZIP | 23.632 | 5.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086384_a | ld_34086384_b | ld_34086384_c | load_ld_34086384 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7023 | 0.92789 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560401_a | ld_10560401_b | ld_10560401_c | load_ld_10560401 | ZIP | 0 | 0 | 8.5887 | 2.1525 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558553_a | ld_10558553_b | ld_10558553_c | load_ld_10558553 | ZIP | 11.3149 | 2.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549278_a | ld_10549278_b | ld_10549278_c | load_ld_10549278 | ZIP | 4.5647 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548954_a | ld_10548954_b | ld_10548954_c | load_ld_10548954 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8587 | 0.46582 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084956_a | ld_34084956_b | ld_34084956_c | load_ld_34084956 | ZIP | 0 | 0 | 6.5956 | 1.653 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559783_a | ld_10559783_b | ld_10559783_c | load_ld_10559783 | ZIP | 0 | 0 | 7.6318 | 1.9127 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558547_a | ld_10558547_b | ld_10558547_c | load_ld_10558547 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3838 | 5.3593 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548948_a | ld_10548948_b | ld_10548948_c | load_ld_10548948 | ZIP | 0 | 0 | 0.004636 | 0.0011619 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10522508_a | ld_10522508_b | ld_10522508_c | load_ld_10522508 | ZIP | 0 | 0 | 6.4374 | 1.6134 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095667_a | ld_34095667_b | ld_34095667_c | load_ld_34095667 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 2.119 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084666_a | ld_34084666_b | ld_34084666_c | load_ld_34084666 | ZIP | 0 | 0 | 6.45 | 1.6165 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559589_a | ld_10559589_b | ld_10559589_c | load_ld_10559589 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.343 | 2.8428 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549259_a | ld_10549259_b | ld_10549259_c | load_ld_10549259 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8745 | 2.2242 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084616_a | ld_34084616_b | ld_34084616_c | load_ld_34084616 | ZIP | 13.0688 | 3.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559558_a | ld_10559558_b | ld_10559558_c | load_ld_10559558 | ZIP | 36.8154 | 9.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549250_a | ld_10549250_b | ld_10549250_c | load_ld_10549250 | ZIP | 11.8406 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095651_a | ld_34095651_b | ld_34095651_c | load_ld_34095651 | ZIP | 0.33202 | 0.14144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559451_a | ld_10559451_b | ld_10559451_c | load_ld_10559451 | ZIP | 6.284 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054992_a | ld_34054992_b | ld_34054992_c | load_ld_34054992 | ZIP | 14.9227 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579847_a | ld_10579847_b | ld_10579847_c | load_ld_10579847 | ZIP | 0 | 0 | 6.6185 | 1.6587 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559394_a | ld_10559394_b | ld_10559394_c | load_ld_10559394 | ZIP | 13.3747 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095580_a | ld_34095580_b | ld_34095580_c | load_ld_34095580 | ZIP | 0 | 0 | 14.2172 | 3.5632 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085951_a | ld_34085951_b | ld_34085951_c | load_ld_34085951 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8808 | 2.4764 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054975_a | ld_34054975_b | ld_34054975_c | load_ld_34054975 | ZIP | 0 | 0 | 1.0347 | 0.25932 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579840_a | ld_10579840_b | ld_10579840_c | load_ld_10579840 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1778 | 2.5508 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559387_a | ld_10559387_b | ld_10559387_c | load_ld_10559387 | ZIP | 6.2041 | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34092154_a | ld_34092154_b | ld_34092154_c | load_ld_34092154 | ZIP | 9.1063 | 2.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559090_a | ld_10559090_b | ld_10559090_c | load_ld_10559090 | ZIP | 14.7261 | 3.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548910_a | ld_10548910_b | ld_10548910_c | load_ld_10548910 | ZIP | 0 | 0 | 14.6202 | 3.6642 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085442_a | ld_34085442_b | ld_34085442_c | load_ld_34085442 | ZIP | 14.6643 | 3.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579829_a | ld_10579829_b | ld_10579829_c | load_ld_10579829 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 2.1541 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558586_a | ld_10558586_b | ld_10558586_c | load_ld_10558586 | ZIP | 17.0041 | 4.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549015_a | ld_10549015_b | ld_10549015_c | load_ld_10549015 | ZIP | 0 | 0 | 6.3614 | 1.5943 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085352_a | ld_34085352_b | ld_34085352_c | load_ld_34085352 | ZIP | 0 | 0 | 5.7062 | 1.4301 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20456674_a | ld_20456674_b | ld_20456674_c | load_ld_20456674 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5068 | 2.132 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579231_a | ld_10579231_b | ld_10579231_c | load_ld_10579231 | ZIP | 8.2717 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558580_a | ld_10558580_b | ld_10558580_c | load_ld_10558580 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6704 | 0.91989 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10552942_a | ld_10552942_b | ld_10552942_c | load_ld_10552942 | ZIP | 2.7376 | 0.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10545502_a | ld_10545502_b | ld_10545502_c | load_ld_10545502 | ZIP | 28.3819 | 7.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086806_a | ld_34086806_b | ld_34086806_c | load_ld_34086806 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0.36111 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558573_a | ld_10558573_b | ld_10558573_c | load_ld_10558573 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7682 | 5.9569 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548985_a | ld_10548985_b | ld_10548985_c | load_ld_10548985 | ZIP | 11.6534 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_40156536_a | ld_40156536_b | ld_40156536_c | load_ld_40156536 | ZIP | 1.0347 | 0.25932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085262_a | ld_34085262_b | ld_34085262_c | load_ld_34085262 | ZIP | 0 | 0 | 9.4747 | 2.3746 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549294_a | ld_10549294_b | ld_10549294_c | load_ld_10549294 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.048 | 7.5307 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548979_a | ld_10548979_b | ld_10548979_c | load_ld_10548979 | ZIP | 6.0683 | 2.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10540312_a | ld_10540312_b | ld_10540312_c | load_ld_10540312 | ZIP | 119.2397 | 50.7959 | 119.2397 | 50.7959 | 119.2397 | 50.7959 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086410_a | ld_34086410_b | ld_34086410_c | load_ld_34086410 | ZIP | 0 | 0 | 2.6892 | 0.67399 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085045_a | ld_34085045_b | ld_34085045_c | load_ld_34085045 | ZIP | 0 | 0 | 0.002318 | 0.00058095 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10529607_a | ld_10529607_b | ld_10529607_c | load_ld_10529607 | ZIP | 5.2623 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097395_a | ld_34097395_b | ld_34097395_c | load_ld_34097395 | ZIP | 12.1142 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086400_a | ld_34086400_b | ld_34086400_c | load_ld_34086400 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1199 | 3.5388 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560402_a | ld_10560402_b | ld_10560402_c | load_ld_10560402 | ZIP | 0 | 0 | 13.3264 | 3.3399 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34096668_a | ld_34096668_b | ld_34096668_c | load_ld_34096668 | ZIP | 4.0918 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084957_a | ld_34084957_b | ld_34084957_c | load_ld_34084957 | ZIP | 1.2264 | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20114730_a | ld_20114730_b | ld_20114730_c | load_ld_20114730 | ZIP | 15.4727 | 6.5913 | 15.4727 | 6.5913 | 15.4727 | 6.5913 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559784_a | ld_10559784_b | ld_10559784_c | load_ld_10559784 | ZIP | 0 | 0 | 19.8076 | 4.9643 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549266_a | ld_10549266_b | ld_10549266_c | load_ld_10549266 | ZIP | 0 | 0 | 5.1621 | 1.2937 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095668_a | ld_34095668_b | ld_34095668_c | load_ld_34095668 | ZIP | 0 | 0 | 0.008403 | 0.002106 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086309_a | ld_34086309_b | ld_34086309_c | load_ld_34086309 | ZIP | 9.5678 | 2.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086303_a | ld_34086303_b | ld_34086303_c | load_ld_34086303 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7378 | 1.6887 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084661_a | ld_34084661_b | ld_34084661_c | load_ld_34084661 | ZIP | 0 | 0 | 15.9621 | 4.0005 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095654_a | ld_34095654_b | ld_34095654_c | load_ld_34095654 | ZIP | 0 | 0 | 15.437 | 3.8689 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086019_a | ld_34086019_b | ld_34086019_c | load_ld_34086019 | ZIP | 2.056 | 0.51527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084591_a | ld_34084591_b | ld_34084591_c | load_ld_34084591 | ZIP | 0 | 0 | 12.4754 | 5.3145 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559487_a | ld_10559487_b | ld_10559487_c | load_ld_10559487 | ZIP | 18.2828 | 4.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549245_a | ld_10549245_b | ld_10549245_c | load_ld_10549245 | ZIP | 0 | 0 | 7.2231 | 1.8103 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095643_a | ld_34095643_b | ld_34095643_c | load_ld_34095643 | ZIP | 5.8071 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34055522_a | ld_34055522_b | ld_34055522_c | load_ld_34055522 | ZIP | 18.6677 | 4.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559396_a | ld_10559396_b | ld_10559396_c | load_ld_10559396 | ZIP | 10.4428 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558507_a | ld_10558507_b | ld_10558507_c | load_ld_10558507 | ZIP | 13.1696 | 5.6102 | 13.1696 | 5.6102 | 13.1696 | 5.6102 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549232_a | ld_10549232_b | ld_10549232_c | load_ld_10549232 | ZIP | 0 | 0 | 0.008964 | 0.0022466 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095581_a | ld_34095581_b | ld_34095581_c | load_ld_34095581 | ZIP | 0 | 0 | 6.3495 | 1.5913 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085952_a | ld_34085952_b | ld_34085952_c | load_ld_34085952 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181 | 2.7614 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054976_a | ld_34054976_b | ld_34054976_c | load_ld_34054976 | ZIP | 25.0168 | 6.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559389_a | ld_10559389_b | ld_10559389_c | load_ld_10559389 | ZIP | 5.2857 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558481_a | ld_10558481_b | ld_10558481_c | load_ld_10558481 | ZIP | 2.4157 | 0.60542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34092234_a | ld_34092234_b | ld_34092234_c | load_ld_34092234 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0255 | 1.2595 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085489_a | ld_34085489_b | ld_34085489_c | load_ld_34085489 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2874 | 1.3251 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579830_a | ld_10579830_b | ld_10579830_c | load_ld_10579830 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7008 | 0.67689 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558471_a | ld_10558471_b | ld_10558471_c | load_ld_10558471 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9649 | 2.2468 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548911_a | ld_10548911_b | ld_10548911_c | load_ld_10548911 | ZIP | 18.088 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34090086_a | ld_34090086_b | ld_34090086_c | load_ld_34090086 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3525 | 4.3489 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34090003_a | ld_34090003_b | ld_34090003_c | load_ld_34090003 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1829 | 3.0533 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20494025_a | ld_20494025_b | ld_20494025_c | load_ld_20494025 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2083 | 1.3053 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579234_a | ld_10579234_b | ld_10579234_c | load_ld_10579234 | ZIP | 8.7988 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558581_a | ld_10558581_b | ld_10558581_c | load_ld_10558581 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7315 | 1.6871 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548994_a | ld_10548994_b | ld_10548994_c | load_ld_10548994 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0193 | 1.5086 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10545682_a | ld_10545682_b | ld_10545682_c | load_ld_10545682 | ZIP | 1.6251 | 0.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085321_a | ld_34085321_b | ld_34085321_c | load_ld_34085321 | ZIP | 3.8461 | 0.96392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558575_a | ld_10558575_b | ld_10558575_c | load_ld_10558575 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1869 | 1.0493 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549312_a | ld_10549312_b | ld_10549312_c | load_ld_10549312 | ZIP | 0 | 0 | 14.5124 | 3.6372 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548986_a | ld_10548986_b | ld_10548986_c | load_ld_10548986 | ZIP | 1.9604 | 0.49131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10542412_a | ld_10542412_b | ld_10542412_c | load_ld_10542412 | ZIP | 6.3707 | 1.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085263_a | ld_34085263_b | ld_34085263_c | load_ld_34085263 | ZIP | 0 | 0 | 8.595 | 2.1541 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20396677_a | ld_20396677_b | ld_20396677_c | load_ld_20396677 | ZIP | 6.3835 | 2.7194 | 6.3835 | 2.7194 | 6.3835 | 2.7194 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085046_a | ld_34085046_b | ld_34085046_c | load_ld_34085046 | ZIP | 0 | 0 | 10.3998 | 2.6064 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558562_a | ld_10558562_b | ld_10558562_c | load_ld_10558562 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7841 | 2.2015 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549289_a | ld_10549289_b | ld_10549289_c | load_ld_10549289 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8307 | 1.7119 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548965_a | ld_10548965_b | ld_10548965_c | load_ld_10548965 | ZIP | 7.8847 | 3.3588 | 7.8847 | 3.3588 | 7.8847 | 3.3588 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10529608_a | ld_10529608_b | ld_10529608_c | load_ld_10529608 | ZIP | 0.62081 | 0.15559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097396_a | ld_34097396_b | ld_34097396_c | load_ld_34097396 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7772 | 3.4529 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086401_a | ld_34086401_b | ld_34086401_c | load_ld_34086401 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7947 | 2.4548 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085040_a | ld_34085040_b | ld_34085040_c | load_ld_34085040 | ZIP | 6.0621 | 1.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20344331_a | ld_20344331_b | ld_20344331_c | load_ld_20344331 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6922 | 1.176 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548956_a | ld_10548956_b | ld_10548956_c | load_ld_10548956 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 1.8461 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10525295_a | ld_10525295_b | ld_10525295_c | load_ld_10525295 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5635 | 1.8956 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086324_a | ld_34086324_b | ld_34086324_c | load_ld_34086324 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8974 | 3.7336 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20122385_a | ld_20122385_b | ld_20122385_c | load_ld_20122385 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 0.93092 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549269_a | ld_10549269_b | ld_10549269_c | load_ld_10549269 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3854 | 1.3497 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548950_a | ld_10548950_b | ld_10548950_c | load_ld_10548950 | ZIP | 0 | 0 | 7.2777 | 1.824 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10523032_a | ld_10523032_b | ld_10523032_c | load_ld_10523032 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8744 | 1.7229 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086310_a | ld_34086310_b | ld_34086310_c | load_ld_34086310 | ZIP | 8.3513 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084952_a | ld_34084952_b | ld_34084952_c | load_ld_34084952 | ZIP | 13.7484 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20028685_a | ld_20028685_b | ld_20028685_c | load_ld_20028685 | ZIP | 0 | 0 | 22.8606 | 5.7294 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559591_a | ld_10559591_b | ld_10559591_c | load_ld_10559591 | ZIP | 0 | 0 | 13.7907 | 3.4563 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549261_a | ld_10549261_b | ld_10549261_c | load_ld_10549261 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 1.6995 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558523_a | ld_10558523_b | ld_10558523_c | load_ld_10558523 | ZIP | 0 | 0 | 0.34497 | 0.086458 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548938_a | ld_10548938_b | ld_10548938_c | load_ld_10548938 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3178 | 4.8415 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095655_a | ld_34095655_b | ld_34095655_c | load_ld_34095655 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8279 | 1.7112 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548931_a | ld_10548931_b | ld_10548931_c | load_ld_10548931 | ZIP | 11.9125 | 2.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34057718_a | ld_34057718_b | ld_34057718_c | load_ld_34057718 | ZIP | 4.5828 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559398_a | ld_10559398_b | ld_10559398_c | load_ld_10559398 | ZIP | 7.8679 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558509_a | ld_10558509_b | ld_10558509_c | load_ld_10558509 | ZIP | 0 | 0 | 5.4352 | 1.3622 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549239_a | ld_10549239_b | ld_10549239_c | load_ld_10549239 | ZIP | 0 | 0 | 9.8344 | 2.4647 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095588_a | ld_34095588_b | ld_34095588_c | load_ld_34095588 | ZIP | 14.3649 | 3.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085953_a | ld_34085953_b | ld_34085953_c | load_ld_34085953 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3403 | 3.594 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559390_a | ld_10559390_b | ld_10559390_c | load_ld_10559390 | ZIP | 10.2464 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549226_a | ld_10549226_b | ld_10549226_c | load_ld_10549226 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4716 | 2.3738 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085490_a | ld_34085490_b | ld_34085490_c | load_ld_34085490 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9536 | 5.7527 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054971_a | ld_34054971_b | ld_34054971_c | load_ld_34054971 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1286 | 3.2903 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579831_a | ld_10579831_b | ld_10579831_c | load_ld_10579831 | ZIP | 0 | 0 | 14.9606 | 3.7495 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34090753_a | ld_34090753_b | ld_34090753_c | load_ld_34090753 | ZIP | 3.3724 | 0.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085462_a | ld_34085462_b | ld_34085462_c | load_ld_34085462 | ZIP | 0 | 0 | 12.1473 | 3.0444 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054965_a | ld_34054965_b | ld_34054965_c | load_ld_34054965 | ZIP | 0 | 0 | 6.9647 | 1.7455 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558646_a | ld_10558646_b | ld_10558646_c | load_ld_10558646 | ZIP | 0 | 0 | 11.7507 | 2.945 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10556739_a | ld_10556739_b | ld_10556739_c | load_ld_10556739 | ZIP | 8.9695 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549018_a | ld_10549018_b | ld_10549018_c | load_ld_10549018 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5299 | 1.8872 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34090004_a | ld_34090004_b | ld_34090004_c | load_ld_34090004 | ZIP | 0.16529 | 0.070412 | 0.16529 | 0.070412 | 0.16529 | 0.070412 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085371_a | ld_34085371_b | ld_34085371_c | load_ld_34085371 | ZIP | 0 | 0 | 15.332 | 3.8426 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20494026_a | ld_20494026_b | ld_20494026_c | load_ld_20494026 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 1.6844 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579373_a | ld_10579373_b | ld_10579373_c | load_ld_10579373 | ZIP | 4.8313 | 1.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558582_a | ld_10558582_b | ld_10558582_c | load_ld_10558582 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9195 | 2.4861 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34087254_a | ld_34087254_b | ld_34087254_c | load_ld_34087254 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3066 | 2.8337 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085340_a | ld_34085340_b | ld_34085340_c | load_ld_34085340 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5871 | 3.4053 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20416460_a | ld_20416460_b | ld_20416460_c | load_ld_20416460 | ZIP | 1.4707 | 0.36859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558576_a | ld_10558576_b | ld_10558576_c | load_ld_10558576 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.031525 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549313_a | ld_10549313_b | ld_10549313_c | load_ld_10549313 | ZIP | 0 | 0 | 3.7139 | 0.9308 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086800_a | ld_34086800_b | ld_34086800_c | load_ld_34086800 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8317 | 1.7122 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085264_a | ld_34085264_b | ld_34085264_c | load_ld_34085264 | ZIP | 0 | 0 | 6.2006 | 1.554 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548981_a | ld_10548981_b | ld_10548981_c | load_ld_10548981 | ZIP | 13.6279 | 3.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10540314_a | ld_10540314_b | ld_10540314_c | load_ld_10540314 | ZIP | 7.5521 | 3.2172 | 7.5521 | 3.2172 | 7.5521 | 3.2172 | 0.47997 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086415_a | ld_34086415_b | ld_34086415_c | load_ld_34086415 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027819 | 0.0069721 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085047_a | ld_34085047_b | ld_34085047_c | load_ld_34085047 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6605 | 1.6693 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20344372_a | ld_20344372_b | ld_20344372_c | load_ld_20344372 | ZIP | 0 | 0 | 16.038 | 4.0195 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10573328_a | ld_10573328_b | ld_10573328_c | load_ld_10573328 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5114 | 1.1307 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10549290_a | ld_10549290_b | ld_10549290_c | load_ld_10549290 | ZIP | 0 | 0 | 18.8652 | 4.7281 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086402_a | ld_34086402_b | ld_34086402_c | load_ld_34086402 | ZIP | 0.49583 | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085041_a | ld_34085041_b | ld_34085041_c | load_ld_34085041 | ZIP | 11.6856 | 2.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20344332_a | ld_20344332_b | ld_20344332_c | load_ld_20344332 | ZIP | 0 | 0 | 12.7381 | 3.1925 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560616_a | ld_10560616_b | ld_10560616_c | load_ld_10560616 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8996 | 1.7292 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558557_a | ld_10558557_b | ld_10558557_c | load_ld_10558557 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0102 | 3.01 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10526702_a | ld_10526702_b | ld_10526702_c | load_ld_10526702 | ZIP | 0 | 0 | 4.5949 | 1.1516 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34097297_a | ld_34097297_b | ld_34097297_c | load_ld_34097297 | ZIP | 7.4101 | 1.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34085035_a | ld_34085035_b | ld_34085035_c | load_ld_34085035 | ZIP | 7.7463 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_20251418_a | ld_20251418_b | ld_20251418_c | load_ld_20251418 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 1.4812 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10560281_a | ld_10560281_b | ld_10560281_c | load_ld_10560281 | ZIP | 0 | 0 | 16.0327 | 4.0182 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558550_a | ld_10558550_b | ld_10558550_c | load_ld_10558550 | ZIP | 9.4316 | 2.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34096113_a | ld_34096113_b | ld_34096113_c | load_ld_34096113 | ZIP | 0 | 0 | 6.1264 | 1.5354 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084953_a | ld_34084953_b | ld_34084953_c | load_ld_34084953 | ZIP | 0 | 0 | 9.4741 | 2.3744 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559592_a | ld_10559592_b | ld_10559592_c | load_ld_10559592 | ZIP | 0 | 0 | 10.6511 | 2.6694 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10558544_a | ld_10558544_b | ld_10558544_c | load_ld_10558544 | ZIP | 0 | 0 | 22.5581 | 5.6536 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548945_a | ld_10548945_b | ld_10548945_c | load_ld_10548945 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3401 | 3.0927 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34084663_a | ld_34084663_b | ld_34084663_c | load_ld_34084663 | ZIP | 0 | 0 | 21.7105 | 5.4412 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10585091_a | ld_10585091_b | ld_10585091_c | load_ld_10585091 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4959 | 2.3799 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559574_a | ld_10559574_b | ld_10559574_c | load_ld_10559574 | ZIP | 5.2602 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10548939_a | ld_10548939_b | ld_10548939_c | load_ld_10548939 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5967 | 4.4101 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34095658_a | ld_34095658_b | ld_34095658_c | load_ld_34095658 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8166 | 1.4578 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34086299_a | ld_34086299_b | ld_34086299_c | load_ld_34086299 | ZIP | 7.1172 | 1.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10559507_a | ld_10559507_b | ld_10559507_c | load_ld_10559507 | ZIP | 22.298 | 5.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34057775_a | ld_34057775_b | ld_34057775_c | load_ld_34057775 | ZIP | 14.5465 | 3.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_34054978_a | ld_34054978_b | ld_34054978_c | load_ld_34054978 | ZIP | 11.4235 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ld_10579843_a | ld_10579843_b | ld_10579843_c | load_ld_10579843 | ZIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8616 | 1.2184 | 0.41568 | 0.2 | wye | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Transformer 3-phase
ID | W1Bus A | W1Bus B | W1Bus C | W1V (kV) | W1S_base (kVA) | W1R (pu) | W1Conn. type | W2Bus A | W2Bus B | W2Bus C | W2V (kV) | W2S_base (kVA) | W2R (pu) | W2Conn. type | X (pu) | Tap A | Tap B | Tap C | Lowest Tap | Highest Tap | Min Range (%) | Max Range (%)
vr_10559391_sec_10559391 | 10559391_a | 10559391_b | 10559391_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10559391_a | sec_10559391_b | sec_10559391_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558483_sec_10558483 | 10558483_a | 10558483_b | 10558483_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10558483_a | sec_10558483_b | sec_10558483_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34092313_sec_34092313 | 34092313_a | 34092313_b | 34092313_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34092313_a | sec_34092313_b | sec_34092313_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085491_sec_34085491 | 34085491_a | 34085491_b | 34085491_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34085491_a | sec_34085491_b | sec_34085491_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054972_sec_34054972 | 34054972_a | 34054972_b | 34054972_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_34054972_a | sec_34054972_b | sec_34054972_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559275_sec_10559275 | 10559275_a | 10559275_b | 10559275_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10559275_a | sec_10559275_b | sec_10559275_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085468_sec_34085468 | 34085468_a | 34085468_b | 34085468_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_34085468_a | sec_34085468_b | sec_34085468_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549020_sec_10549020 | 10549020_a | 10549020_b | 10549020_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10549020_a | sec_10549020_b | sec_10549020_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548907_sec_10548907 | 10548907_a | 10548907_b | 10548907_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_10548907_a | sec_10548907_b | sec_10548907_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10555985_sec_10555985 | 10555985_a | 10555985_b | 10555985_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10555985_a | sec_10555985_b | sec_10555985_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548988_sec_10548988 | 10548988_a | 10548988_b | 10548988_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10548988_a | sec_10548988_b | sec_10548988_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10543795_sec_10543795 | 10543795_a | 10543795_b | 10543795_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10543795_a | sec_10543795_b | sec_10543795_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086801_sec_34086801 | 34086801_a | 34086801_b | 34086801_c | 13.1978 | 30 | 0.00511 | wye | sec_34086801_a | sec_34086801_b | sec_34086801_c | 0.41568 | 30 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085286_sec_34085286 | 34085286_a | 34085286_b | 34085286_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085286_a | sec_34085286_b | sec_34085286_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10574854_sec_10574854 | 10574854_a | 10574854_b | 10574854_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10574854_a | sec_10574854_b | sec_10574854_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548982_sec_10548982 | 10548982_a | 10548982_b | 10548982_c | 13.1978 | 225 | 0.003745 | wye | sec_10548982_a | sec_10548982_b | sec_10548982_c | 0.41568 | 225 | 0.003745 | wye | 0.01773 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086794_sec_34086794 | 34086794_a | 34086794_b | 34086794_c | 13.1978 | 45 | 0.003745 | wye | sec_34086794_a | sec_34086794_b | sec_34086794_c | 0.41568 | 45 | 0.003745 | wye | 0.01773 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085048_sec_34085048 | 34085048_a | 34085048_b | 34085048_c | 13.1978 | 30 | 0.00511 | wye | sec_34085048_a | sec_34085048_b | sec_34085048_c | 0.41568 | 30 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20350796_sec_20350796 | 20350796_a | 20350796_b | 20350796_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_20350796_a | sec_20350796_b | sec_20350796_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548968_sec_10548968 | 10548968_a | 10548968_b | 10548968_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_10548968_a | sec_10548968_b | sec_10548968_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10532911_sec_10532911 | 10532911_a | 10532911_b | 10532911_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10532911_a | sec_10532911_b | sec_10532911_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097398_sec_34097398 | 34097398_a | 34097398_b | 34097398_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34097398_a | sec_34097398_b | sec_34097398_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085042_sec_34085042 | 34085042_a | 34085042_b | 34085042_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_34085042_a | sec_34085042_b | sec_34085042_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20344333_sec_20344333 | 20344333_a | 20344333_b | 20344333_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_20344333_a | sec_20344333_b | sec_20344333_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560618_sec_10560618 | 10560618_a | 10560618_b | 10560618_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10560618_a | sec_10560618_b | sec_10560618_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549285_sec_10549285 | 10549285_a | 10549285_b | 10549285_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549285_a | sec_10549285_b | sec_10549285_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10526890_sec_10526890 | 10526890_a | 10526890_b | 10526890_c | 13.2 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_10526890_a | sec_10526890_b | sec_10526890_c | 0.48 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097392_sec_34097392 | 34097392_a | 34097392_b | 34097392_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34097392_a | sec_34097392_b | sec_34097392_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085036_sec_34085036 | 34085036_a | 34085036_b | 34085036_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085036_a | sec_34085036_b | sec_34085036_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20251419_sec_20251419 | 20251419_a | 20251419_b | 20251419_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_20251419_a | sec_20251419_b | sec_20251419_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560337_sec_10560337 | 10560337_a | 10560337_b | 10560337_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10560337_a | sec_10560337_b | sec_10560337_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558551_sec_10558551 | 10558551_a | 10558551_b | 10558551_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10558551_a | sec_10558551_b | sec_10558551_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10524061_sec_10524061 | 10524061_a | 10524061_b | 10524061_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10524061_a | sec_10524061_b | sec_10524061_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34096115_sec_34096115 | 34096115_a | 34096115_b | 34096115_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34096115_a | sec_34096115_b | sec_34096115_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086318_sec_34086318 | 34086318_a | 34086318_b | 34086318_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34086318_a | sec_34086318_b | sec_34086318_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084954_sec_34084954 | 34084954_a | 34084954_b | 34084954_c | 13.1978 | 30 | 0.005765 | wye | sec_34084954_a | sec_34084954_b | sec_34084954_c | 0.41568 | 30 | 0.005765 | wye | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558545_sec_10558545 | 10558545_a | 10558545_b | 10558545_c | 13.1978 | 45 | 0.005765 | wye | sec_10558545_a | sec_10558545_b | sec_10558545_c | 0.41568 | 45 | 0.005765 | wye | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549263_sec_10549263 | 10549263_a | 10549263_b | 10549263_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10549263_a | sec_10549263_b | sec_10549263_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095665_sec_34095665 | 34095665_a | 34095665_b | 34095665_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_34095665_a | sec_34095665_b | sec_34095665_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086306_sec_34086306 | 34086306_a | 34086306_b | 34086306_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34086306_a | sec_34086306_b | sec_34086306_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084664_sec_34084664 | 34084664_a | 34084664_b | 34084664_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34084664_a | sec_34084664_b | sec_34084664_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20014991_sec_20014991 | 20014991_a | 20014991_b | 20014991_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_20014991_a | sec_20014991_b | sec_20014991_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559587_sec_10559587 | 10559587_a | 10559587_b | 10559587_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_10559587_a | sec_10559587_b | sec_10559587_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549255_sec_10549255 | 10549255_a | 10549255_b | 10549255_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10549255_a | sec_10549255_b | sec_10549255_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548940_sec_10548940 | 10548940_a | 10548940_b | 10548940_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10548940_a | sec_10548940_b | sec_10548940_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095659_sec_34095659 | 34095659_a | 34095659_b | 34095659_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34095659_a | sec_34095659_b | sec_34095659_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086300_sec_34086300 | 34086300_a | 34086300_b | 34086300_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086300_a | sec_34086300_b | sec_34086300_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10580378_sec_10580378 | 10580378_a | 10580378_b | 10580378_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10580378_a | sec_10580378_b | sec_10580378_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549248_sec_10549248 | 10549248_a | 10549248_b | 10549248_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10549248_a | sec_10549248_b | sec_10549248_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548933_sec_10548933 | 10548933_a | 10548933_b | 10548933_c | 13.2 | 150 | 0.004055 | wye | sec_10548933_a | sec_10548933_b | sec_10548933_c | 0.48 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086016_sec_34086016 | 34086016_a | 34086016_b | 34086016_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34086016_a | sec_34086016_b | sec_34086016_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34057797_sec_34057797 | 34057797_a | 34057797_b | 34057797_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34057797_a | sec_34057797_b | sec_34057797_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579978_sec_10579978 | 10579978_a | 10579978_b | 10579978_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10579978_a | sec_10579978_b | sec_10579978_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549241_sec_10549241 | 10549241_a | 10549241_b | 10549241_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549241_a | sec_10549241_b | sec_10549241_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548927_sec_10548927 | 10548927_a | 10548927_b | 10548927_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10548927_a | sec_10548927_b | sec_10548927_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095590_sec_34095590 | 34095590_a | 34095590_b | 34095590_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_34095590_a | sec_34095590_b | sec_34095590_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054979_sec_34054979 | 34054979_a | 34054979_b | 34054979_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054979_a | sec_34054979_b | sec_34054979_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559392_sec_10559392 | 10559392_a | 10559392_b | 10559392_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559392_a | sec_10559392_b | sec_10559392_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095281_sec_34095281 | 34095281_a | 34095281_b | 34095281_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34095281_a | sec_34095281_b | sec_34095281_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579833_sec_10579833 | 10579833_a | 10579833_b | 10579833_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10579833_a | sec_10579833_b | sec_10579833_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559385_sec_10559385 | 10559385_a | 10559385_b | 10559385_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559385_a | sec_10559385_b | sec_10559385_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34090007_sec_34090007 | 34090007_a | 34090007_b | 34090007_c | 13.2 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34090007_a | sec_34090007_b | sec_34090007_c | 0.48 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085401_sec_34085401 | 34085401_a | 34085401_b | 34085401_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085401_a | sec_34085401_b | sec_34085401_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054927_sec_34054927 | 34054927_a | 34054927_b | 34054927_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054927_a | sec_34054927_b | sec_34054927_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10556735_sec_10556735 | 10556735_a | 10556735_b | 10556735_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10556735_a | sec_10556735_b | sec_10556735_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548901_sec_10548901 | 10548901_a | 10548901_b | 10548901_c | 13.2 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10548901_a | sec_10548901_b | sec_10548901_c | 0.48 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34087256_sec_34087256 | 34087256_a | 34087256_b | 34087256_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34087256_a | sec_34087256_b | sec_34087256_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20437314_sec_20437314 | 20437314_a | 20437314_b | 20437314_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_20437314_a | sec_20437314_b | sec_20437314_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579185_sec_10579185 | 10579185_a | 10579185_b | 10579185_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10579185_a | sec_10579185_b | sec_10579185_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548989_sec_10548989 | 10548989_a | 10548989_b | 10548989_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10548989_a | sec_10548989_b | sec_10548989_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086802_sec_34086802 | 34086802_a | 34086802_b | 34086802_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086802_a | sec_34086802_b | sec_34086802_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549309_sec_10549309 | 10549309_a | 10549309_b | 10549309_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10549309_a | sec_10549309_b | sec_10549309_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548983_sec_10548983 | 10548983_a | 10548983_b | 10548983_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10548983_a | sec_10548983_b | sec_10548983_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10541616_sec_10541616 | 10541616_a | 10541616_b | 10541616_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10541616_a | sec_10541616_b | sec_10541616_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_40154810_sec_40154810 | 40154810_a | 40154810_b | 40154810_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_40154810_a | sec_40154810_b | sec_40154810_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086796_sec_34086796 | 34086796_a | 34086796_b | 34086796_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086796_a | sec_34086796_b | sec_34086796_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085260_sec_34085260 | 34085260_a | 34085260_b | 34085260_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085260_a | sec_34085260_b | sec_34085260_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558565_sec_10558565 | 10558565_a | 10558565_b | 10558565_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10558565_a | sec_10558565_b | sec_10558565_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549286_sec_10549286 | 10549286_a | 10549286_b | 10549286_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549286_a | sec_10549286_b | sec_10549286_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548961_sec_10548961 | 10548961_a | 10548961_b | 10548961_c | 13.1978 | 30 | 0.005765 | wye | sec_10548961_a | sec_10548961_b | sec_10548961_c | 0.41568 | 30 | 0.005765 | wye | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10528321_sec_10528321 | 10528321_a | 10528321_b | 10528321_c | 13.1978 | 45 | 0.005765 | wye | sec_10528321_a | sec_10528321_b | sec_10528321_c | 0.41568 | 45 | 0.005765 | wye | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097393_sec_34097393 | 34097393_a | 34097393_b | 34097393_c | 13.1978 | 45 | 0.005765 | wye | sec_34097393_a | sec_34097393_b | sec_34097393_c | 0.41568 | 45 | 0.005765 | wye | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086383_sec_34086383 | 34086383_a | 34086383_b | 34086383_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086383_a | sec_34086383_b | sec_34086383_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560338_sec_10560338 | 10560338_a | 10560338_b | 10560338_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10560338_a | sec_10560338_b | sec_10560338_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549276_sec_10549276 | 10549276_a | 10549276_b | 10549276_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549276_a | sec_10549276_b | sec_10549276_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548953_sec_10548953 | 10548953_a | 10548953_b | 10548953_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10548953_a | sec_10548953_b | sec_10548953_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34096116_sec_34096116 | 34096116_a | 34096116_b | 34096116_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34096116_a | sec_34096116_b | sec_34096116_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559735_sec_10559735 | 10559735_a | 10559735_b | 10559735_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10559735_a | sec_10559735_b | sec_10559735_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548947_sec_10548947 | 10548947_a | 10548947_b | 10548947_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10548947_a | sec_10548947_b | sec_10548947_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086307_sec_34086307 | 34086307_a | 34086307_b | 34086307_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086307_a | sec_34086307_b | sec_34086307_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084665_sec_34084665 | 34084665_a | 34084665_b | 34084665_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34084665_a | sec_34084665_b | sec_34084665_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20014992_sec_20014992 | 20014992_a | 20014992_b | 20014992_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_20014992_a | sec_20014992_b | sec_20014992_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559588_sec_10559588 | 10559588_a | 10559588_b | 10559588_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10559588_a | sec_10559588_b | sec_10559588_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549258_sec_10549258 | 10549258_a | 10549258_b | 10549258_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10549258_a | sec_10549258_b | sec_10549258_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548941_sec_10548941 | 10548941_a | 10548941_b | 10548941_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10548941_a | sec_10548941_b | sec_10548941_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095660_sec_34095660 | 34095660_a | 34095660_b | 34095660_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34095660_a | sec_34095660_b | sec_34095660_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086301_sec_34086301 | 34086301_a | 34086301_b | 34086301_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086301_a | sec_34086301_b | sec_34086301_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084602_sec_34084602 | 34084602_a | 34084602_b | 34084602_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34084602_a | sec_34084602_b | sec_34084602_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095650_sec_34095650 | 34095650_a | 34095650_b | 34095650_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34095650_a | sec_34095650_b | sec_34095650_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34057798_sec_34057798 | 34057798_a | 34057798_b | 34057798_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_34057798_a | sec_34057798_b | sec_34057798_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10580150_sec_10580150 | 10580150_a | 10580150_b | 10580150_c | 13.2 | 500 | 0.00369 | wye | sec_10580150_a | sec_10580150_b | sec_10580150_c | 0.48 | 500 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559407_sec_10559407 | 10559407_a | 10559407_b | 10559407_c | 13.1978 | 45 | 0.00369 | wye | sec_10559407_a | sec_10559407_b | sec_10559407_c | 0.41568 | 45 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095591_sec_34095591 | 34095591_a | 34095591_b | 34095591_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34095591_a | sec_34095591_b | sec_34095591_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054980_sec_34054980 | 34054980_a | 34054980_b | 34054980_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054980_a | sec_34054980_b | sec_34054980_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579845_sec_10579845 | 10579845_a | 10579845_b | 10579845_c | 13.1978 | 30 | 0.00511 | wye | sec_10579845_a | sec_10579845_b | sec_10579845_c | 0.41568 | 30 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559393_sec_10559393 | 10559393_a | 10559393_b | 10559393_c | 13.1978 | 45 | 0.00511 | wye | sec_10559393_a | sec_10559393_b | sec_10559393_c | 0.41568 | 45 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085493_sec_34085493 | 34085493_a | 34085493_b | 34085493_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00511 | wye | sec_34085493_a | sec_34085493_b | sec_34085493_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054974_sec_34054974 | 34054974_a | 34054974_b | 34054974_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054974_a | sec_34054974_b | sec_34054974_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559386_sec_10559386 | 10559386_a | 10559386_b | 10559386_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10559386_a | sec_10559386_b | sec_10559386_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558477_sec_10558477 | 10558477_a | 10558477_b | 10558477_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10558477_a | sec_10558477_b | sec_10558477_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549223_sec_10549223 | 10549223_a | 10549223_b | 10549223_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10549223_a | sec_10549223_b | sec_10549223_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559057_sec_10559057 | 10559057_a | 10559057_b | 10559057_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559057_a | sec_10559057_b | sec_10559057_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558215_sec_10558215 | 10558215_a | 10558215_b | 10558215_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10558215_a | sec_10558215_b | sec_10558215_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085402_sec_34085402 | 34085402_a | 34085402_b | 34085402_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34085402_a | sec_34085402_b | sec_34085402_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054962_sec_34054962 | 34054962_a | 34054962_b | 34054962_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054962_a | sec_34054962_b | sec_34054962_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10556736_sec_10556736 | 10556736_a | 10556736_b | 10556736_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10556736_a | sec_10556736_b | sec_10556736_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549013_sec_10549013 | 10549013_a | 10549013_b | 10549013_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_10549013_a | sec_10549013_b | sec_10549013_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20456673_sec_20456673 | 20456673_a | 20456673_b | 20456673_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_20456673_a | sec_20456673_b | sec_20456673_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579196_sec_10579196 | 10579196_a | 10579196_b | 10579196_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10579196_a | sec_10579196_b | sec_10579196_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558579_sec_10558579 | 10558579_a | 10558579_b | 10558579_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10558579_a | sec_10558579_b | sec_10558579_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548992_sec_10548992 | 10548992_a | 10548992_b | 10548992_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_10548992_a | sec_10548992_b | sec_10548992_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10545431_sec_10545431 | 10545431_a | 10545431_b | 10545431_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10545431_a | sec_10545431_b | sec_10545431_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086805_sec_34086805 | 34086805_a | 34086805_b | 34086805_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086805_a | sec_34086805_b | sec_34086805_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085312_sec_34085312 | 34085312_a | 34085312_b | 34085312_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34085312_a | sec_34085312_b | sec_34085312_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20409718_sec_20409718 | 20409718_a | 20409718_b | 20409718_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_20409718_a | sec_20409718_b | sec_20409718_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549310_sec_10549310 | 10549310_a | 10549310_b | 10549310_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549310_a | sec_10549310_b | sec_10549310_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086797_sec_34086797 | 34086797_a | 34086797_b | 34086797_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34086797_a | sec_34086797_b | sec_34086797_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10573495_sec_10573495 | 10573495_a | 10573495_b | 10573495_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10573495_a | sec_10573495_b | sec_10573495_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549293_sec_10549293 | 10549293_a | 10549293_b | 10549293_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549293_a | sec_10549293_b | sec_10549293_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548977_sec_10548977 | 10548977_a | 10548977_b | 10548977_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10548977_a | sec_10548977_b | sec_10548977_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085044_sec_34085044 | 34085044_a | 34085044_b | 34085044_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34085044_a | sec_34085044_b | sec_34085044_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10571603_sec_10571603 | 10571603_a | 10571603_b | 10571603_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_10571603_a | sec_10571603_b | sec_10571603_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549287_sec_10549287 | 10549287_a | 10549287_b | 10549287_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10549287_a | sec_10549287_b | sec_10549287_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548962_sec_10548962 | 10548962_a | 10548962_b | 10548962_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10548962_a | sec_10548962_b | sec_10548962_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10529606_sec_10529606 | 10529606_a | 10529606_b | 10529606_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10529606_a | sec_10529606_b | sec_10529606_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097394_sec_34097394 | 34097394_a | 34097394_b | 34097394_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34097394_a | sec_34097394_b | sec_34097394_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086384_sec_34086384 | 34086384_a | 34086384_b | 34086384_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34086384_a | sec_34086384_b | sec_34086384_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560401_sec_10560401 | 10560401_a | 10560401_b | 10560401_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10560401_a | sec_10560401_b | sec_10560401_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558553_sec_10558553 | 10558553_a | 10558553_b | 10558553_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_10558553_a | sec_10558553_b | sec_10558553_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549278_sec_10549278 | 10549278_a | 10549278_b | 10549278_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10549278_a | sec_10549278_b | sec_10549278_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548954_sec_10548954 | 10548954_a | 10548954_b | 10548954_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10548954_a | sec_10548954_b | sec_10548954_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084956_sec_34084956 | 34084956_a | 34084956_b | 34084956_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34084956_a | sec_34084956_b | sec_34084956_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559783_sec_10559783 | 10559783_a | 10559783_b | 10559783_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559783_a | sec_10559783_b | sec_10559783_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558547_sec_10558547 | 10558547_a | 10558547_b | 10558547_c | 13.1978 | 225 | 0.003789 | wye | sec_10558547_a | sec_10558547_b | sec_10558547_c | 0.41568 | 225 | 0.003789 | wye | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548948_sec_10548948 | 10548948_a | 10548948_b | 10548948_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10548948_a | sec_10548948_b | sec_10548948_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10522508_sec_10522508 | 10522508_a | 10522508_b | 10522508_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10522508_a | sec_10522508_b | sec_10522508_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095667_sec_34095667 | 34095667_a | 34095667_b | 34095667_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34095667_a | sec_34095667_b | sec_34095667_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084666_sec_34084666 | 34084666_a | 34084666_b | 34084666_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34084666_a | sec_34084666_b | sec_34084666_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559589_sec_10559589 | 10559589_a | 10559589_b | 10559589_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559589_a | sec_10559589_b | sec_10559589_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549259_sec_10549259 | 10549259_a | 10549259_b | 10549259_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10549259_a | sec_10549259_b | sec_10549259_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084616_sec_34084616 | 34084616_a | 34084616_b | 34084616_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_34084616_a | sec_34084616_b | sec_34084616_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559558_sec_10559558 | 10559558_a | 10559558_b | 10559558_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_10559558_a | sec_10559558_b | sec_10559558_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549250_sec_10549250 | 10549250_a | 10549250_b | 10549250_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549250_a | sec_10549250_b | sec_10549250_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095651_sec_34095651 | 34095651_a | 34095651_b | 34095651_c | 13.1978 | 30 | 0.005765 | wye | sec_34095651_a | sec_34095651_b | sec_34095651_c | 0.41568 | 30 | 0.005765 | wye | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559451_sec_10559451 | 10559451_a | 10559451_b | 10559451_c | 13.1978 | 45 | 0.00511 | wye | sec_10559451_a | sec_10559451_b | sec_10559451_c | 0.41568 | 45 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054992_sec_34054992 | 34054992_a | 34054992_b | 34054992_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054992_a | sec_34054992_b | sec_34054992_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579847_sec_10579847 | 10579847_a | 10579847_b | 10579847_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10579847_a | sec_10579847_b | sec_10579847_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559394_sec_10559394 | 10559394_a | 10559394_b | 10559394_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10559394_a | sec_10559394_b | sec_10559394_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095580_sec_34095580 | 34095580_a | 34095580_b | 34095580_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34095580_a | sec_34095580_b | sec_34095580_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085951_sec_34085951 | 34085951_a | 34085951_b | 34085951_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34085951_a | sec_34085951_b | sec_34085951_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054975_sec_34054975 | 34054975_a | 34054975_b | 34054975_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34054975_a | sec_34054975_b | sec_34054975_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579840_sec_10579840 | 10579840_a | 10579840_b | 10579840_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10579840_a | sec_10579840_b | sec_10579840_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559387_sec_10559387 | 10559387_a | 10559387_b | 10559387_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10559387_a | sec_10559387_b | sec_10559387_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34092154_sec_34092154 | 34092154_a | 34092154_b | 34092154_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34092154_a | sec_34092154_b | sec_34092154_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559090_sec_10559090 | 10559090_a | 10559090_b | 10559090_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_10559090_a | sec_10559090_b | sec_10559090_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548910_sec_10548910 | 10548910_a | 10548910_b | 10548910_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10548910_a | sec_10548910_b | sec_10548910_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085442_sec_34085442 | 34085442_a | 34085442_b | 34085442_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34085442_a | sec_34085442_b | sec_34085442_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579829_sec_10579829 | 10579829_a | 10579829_b | 10579829_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10579829_a | sec_10579829_b | sec_10579829_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558586_sec_10558586 | 10558586_a | 10558586_b | 10558586_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10558586_a | sec_10558586_b | sec_10558586_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549015_sec_10549015 | 10549015_a | 10549015_b | 10549015_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10549015_a | sec_10549015_b | sec_10549015_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085352_sec_34085352 | 34085352_a | 34085352_b | 34085352_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34085352_a | sec_34085352_b | sec_34085352_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20456674_sec_20456674 | 20456674_a | 20456674_b | 20456674_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_20456674_a | sec_20456674_b | sec_20456674_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579231_sec_10579231 | 10579231_a | 10579231_b | 10579231_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10579231_a | sec_10579231_b | sec_10579231_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558580_sec_10558580 | 10558580_a | 10558580_b | 10558580_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10558580_a | sec_10558580_b | sec_10558580_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10552942_sec_10552942 | 10552942_a | 10552942_b | 10552942_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10552942_a | sec_10552942_b | sec_10552942_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10545502_sec_10545502 | 10545502_a | 10545502_b | 10545502_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_10545502_a | sec_10545502_b | sec_10545502_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086806_sec_34086806 | 34086806_a | 34086806_b | 34086806_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086806_a | sec_34086806_b | sec_34086806_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558573_sec_10558573 | 10558573_a | 10558573_b | 10558573_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_10558573_a | sec_10558573_b | sec_10558573_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548985_sec_10548985 | 10548985_a | 10548985_b | 10548985_c | 13.1978 | 45 | 0.00369 | wye | sec_10548985_a | sec_10548985_b | sec_10548985_c | 0.41568 | 45 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_40156536_sec_40156536 | 40156536_a | 40156536_b | 40156536_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_40156536_a | sec_40156536_b | sec_40156536_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085262_sec_34085262 | 34085262_a | 34085262_b | 34085262_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34085262_a | sec_34085262_b | sec_34085262_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549294_sec_10549294 | 10549294_a | 10549294_b | 10549294_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_10549294_a | sec_10549294_b | sec_10549294_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548979_sec_10548979 | 10548979_a | 10548979_b | 10548979_c | 13.1978 | 114 | 0.004155 | wye | sec_10548979_a | sec_10548979_b | sec_10548979_c | 0.41568 | 114 | 0.004155 | wye | 0.01686 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10540312_sec_10540312 | 10540312_a | 10540312_b | 10540312_c | 13.2 | 500 | 0.003165 | wye | sec_10540312_a | sec_10540312_b | sec_10540312_c | 0.48 | 500 | 0.003165 | wye | 0.02219 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086410_sec_34086410 | 34086410_a | 34086410_b | 34086410_c | 13.1978 | 45 | 0.0036185 | wye | sec_34086410_a | sec_34086410_b | sec_34086410_c | 0.41568 | 45 | 0.0036185 | wye | 0.021557 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085045_sec_34085045 | 34085045_a | 34085045_b | 34085045_c | 13.1978 | 30 | 0.00511 | wye | sec_34085045_a | sec_34085045_b | sec_34085045_c | 0.41568 | 30 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10529607_sec_10529607 | 10529607_a | 10529607_b | 10529607_c | 13.1978 | 45 | 0.00511 | wye | sec_10529607_a | sec_10529607_b | sec_10529607_c | 0.41568 | 45 | 0.00511 | wye | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097395_sec_34097395 | 34097395_a | 34097395_b | 34097395_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34097395_a | sec_34097395_b | sec_34097395_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086400_sec_34086400 | 34086400_a | 34086400_b | 34086400_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086400_a | sec_34086400_b | sec_34086400_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560402_sec_10560402 | 10560402_a | 10560402_b | 10560402_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10560402_a | sec_10560402_b | sec_10560402_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34096668_sec_34096668 | 34096668_a | 34096668_b | 34096668_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34096668_a | sec_34096668_b | sec_34096668_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084957_sec_34084957 | 34084957_a | 34084957_b | 34084957_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34084957_a | sec_34084957_b | sec_34084957_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20114730_sec_20114730 | 20114730_a | 20114730_b | 20114730_c | 13.2 | 300 | 0.003575 | wye | sec_20114730_a | sec_20114730_b | sec_20114730_c | 0.48 | 300 | 0.003575 | wye | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559784_sec_10559784 | 10559784_a | 10559784_b | 10559784_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_10559784_a | sec_10559784_b | sec_10559784_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549266_sec_10549266 | 10549266_a | 10549266_b | 10549266_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10549266_a | sec_10549266_b | sec_10549266_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095668_sec_34095668 | 34095668_a | 34095668_b | 34095668_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34095668_a | sec_34095668_b | sec_34095668_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086309_sec_34086309 | 34086309_a | 34086309_b | 34086309_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086309_a | sec_34086309_b | sec_34086309_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086303_sec_34086303 | 34086303_a | 34086303_b | 34086303_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086303_a | sec_34086303_b | sec_34086303_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084661_sec_34084661 | 34084661_a | 34084661_b | 34084661_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34084661_a | sec_34084661_b | sec_34084661_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095654_sec_34095654 | 34095654_a | 34095654_b | 34095654_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00369 | wye | sec_34095654_a | sec_34095654_b | sec_34095654_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086019_sec_34086019 | 34086019_a | 34086019_b | 34086019_c | 13.1978 | 45 | 0.00369 | wye | sec_34086019_a | sec_34086019_b | sec_34086019_c | 0.41568 | 45 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084591_sec_34084591 | 34084591_a | 34084591_b | 34084591_c | 13.1978 | 78 | 0.00369 | wye | sec_34084591_a | sec_34084591_b | sec_34084591_c | 0.41568 | 78 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559487_sec_10559487 | 10559487_a | 10559487_b | 10559487_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559487_a | sec_10559487_b | sec_10559487_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549245_sec_10549245 | 10549245_a | 10549245_b | 10549245_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549245_a | sec_10549245_b | sec_10549245_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095643_sec_34095643 | 34095643_a | 34095643_b | 34095643_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34095643_a | sec_34095643_b | sec_34095643_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34055522_sec_34055522 | 34055522_a | 34055522_b | 34055522_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34055522_a | sec_34055522_b | sec_34055522_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559396_sec_10559396 | 10559396_a | 10559396_b | 10559396_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559396_a | sec_10559396_b | sec_10559396_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558507_sec_10558507 | 10558507_a | 10558507_b | 10558507_c | 13.2 | 150 | 0.00369 | wye | sec_10558507_a | sec_10558507_b | sec_10558507_c | 0.48 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549232_sec_10549232 | 10549232_a | 10549232_b | 10549232_c | 13.1978 | 45 | 0.00369 | wye | sec_10549232_a | sec_10549232_b | sec_10549232_c | 0.41568 | 45 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095581_sec_34095581 | 34095581_a | 34095581_b | 34095581_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34095581_a | sec_34095581_b | sec_34095581_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085952_sec_34085952 | 34085952_a | 34085952_b | 34085952_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34085952_a | sec_34085952_b | sec_34085952_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054976_sec_34054976 | 34054976_a | 34054976_b | 34054976_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054976_a | sec_34054976_b | sec_34054976_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559389_sec_10559389 | 10559389_a | 10559389_b | 10559389_c | 13.1978 | 45 | 0.00369 | wye | sec_10559389_a | sec_10559389_b | sec_10559389_c | 0.41568 | 45 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558481_sec_10558481 | 10558481_a | 10558481_b | 10558481_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10558481_a | sec_10558481_b | sec_10558481_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34092234_sec_34092234 | 34092234_a | 34092234_b | 34092234_c | 13.1978 | 15 | 0.0038195 | wye | sec_34092234_a | sec_34092234_b | sec_34092234_c | 0.41568 | 15 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085489_sec_34085489 | 34085489_a | 34085489_b | 34085489_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34085489_a | sec_34085489_b | sec_34085489_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579830_sec_10579830 | 10579830_a | 10579830_b | 10579830_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10579830_a | sec_10579830_b | sec_10579830_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558471_sec_10558471 | 10558471_a | 10558471_b | 10558471_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10558471_a | sec_10558471_b | sec_10558471_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548911_sec_10548911 | 10548911_a | 10548911_b | 10548911_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_10548911_a | sec_10548911_b | sec_10548911_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34090086_sec_34090086 | 34090086_a | 34090086_b | 34090086_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00369 | wye | sec_34090086_a | sec_34090086_b | sec_34090086_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34090003_sec_34090003 | 34090003_a | 34090003_b | 34090003_c | 13.1978 | 45 | 0.00369 | wye | sec_34090003_a | sec_34090003_b | sec_34090003_c | 0.41568 | 45 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20494025_sec_20494025 | 20494025_a | 20494025_b | 20494025_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_20494025_a | sec_20494025_b | sec_20494025_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579234_sec_10579234 | 10579234_a | 10579234_b | 10579234_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10579234_a | sec_10579234_b | sec_10579234_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558581_sec_10558581 | 10558581_a | 10558581_b | 10558581_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10558581_a | sec_10558581_b | sec_10558581_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548994_sec_10548994 | 10548994_a | 10548994_b | 10548994_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10548994_a | sec_10548994_b | sec_10548994_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10545682_sec_10545682 | 10545682_a | 10545682_b | 10545682_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10545682_a | sec_10545682_b | sec_10545682_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085321_sec_34085321 | 34085321_a | 34085321_b | 34085321_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085321_a | sec_34085321_b | sec_34085321_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558575_sec_10558575 | 10558575_a | 10558575_b | 10558575_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10558575_a | sec_10558575_b | sec_10558575_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549312_sec_10549312 | 10549312_a | 10549312_b | 10549312_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10549312_a | sec_10549312_b | sec_10549312_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548986_sec_10548986 | 10548986_a | 10548986_b | 10548986_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_10548986_a | sec_10548986_b | sec_10548986_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10542412_sec_10542412 | 10542412_a | 10542412_b | 10542412_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10542412_a | sec_10542412_b | sec_10542412_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085263_sec_34085263 | 34085263_a | 34085263_b | 34085263_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085263_a | sec_34085263_b | sec_34085263_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20396677_sec_20396677 | 20396677_a | 20396677_b | 20396677_c | 13.2 | 300 | 0.0036185 | wye | sec_20396677_a | sec_20396677_b | sec_20396677_c | 0.48 | 300 | 0.0036185 | wye | 0.021557 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085046_sec_34085046 | 34085046_a | 34085046_b | 34085046_c | 13.1978 | 45 | 0.0036185 | wye | sec_34085046_a | sec_34085046_b | sec_34085046_c | 0.41568 | 45 | 0.0036185 | wye | 0.021557 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558562_sec_10558562 | 10558562_a | 10558562_b | 10558562_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10558562_a | sec_10558562_b | sec_10558562_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549289_sec_10549289 | 10549289_a | 10549289_b | 10549289_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10549289_a | sec_10549289_b | sec_10549289_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548965_sec_10548965 | 10548965_a | 10548965_b | 10548965_c | 13.2 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10548965_a | sec_10548965_b | sec_10548965_c | 0.48 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10529608_sec_10529608 | 10529608_a | 10529608_b | 10529608_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10529608_a | sec_10529608_b | sec_10529608_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097396_sec_34097396 | 34097396_a | 34097396_b | 34097396_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34097396_a | sec_34097396_b | sec_34097396_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086401_sec_34086401 | 34086401_a | 34086401_b | 34086401_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34086401_a | sec_34086401_b | sec_34086401_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085040_sec_34085040 | 34085040_a | 34085040_b | 34085040_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34085040_a | sec_34085040_b | sec_34085040_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20344331_sec_20344331 | 20344331_a | 20344331_b | 20344331_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_20344331_a | sec_20344331_b | sec_20344331_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548956_sec_10548956 | 10548956_a | 10548956_b | 10548956_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10548956_a | sec_10548956_b | sec_10548956_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10525295_sec_10525295 | 10525295_a | 10525295_b | 10525295_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10525295_a | sec_10525295_b | sec_10525295_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086324_sec_34086324 | 34086324_a | 34086324_b | 34086324_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086324_a | sec_34086324_b | sec_34086324_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20122385_sec_20122385 | 20122385_a | 20122385_b | 20122385_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_20122385_a | sec_20122385_b | sec_20122385_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549269_sec_10549269 | 10549269_a | 10549269_b | 10549269_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10549269_a | sec_10549269_b | sec_10549269_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548950_sec_10548950 | 10548950_a | 10548950_b | 10548950_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10548950_a | sec_10548950_b | sec_10548950_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10523032_sec_10523032 | 10523032_a | 10523032_b | 10523032_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10523032_a | sec_10523032_b | sec_10523032_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086310_sec_34086310 | 34086310_a | 34086310_b | 34086310_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34086310_a | sec_34086310_b | sec_34086310_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084952_sec_34084952 | 34084952_a | 34084952_b | 34084952_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_34084952_a | sec_34084952_b | sec_34084952_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20028685_sec_20028685 | 20028685_a | 20028685_b | 20028685_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_20028685_a | sec_20028685_b | sec_20028685_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559591_sec_10559591 | 10559591_a | 10559591_b | 10559591_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10559591_a | sec_10559591_b | sec_10559591_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549261_sec_10549261 | 10549261_a | 10549261_b | 10549261_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10549261_a | sec_10549261_b | sec_10549261_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558523_sec_10558523 | 10558523_a | 10558523_b | 10558523_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10558523_a | sec_10558523_b | sec_10558523_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548938_sec_10548938 | 10548938_a | 10548938_b | 10548938_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_10548938_a | sec_10548938_b | sec_10548938_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095655_sec_34095655 | 34095655_a | 34095655_b | 34095655_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34095655_a | sec_34095655_b | sec_34095655_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548931_sec_10548931 | 10548931_a | 10548931_b | 10548931_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10548931_a | sec_10548931_b | sec_10548931_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34057718_sec_34057718 | 34057718_a | 34057718_b | 34057718_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34057718_a | sec_34057718_b | sec_34057718_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559398_sec_10559398 | 10559398_a | 10559398_b | 10559398_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559398_a | sec_10559398_b | sec_10559398_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558509_sec_10558509 | 10558509_a | 10558509_b | 10558509_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10558509_a | sec_10558509_b | sec_10558509_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549239_sec_10549239 | 10549239_a | 10549239_b | 10549239_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10549239_a | sec_10549239_b | sec_10549239_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095588_sec_34095588 | 34095588_a | 34095588_b | 34095588_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_34095588_a | sec_34095588_b | sec_34095588_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085953_sec_34085953 | 34085953_a | 34085953_b | 34085953_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34085953_a | sec_34085953_b | sec_34085953_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559390_sec_10559390 | 10559390_a | 10559390_b | 10559390_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559390_a | sec_10559390_b | sec_10559390_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549226_sec_10549226 | 10549226_a | 10549226_b | 10549226_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10549226_a | sec_10549226_b | sec_10549226_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085490_sec_34085490 | 34085490_a | 34085490_b | 34085490_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34085490_a | sec_34085490_b | sec_34085490_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054971_sec_34054971 | 34054971_a | 34054971_b | 34054971_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054971_a | sec_34054971_b | sec_34054971_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579831_sec_10579831 | 10579831_a | 10579831_b | 10579831_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10579831_a | sec_10579831_b | sec_10579831_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34090753_sec_34090753 | 34090753_a | 34090753_b | 34090753_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34090753_a | sec_34090753_b | sec_34090753_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085462_sec_34085462 | 34085462_a | 34085462_b | 34085462_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34085462_a | sec_34085462_b | sec_34085462_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054965_sec_34054965 | 34054965_a | 34054965_b | 34054965_c | 13.1978 | 150 | 0.00369 | wye | sec_34054965_a | sec_34054965_b | sec_34054965_c | 0.41568 | 150 | 0.00369 | wye | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558646_sec_10558646 | 10558646_a | 10558646_b | 10558646_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10558646_a | sec_10558646_b | sec_10558646_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10556739_sec_10556739 | 10556739_a | 10556739_b | 10556739_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10556739_a | sec_10556739_b | sec_10556739_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549018_sec_10549018 | 10549018_a | 10549018_b | 10549018_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10549018_a | sec_10549018_b | sec_10549018_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34090004_sec_34090004 | 34090004_a | 34090004_b | 34090004_c | 13.2 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34090004_a | sec_34090004_b | sec_34090004_c | 0.48 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085371_sec_34085371 | 34085371_a | 34085371_b | 34085371_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34085371_a | sec_34085371_b | sec_34085371_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20494026_sec_20494026 | 20494026_a | 20494026_b | 20494026_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_20494026_a | sec_20494026_b | sec_20494026_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579373_sec_10579373 | 10579373_a | 10579373_b | 10579373_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10579373_a | sec_10579373_b | sec_10579373_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558582_sec_10558582 | 10558582_a | 10558582_b | 10558582_c | 13.1978 | 112.5 | 0.004055 | wye | sec_10558582_a | sec_10558582_b | sec_10558582_c | 0.41568 | 112.5 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34087254_sec_34087254 | 34087254_a | 34087254_b | 34087254_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34087254_a | sec_34087254_b | sec_34087254_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085340_sec_34085340 | 34085340_a | 34085340_b | 34085340_c | 13.1978 | 112.5 | 0.0038195 | wye | sec_34085340_a | sec_34085340_b | sec_34085340_c | 0.41568 | 112.5 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20416460_sec_20416460 | 20416460_a | 20416460_b | 20416460_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_20416460_a | sec_20416460_b | sec_20416460_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558576_sec_10558576 | 10558576_a | 10558576_b | 10558576_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10558576_a | sec_10558576_b | sec_10558576_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549313_sec_10549313 | 10549313_a | 10549313_b | 10549313_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10549313_a | sec_10549313_b | sec_10549313_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086800_sec_34086800 | 34086800_a | 34086800_b | 34086800_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086800_a | sec_34086800_b | sec_34086800_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085264_sec_34085264 | 34085264_a | 34085264_b | 34085264_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34085264_a | sec_34085264_b | sec_34085264_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548981_sec_10548981 | 10548981_a | 10548981_b | 10548981_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10548981_a | sec_10548981_b | sec_10548981_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10540314_sec_10540314 | 10540314_a | 10540314_b | 10540314_c | 13.2 | 500 | 0.0038195 | wye | sec_10540314_a | sec_10540314_b | sec_10540314_c | 0.48 | 500 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086415_sec_34086415 | 34086415_a | 34086415_b | 34086415_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34086415_a | sec_34086415_b | sec_34086415_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085047_sec_34085047 | 34085047_a | 34085047_b | 34085047_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_34085047_a | sec_34085047_b | sec_34085047_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20344372_sec_20344372 | 20344372_a | 20344372_b | 20344372_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_20344372_a | sec_20344372_b | sec_20344372_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10573328_sec_10573328 | 10573328_a | 10573328_b | 10573328_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10573328_a | sec_10573328_b | sec_10573328_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10549290_sec_10549290 | 10549290_a | 10549290_b | 10549290_c | 13.1978 | 112.5 | 0.00504 | wye | sec_10549290_a | sec_10549290_b | sec_10549290_c | 0.41568 | 112.5 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086402_sec_34086402 | 34086402_a | 34086402_b | 34086402_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34086402_a | sec_34086402_b | sec_34086402_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085041_sec_34085041 | 34085041_a | 34085041_b | 34085041_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34085041_a | sec_34085041_b | sec_34085041_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20344332_sec_20344332 | 20344332_a | 20344332_b | 20344332_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_20344332_a | sec_20344332_b | sec_20344332_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560616_sec_10560616 | 10560616_a | 10560616_b | 10560616_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10560616_a | sec_10560616_b | sec_10560616_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558557_sec_10558557 | 10558557_a | 10558557_b | 10558557_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_10558557_a | sec_10558557_b | sec_10558557_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10526702_sec_10526702 | 10526702_a | 10526702_b | 10526702_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10526702_a | sec_10526702_b | sec_10526702_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34097297_sec_34097297 | 34097297_a | 34097297_b | 34097297_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_34097297_a | sec_34097297_b | sec_34097297_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34085035_sec_34085035 | 34085035_a | 34085035_b | 34085035_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_34085035_a | sec_34085035_b | sec_34085035_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_20251418_sec_20251418 | 20251418_a | 20251418_b | 20251418_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_20251418_a | sec_20251418_b | sec_20251418_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10560281_sec_10560281 | 10560281_a | 10560281_b | 10560281_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10560281_a | sec_10560281_b | sec_10560281_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558550_sec_10558550 | 10558550_a | 10558550_b | 10558550_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_10558550_a | sec_10558550_b | sec_10558550_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34096113_sec_34096113 | 34096113_a | 34096113_b | 34096113_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_34096113_a | sec_34096113_b | sec_34096113_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084953_sec_34084953 | 34084953_a | 34084953_b | 34084953_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34084953_a | sec_34084953_b | sec_34084953_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559592_sec_10559592 | 10559592_a | 10559592_b | 10559592_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559592_a | sec_10559592_b | sec_10559592_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10558544_sec_10558544 | 10558544_a | 10558544_b | 10558544_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10558544_a | sec_10558544_b | sec_10558544_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548945_sec_10548945 | 10548945_a | 10548945_b | 10548945_c | 13.1978 | 45 | 0.0038195 | wye | sec_10548945_a | sec_10548945_b | sec_10548945_c | 0.41568 | 45 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34084663_sec_34084663 | 34084663_a | 34084663_b | 34084663_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34084663_a | sec_34084663_b | sec_34084663_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10585091_sec_10585091 | 10585091_a | 10585091_b | 10585091_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10585091_a | sec_10585091_b | sec_10585091_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559574_sec_10559574 | 10559574_a | 10559574_b | 10559574_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_10559574_a | sec_10559574_b | sec_10559574_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10548939_sec_10548939 | 10548939_a | 10548939_b | 10548939_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10548939_a | sec_10548939_b | sec_10548939_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34095658_sec_34095658 | 34095658_a | 34095658_b | 34095658_c | 13.1978 | 45 | 0.00504 | wye | sec_34095658_a | sec_34095658_b | sec_34095658_c | 0.41568 | 45 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34086299_sec_34086299 | 34086299_a | 34086299_b | 34086299_c | 13.1978 | 75 | 0.00504 | wye | sec_34086299_a | sec_34086299_b | sec_34086299_c | 0.41568 | 75 | 0.00504 | wye | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10559507_sec_10559507 | 10559507_a | 10559507_b | 10559507_c | 13.1978 | 75 | 0.0038195 | wye | sec_10559507_a | sec_10559507_b | sec_10559507_c | 0.41568 | 75 | 0.0038195 | wye | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34057775_sec_34057775 | 34057775_a | 34057775_b | 34057775_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34057775_a | sec_34057775_b | sec_34057775_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_34054978_sec_34054978 | 34054978_a | 34054978_b | 34054978_c | 13.1978 | 150 | 0.004055 | wye | sec_34054978_a | sec_34054978_b | sec_34054978_c | 0.41568 | 150 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_10579843_sec_10579843 | 10579843_a | 10579843_b | 10579843_c | 13.1978 | 45 | 0.004055 | wye | sec_10579843_a | sec_10579843_b | sec_10579843_c | 0.41568 | 45 | 0.004055 | wye | 0.01765 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
vr_trans_equiv_k_lsb | trans_equiv_a | trans_equiv_b | trans_equiv_c | 13.2 | 12000 | 0.0025004 | wye | k_lsb_a | k_lsb_b | k_lsb_c | 13.2 | 12000 | 0.0025004 | wye | 0.079042 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10

## Shunt 3-phase
Bus A | Bus B | Bus C | ID | P_a (kW) | Q_a (kVAr) | P_b (kW) | Q_b (kVAr) | P_c (kW) | Q_c (kVAr) | V (kV) | Status A | Status B | Status C
10548920_a | 10548920_b | 10548920_c | cap_10548920 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 7.9677 | 1 | 1 | 1

## Bus Faults 3-phase
ID | Bus A | Bus B | Bus C | Type | R_f | X_f | R_g | X_g | Status
fault_trans_equiv | trans_equiv_a | trans_equiv_b | trans_equiv_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_k_lsb | k_lsb_a | k_lsb_b | k_lsb_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_k21 | k21_a | k21_b | k21_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097296 | 34097296_a | 34097296_b | 34097296_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559391 | 10559391_a | 10559391_b | 10559391_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558484 | 10558484_a | 10558484_b | 10558484_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558483 | 10558483_a | 10558483_b | 10558483_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548932 | 10548932_a | 10548932_b | 10548932_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549227 | 10549227_a | 10549227_b | 10549227_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548918 | 10548918_a | 10548918_b | 10548918_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548919 | 10548919_a | 10548919_b | 10548919_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34092234 | 34092234_a | 34092234_b | 34092234_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34092313 | 34092313_a | 34092313_b | 34092313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095660 | 34095660_a | 34095660_b | 34095660_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085491 | 34085491_a | 34085491_b | 34085491_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34057797 | 34057797_a | 34057797_b | 34057797_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054972 | 34054972_a | 34054972_b | 34054972_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548007 | 10548007_a | 10548007_b | 10548007_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579832 | 10579832_a | 10579832_b | 10579832_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086311 | 34086311_a | 34086311_b | 34086311_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559275 | 10559275_a | 10559275_b | 10559275_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558476 | 10558476_a | 10558476_b | 10558476_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558475 | 10558475_a | 10558475_b | 10558475_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549222 | 10549222_a | 10549222_b | 10549222_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549221 | 10549221_a | 10549221_b | 10549221_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548912 | 10548912_a | 10548912_b | 10548912_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548913 | 10548913_a | 10548913_b | 10548913_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559587 | 10559587_a | 10559587_b | 10559587_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34091314 | 34091314_a | 34091314_b | 34091314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085954 | 34085954_a | 34085954_b | 34085954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085468 | 34085468_a | 34085468_b | 34085468_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344367 | 20344367_a | 20344367_b | 20344367_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054966 | 34054966_a | 34054966_b | 34054966_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558517 | 10558517_a | 10558517_b | 10558517_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558958 | 10558958_a | 10558958_b | 10558958_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10557802 | 10557802_a | 10557802_b | 10557802_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10557182 | 10557182_a | 10557182_b | 10557182_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20079696 | 20079696_a | 20079696_b | 20079696_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549020 | 10549020_a | 10549020_b | 10549020_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095590 | 34095590_a | 34095590_b | 34095590_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548907 | 10548907_a | 10548907_b | 10548907_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548965 | 10548965_a | 10548965_b | 10548965_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090005 | 34090005_a | 34090005_b | 34090005_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548983 | 10548983_a | 10548983_b | 10548983_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085372 | 34085372_a | 34085372_b | 34085372_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20416460 | 20416460_a | 20416460_b | 20416460_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054542 | 34054542_a | 34054542_b | 34054542_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396671 | 20396671_a | 20396671_b | 20396671_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579447 | 10579447_a | 10579447_b | 10579447_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558520 | 10558520_a | 10558520_b | 10558520_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558583 | 10558583_a | 10558583_b | 10558583_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34091315 | 34091315_a | 34091315_b | 34091315_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10555985 | 10555985_a | 10555985_b | 10555985_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549011 | 10549011_a | 10549011_b | 10549011_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549010 | 10549010_a | 10549010_b | 10549010_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084951 | 34084951_a | 34084951_b | 34084951_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558471 | 10558471_a | 10558471_b | 10558471_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34087255 | 34087255_a | 34087255_b | 34087255_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549294 | 10549294_a | 10549294_b | 10549294_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085341 | 34085341_a | 34085341_b | 34085341_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086019 | 34086019_a | 34086019_b | 34086019_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20437313 | 20437313_a | 20437313_b | 20437313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085040 | 34085040_a | 34085040_b | 34085040_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579118 | 10579118_a | 10579118_b | 10579118_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086404 | 34086404_a | 34086404_b | 34086404_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558577 | 10558577_a | 10558577_b | 10558577_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579019 | 10579019_a | 10579019_b | 10579019_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549426 | 10549426_a | 10549426_b | 10549426_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548987 | 10548987_a | 10548987_b | 10548987_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548988 | 10548988_a | 10548988_b | 10548988_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10540779 | 10540779_a | 10540779_b | 10540779_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10543795 | 10543795_a | 10543795_b | 10543795_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558563 | 10558563_a | 10558563_b | 10558563_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086801 | 34086801_a | 34086801_b | 34086801_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549229 | 10549229_a | 10549229_b | 10549229_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085286 | 34085286_a | 34085286_b | 34085286_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095644 | 34095644_a | 34095644_b | 34095644_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396847 | 20396847_a | 20396847_b | 20396847_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10574852 | 10574852_a | 10574852_b | 10574852_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10574854 | 10574854_a | 10574854_b | 10574854_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086415 | 34086415_a | 34086415_b | 34086415_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558570 | 10558570_a | 10558570_b | 10558570_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549217 | 10549217_a | 10549217_b | 10549217_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549307 | 10549307_a | 10549307_b | 10549307_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548982 | 10548982_a | 10548982_b | 10548982_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549220 | 10549220_a | 10549220_b | 10549220_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086011 | 34086011_a | 34086011_b | 34086011_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40152453 | 40152453_a | 40152453_b | 40152453_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344371 | 20344371_a | 20344371_b | 20344371_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086794 | 34086794_a | 34086794_b | 34086794_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549289 | 10549289_a | 10549289_b | 10549289_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085048 | 34085048_a | 34085048_b | 34085048_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084593 | 34084593_a | 34084593_b | 34084593_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20350796 | 20350796_a | 20350796_b | 20350796_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10573493 | 10573493_a | 10573493_b | 10573493_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10573492 | 10573492_a | 10573492_b | 10573492_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558560 | 10558560_a | 10558560_b | 10558560_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558564 | 10558564_a | 10558564_b | 10558564_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549274 | 10549274_a | 10549274_b | 10549274_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549291 | 10549291_a | 10549291_b | 10549291_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548967 | 10548967_a | 10548967_b | 10548967_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548968 | 10548968_a | 10548968_b | 10548968_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10561915 | 10561915_a | 10561915_b | 10561915_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10532911 | 10532911_a | 10532911_b | 10532911_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086302 | 34086302_a | 34086302_b | 34086302_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097398 | 34097398_a | 34097398_b | 34097398_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086403 | 34086403_a | 34086403_b | 34086403_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085321 | 34085321_a | 34085321_b | 34085321_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085042 | 34085042_a | 34085042_b | 34085042_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34055522 | 34055522_a | 34055522_b | 34055522_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344333 | 20344333_a | 20344333_b | 20344333_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086799 | 34086799_a | 34086799_b | 34086799_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560618 | 10560618_a | 10560618_b | 10560618_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558559 | 10558559_a | 10558559_b | 10558559_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558558 | 10558558_a | 10558558_b | 10558558_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549285 | 10549285_a | 10549285_b | 10549285_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085480 | 34085480_a | 34085480_b | 34085480_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548960 | 10548960_a | 10548960_b | 10548960_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558524 | 10558524_a | 10558524_b | 10558524_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10526890 | 10526890_a | 10526890_b | 10526890_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086805 | 34086805_a | 34086805_b | 34086805_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097392 | 34097392_a | 34097392_b | 34097392_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10524061 | 10524061_a | 10524061_b | 10524061_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086382 | 34086382_a | 34086382_b | 34086382_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085037 | 34085037_a | 34085037_b | 34085037_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085036 | 34085036_a | 34085036_b | 34085036_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086405 | 34086405_a | 34086405_b | 34086405_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20251419 | 20251419_a | 20251419_b | 20251419_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095649 | 34095649_a | 34095649_b | 34095649_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560337 | 10560337_a | 10560337_b | 10560337_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558549 | 10558549_a | 10558549_b | 10558549_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558551 | 10558551_a | 10558551_b | 10558551_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085035 | 34085035_a | 34085035_b | 34085035_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548909 | 10548909_a | 10548909_b | 10548909_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548952 | 10548952_a | 10548952_b | 10548952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086401 | 34086401_a | 34086401_b | 34086401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34096115 | 34096115_a | 34096115_b | 34096115_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558469 | 10558469_a | 10558469_b | 10558469_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086318 | 34086318_a | 34086318_b | 34086318_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579841 | 10579841_a | 10579841_b | 10579841_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084954 | 34084954_a | 34084954_b | 34084954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085342 | 34085342_a | 34085342_b | 34085342_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20079698 | 20079698_a | 20079698_b | 20079698_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084666 | 34084666_a | 34084666_b | 34084666_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559617 | 10559617_a | 10559617_b | 10559617_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558543 | 10558543_a | 10558543_b | 10558543_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558545 | 10558545_a | 10558545_b | 10558545_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549262 | 10549262_a | 10549262_b | 10549262_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549263 | 10549263_a | 10549263_b | 10549263_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548946 | 10548946_a | 10548946_b | 10548946_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085262 | 34085262_a | 34085262_b | 34085262_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095665 | 34095665_a | 34095665_b | 34095665_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559090 | 10559090_a | 10559090_b | 10559090_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086306 | 34086306_a | 34086306_b | 34086306_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095650 | 34095650_a | 34095650_b | 34095650_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084664 | 34084664_a | 34084664_b | 34084664_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548934 | 10548934_a | 10548934_b | 10548934_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20014991 | 20014991_a | 20014991_b | 20014991_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559590 | 10559590_a | 10559590_b | 10559590_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558515 | 10558515_a | 10558515_b | 10558515_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558525 | 10558525_a | 10558525_b | 10558525_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095666 | 34095666_a | 34095666_b | 34095666_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549255 | 10549255_a | 10549255_b | 10549255_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095581 | 34095581_a | 34095581_b | 34095581_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548940 | 10548940_a | 10548940_b | 10548940_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549219 | 10549219_a | 10549219_b | 10549219_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095659 | 34095659_a | 34095659_b | 34095659_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558522 | 10558522_a | 10558522_b | 10558522_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086300 | 34086300_a | 34086300_b | 34086300_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084602 | 34084602_a | 34084602_b | 34084602_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084601 | 34084601_a | 34084601_b | 34084601_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10578709 | 10578709_a | 10578709_b | 10578709_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580378 | 10580378_a | 10580378_b | 10580378_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086007 | 34086007_a | 34086007_b | 34086007_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559515 | 10559515_a | 10559515_b | 10559515_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558518 | 10558518_a | 10558518_b | 10558518_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549247 | 10549247_a | 10549247_b | 10549247_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549248 | 10549248_a | 10549248_b | 10549248_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090007 | 34090007_a | 34090007_b | 34090007_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548933 | 10548933_a | 10548933_b | 10548933_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560281 | 10560281_a | 10560281_b | 10560281_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095668 | 34095668_a | 34095668_b | 34095668_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086016 | 34086016_a | 34086016_b | 34086016_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054973 | 34054973_a | 34054973_b | 34054973_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579976 | 10579976_a | 10579976_b | 10579976_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579978 | 10579978_a | 10579978_b | 10579978_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559399 | 10559399_a | 10559399_b | 10559399_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559400 | 10559400_a | 10559400_b | 10559400_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558510 | 10558510_a | 10558510_b | 10558510_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558511 | 10558511_a | 10558511_b | 10558511_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549243 | 10549243_a | 10549243_b | 10549243_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549241 | 10549241_a | 10549241_b | 10549241_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396846 | 20396846_a | 20396846_b | 20396846_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548927 | 10548927_a | 10548927_b | 10548927_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548906 | 10548906_a | 10548906_b | 10548906_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559558 | 10559558_a | 10559558_b | 10559558_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054980 | 34054980_a | 34054980_b | 34054980_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054979 | 34054979_a | 34054979_b | 34054979_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549292 | 10549292_a | 10549292_b | 10549292_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579844 | 10579844_a | 10579844_b | 10579844_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559267 | 10559267_a | 10559267_b | 10559267_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559392 | 10559392_a | 10559392_b | 10559392_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549228 | 10549228_a | 10549228_b | 10549228_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085402 | 34085402_a | 34085402_b | 34085402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548920 | 10548920_a | 10548920_b | 10548920_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086319 | 34086319_a | 34086319_b | 34086319_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095281 | 34095281_a | 34095281_b | 34095281_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10545431 | 10545431_a | 10545431_b | 10545431_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085492 | 34085492_a | 34085492_b | 34085492_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344331 | 20344331_a | 20344331_b | 20344331_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084956 | 34084956_a | 34084956_b | 34084956_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579833 | 10579833_a | 10579833_b | 10579833_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559385 | 10559385_a | 10559385_b | 10559385_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558473 | 10558473_a | 10558473_b | 10558473_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085488 | 34085488_a | 34085488_b | 34085488_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090004 | 34090004_a | 34090004_b | 34090004_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548914 | 10548914_a | 10548914_b | 10548914_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549018 | 10549018_a | 10549018_b | 10549018_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548931 | 10548931_a | 10548931_b | 10548931_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085479 | 34085479_a | 34085479_b | 34085479_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054968 | 34054968_a | 34054968_b | 34054968_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054967 | 34054967_a | 34054967_b | 34054967_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559040 | 10559040_a | 10559040_b | 10559040_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10572565 | 10572565_a | 10572565_b | 10572565_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095591 | 34095591_a | 34095591_b | 34095591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548908 | 10548908_a | 10548908_b | 10548908_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095589 | 34095589_a | 34095589_b | 34095589_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085313 | 34085313_a | 34085313_b | 34085313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085401 | 34085401_a | 34085401_b | 34085401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344327 | 20344327_a | 20344327_b | 20344327_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054927 | 34054927_a | 34054927_b | 34054927_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579827 | 10579827_a | 10579827_b | 10579827_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558584 | 10558584_a | 10558584_b | 10558584_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10556735 | 10556735_a | 10556735_b | 10556735_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549216 | 10549216_a | 10549216_b | 10549216_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548901 | 10548901_a | 10548901_b | 10548901_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20028683 | 20028683_a | 20028683_b | 20028683_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34087256 | 34087256_a | 34087256_b | 34087256_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20437314 | 20437314_a | 20437314_b | 20437314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549433 | 10549433_a | 10549433_b | 10549433_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579185 | 10579185_a | 10579185_b | 10579185_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558578 | 10558578_a | 10558578_b | 10558578_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086013 | 34086013_a | 34086013_b | 34086013_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549431 | 10549431_a | 10549431_b | 10549431_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084592 | 34084592_a | 34084592_b | 34084592_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548989 | 10548989_a | 10548989_b | 10548989_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085311 | 34085311_a | 34085311_b | 34085311_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10544883 | 10544883_a | 10544883_b | 10544883_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086802 | 34086802_a | 34086802_b | 34086802_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095661 | 34095661_a | 34095661_b | 34095661_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396849 | 20396849_a | 20396849_b | 20396849_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085044 | 34085044_a | 34085044_b | 34085044_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086400 | 34086400_a | 34086400_b | 34086400_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558571 | 10558571_a | 10558571_b | 10558571_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549309 | 10549309_a | 10549309_b | 10549309_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090001 | 34090001_a | 34090001_b | 34090001_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085952 | 34085952_a | 34085952_b | 34085952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10541616 | 10541616_a | 10541616_b | 10541616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40154810 | 40154810_a | 40154810_b | 40154810_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10543079 | 10543079_a | 10543079_b | 10543079_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086796 | 34086796_a | 34086796_b | 34086796_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085260 | 34085260_a | 34085260_b | 34085260_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558566 | 10558566_a | 10558566_b | 10558566_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558565 | 10558565_a | 10558565_b | 10558565_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548976 | 10548976_a | 10548976_b | 10548976_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344324 | 20344324_a | 20344324_b | 20344324_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10536946 | 10536946_a | 10536946_b | 10536946_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40014844 | 40014844_a | 40014844_b | 40014844_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40013213 | 40013213_a | 40013213_b | 40013213_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558576 | 10558576_a | 10558576_b | 10558576_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549288 | 10549288_a | 10549288_b | 10549288_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085043 | 34085043_a | 34085043_b | 34085043_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054976 | 34054976_a | 34054976_b | 34054976_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344334 | 20344334_a | 20344334_b | 20344334_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10553426 | 10553426_a | 10553426_b | 10553426_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558561 | 10558561_a | 10558561_b | 10558561_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549286 | 10549286_a | 10549286_b | 10549286_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548961 | 10548961_a | 10548961_b | 10548961_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086018 | 34086018_a | 34086018_b | 34086018_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10528321 | 10528321_a | 10528321_b | 10528321_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10523041 | 10523041_a | 10523041_b | 10523041_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097393 | 34097393_a | 34097393_b | 34097393_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558580 | 10558580_a | 10558580_b | 10558580_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086383 | 34086383_a | 34086383_b | 34086383_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560338 | 10560338_a | 10560338_b | 10560338_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086381 | 34086381_a | 34086381_b | 34086381_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558552 | 10558552_a | 10558552_b | 10558552_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085312 | 34085312_a | 34085312_b | 34085312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549276 | 10549276_a | 10549276_b | 10549276_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548953 | 10548953_a | 10548953_b | 10548953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10524153 | 10524153_a | 10524153_b | 10524153_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34096116 | 34096116_a | 34096116_b | 34096116_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559487 | 10559487_a | 10559487_b | 10559487_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549293 | 10549293_a | 10549293_b | 10549293_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084955 | 34084955_a | 34084955_b | 34084955_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20079699 | 20079699_a | 20079699_b | 20079699_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548923 | 10548923_a | 10548923_b | 10548923_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559735 | 10559735_a | 10559735_b | 10559735_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558546 | 10558546_a | 10558546_b | 10558546_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549264 | 10549264_a | 10549264_b | 10549264_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090000 | 34090000_a | 34090000_b | 34090000_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548947 | 10548947_a | 10548947_b | 10548947_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085953 | 34085953_a | 34085953_b | 34085953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559182 | 10559182_a | 10559182_b | 10559182_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086307 | 34086307_a | 34086307_b | 34086307_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084665 | 34084665_a | 34084665_b | 34084665_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20014992 | 20014992_a | 20014992_b | 20014992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559588 | 10559588_a | 10559588_b | 10559588_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558516 | 10558516_a | 10558516_b | 10558516_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558540 | 10558540_a | 10558540_b | 10558540_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10584630 | 10584630_a | 10584630_b | 10584630_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549258 | 10549258_a | 10549258_b | 10549258_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548942 | 10548942_a | 10548942_b | 10548942_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548941 | 10548941_a | 10548941_b | 10548941_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10542098 | 10542098_a | 10542098_b | 10542098_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558573 | 10558573_a | 10558573_b | 10558573_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086301 | 34086301_a | 34086301_b | 34086301_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548902 | 10548902_a | 10548902_b | 10548902_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580818 | 10580818_a | 10580818_b | 10580818_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559537 | 10559537_a | 10559537_b | 10559537_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10553427 | 10553427_a | 10553427_b | 10553427_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549225 | 10549225_a | 10549225_b | 10549225_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549249 | 10549249_a | 10549249_b | 10549249_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548921 | 10548921_a | 10548921_b | 10548921_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086017 | 34086017_a | 34086017_b | 34086017_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054975 | 34054975_a | 34054975_b | 34054975_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34057798 | 34057798_a | 34057798_b | 34057798_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580165 | 10580165_a | 10580165_b | 10580165_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580150 | 10580150_a | 10580150_b | 10580150_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559407 | 10559407_a | 10559407_b | 10559407_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558513 | 10558513_a | 10558513_b | 10558513_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549244 | 10549244_a | 10549244_b | 10549244_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084616 | 34084616_a | 34084616_b | 34084616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086008 | 34086008_a | 34086008_b | 34086008_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579834 | 10579834_a | 10579834_b | 10579834_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579845 | 10579845_a | 10579845_b | 10579845_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086308 | 34086308_a | 34086308_b | 34086308_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559393 | 10559393_a | 10559393_b | 10559393_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558494 | 10558494_a | 10558494_b | 10558494_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085493 | 34085493_a | 34085493_b | 34085493_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054974 | 34054974_a | 34054974_b | 34054974_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559386 | 10559386_a | 10559386_b | 10559386_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558478 | 10558478_a | 10558478_b | 10558478_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558477 | 10558477_a | 10558477_b | 10558477_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085489 | 34085489_a | 34085489_b | 34085489_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549223 | 10549223_a | 10549223_b | 10549223_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548915 | 10548915_a | 10548915_b | 10548915_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34091439 | 34091439_a | 34091439_b | 34091439_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054969 | 34054969_a | 34054969_b | 34054969_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086402 | 34086402_a | 34086402_b | 34086402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559057 | 10559057_a | 10559057_b | 10559057_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549303 | 10549303_a | 10549303_b | 10549303_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558215 | 10558215_a | 10558215_b | 10558215_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090031 | 34090031_a | 34090031_b | 34090031_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34057775 | 34057775_a | 34057775_b | 34057775_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054962 | 34054962_a | 34054962_b | 34054962_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579828 | 10579828_a | 10579828_b | 10579828_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558585 | 10558585_a | 10558585_b | 10558585_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085039 | 34085039_a | 34085039_b | 34085039_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10556736 | 10556736_a | 10556736_b | 10556736_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085462 | 34085462_a | 34085462_b | 34085462_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549013 | 10549013_a | 10549013_b | 10549013_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548903 | 10548903_a | 10548903_b | 10548903_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34092155 | 34092155_a | 34092155_b | 34092155_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548925 | 10548925_a | 10548925_b | 10548925_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20456673 | 20456673_a | 20456673_b | 20456673_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579196 | 10579196_a | 10579196_b | 10579196_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558579 | 10558579_a | 10558579_b | 10558579_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085038 | 34085038_a | 34085038_b | 34085038_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085371 | 34085371_a | 34085371_b | 34085371_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548992 | 10548992_a | 10548992_b | 10548992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10539784 | 10539784_a | 10539784_b | 10539784_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20409718 | 20409718_a | 20409718_b | 20409718_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558572 | 10558572_a | 10558572_b | 10558572_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10522509 | 10522509_a | 10522509_b | 10522509_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549310 | 10549310_a | 10549310_b | 10549310_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10573638 | 10573638_a | 10573638_b | 10573638_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548984 | 10548984_a | 10548984_b | 10548984_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10542105 | 10542105_a | 10542105_b | 10542105_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40156534 | 40156534_a | 40156534_b | 40156534_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10547826 | 10547826_a | 10547826_b | 10547826_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086797 | 34086797_a | 34086797_b | 34086797_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085261 | 34085261_a | 34085261_b | 34085261_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396672 | 20396672_a | 20396672_b | 20396672_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10573495 | 10573495_a | 10573495_b | 10573495_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558567 | 10558567_a | 10558567_b | 10558567_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548977 | 10548977_a | 10548977_b | 10548977_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548935 | 10548935_a | 10548935_b | 10548935_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40013232 | 40013232_a | 40013232_b | 40013232_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10585091 | 10585091_a | 10585091_b | 10585091_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054965 | 34054965_a | 34054965_b | 34054965_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10572328 | 10572328_a | 10572328_b | 10572328_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10571603 | 10571603_a | 10571603_b | 10571603_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40014845 | 40014845_a | 40014845_b | 40014845_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549287 | 10549287_a | 10549287_b | 10549287_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548963 | 10548963_a | 10548963_b | 10548963_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548962 | 10548962_a | 10548962_b | 10548962_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10529606 | 10529606_a | 10529606_b | 10529606_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097394 | 34097394_a | 34097394_b | 34097394_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086384 | 34086384_a | 34086384_b | 34086384_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549282 | 10549282_a | 10549282_b | 10549282_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344325 | 20344325_a | 20344325_b | 20344325_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560401 | 10560401_a | 10560401_b | 10560401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558553 | 10558553_a | 10558553_b | 10558553_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549278 | 10549278_a | 10549278_b | 10549278_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548957 | 10548957_a | 10548957_b | 10548957_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548954 | 10548954_a | 10548954_b | 10548954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10524870 | 10524870_a | 10524870_b | 10524870_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559451 | 10559451_a | 10559451_b | 10559451_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34096667 | 34096667_a | 34096667_b | 34096667_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34096668 | 34096668_a | 34096668_b | 34096668_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086320 | 34086320_a | 34086320_b | 34086320_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20114727 | 20114727_a | 20114727_b | 20114727_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084661 | 34084661_a | 34084661_b | 34084661_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559783 | 10559783_a | 10559783_b | 10559783_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558547 | 10558547_a | 10558547_b | 10558547_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549265 | 10549265_a | 10549265_b | 10549265_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548949 | 10548949_a | 10548949_b | 10548949_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548948 | 10548948_a | 10548948_b | 10548948_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095669 | 34095669_a | 34095669_b | 34095669_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10522508 | 10522508_a | 10522508_b | 10522508_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095667 | 34095667_a | 34095667_b | 34095667_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086309 | 34086309_a | 34086309_b | 34086309_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084662 | 34084662_a | 34084662_b | 34084662_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34087254 | 34087254_a | 34087254_b | 34087254_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559589 | 10559589_a | 10559589_b | 10559589_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558541 | 10558541_a | 10558541_b | 10558541_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549259 | 10549259_a | 10549259_b | 10549259_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558521 | 10558521_a | 10558521_b | 10558521_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549250 | 10549250_a | 10549250_b | 10549250_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548926 | 10548926_a | 10548926_b | 10548926_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548911 | 10548911_a | 10548911_b | 10548911_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095651 | 34095651_a | 34095651_b | 34095651_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549311 | 10549311_a | 10549311_b | 10549311_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054978 | 34054978_a | 34054978_b | 34054978_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34057799 | 34057799_a | 34057799_b | 34057799_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580155 | 10580155_a | 10580155_b | 10580155_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086798 | 34086798_a | 34086798_b | 34086798_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558514 | 10558514_a | 10558514_b | 10558514_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548930 | 10548930_a | 10548930_b | 10548930_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548928 | 10548928_a | 10548928_b | 10548928_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095592 | 34095592_a | 34095592_b | 34095592_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549226 | 10549226_a | 10549226_b | 10549226_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086010 | 34086010_a | 34086010_b | 34086010_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054992 | 34054992_a | 34054992_b | 34054992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085264 | 34085264_a | 34085264_b | 34085264_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579847 | 10579847_a | 10579847_b | 10579847_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086310 | 34086310_a | 34086310_b | 34086310_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559394 | 10559394_a | 10559394_b | 10559394_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558506 | 10558506_a | 10558506_b | 10558506_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549231 | 10549231_a | 10549231_b | 10549231_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548922 | 10548922_a | 10548922_b | 10548922_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095580 | 34095580_a | 34095580_b | 34095580_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095655 | 34095655_a | 34095655_b | 34095655_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085951 | 34085951_a | 34085951_b | 34085951_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344332 | 20344332_a | 20344332_b | 20344332_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579840 | 10579840_a | 10579840_b | 10579840_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086305 | 34086305_a | 34086305_b | 34086305_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559387 | 10559387_a | 10559387_b | 10559387_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549224 | 10549224_a | 10549224_b | 10549224_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548916 | 10548916_a | 10548916_b | 10548916_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579234 | 10579234_a | 10579234_b | 10579234_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34092154 | 34092154_a | 34092154_b | 34092154_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054970 | 34054970_a | 34054970_b | 34054970_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086304 | 34086304_a | 34086304_b | 34086304_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086298 | 34086298_a | 34086298_b | 34086298_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548910 | 10548910_a | 10548910_b | 10548910_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10540312 | 10540312_a | 10540312_b | 10540312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090083 | 34090083_a | 34090083_b | 34090083_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549269 | 10549269_a | 10549269_b | 10549269_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085442 | 34085442_a | 34085442_b | 34085442_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054963 | 34054963_a | 34054963_b | 34054963_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579842 | 10579842_a | 10579842_b | 10579842_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579829 | 10579829_a | 10579829_b | 10579829_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558586 | 10558586_a | 10558586_b | 10558586_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10556737 | 10556737_a | 10556737_b | 10556737_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549016 | 10549016_a | 10549016_b | 10549016_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549015 | 10549015_a | 10549015_b | 10549015_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548979 | 10548979_a | 10548979_b | 10548979_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548917 | 10548917_a | 10548917_b | 10548917_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085352 | 34085352_a | 34085352_b | 34085352_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20456674 | 20456674_a | 20456674_b | 20456674_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579071 | 10579071_a | 10579071_b | 10579071_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579231 | 10579231_a | 10579231_b | 10579231_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10552942 | 10552942_a | 10552942_b | 10552942_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548993 | 10548993_a | 10548993_b | 10548993_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10545502 | 10545502_a | 10545502_b | 10545502_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086806 | 34086806_a | 34086806_b | 34086806_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20409719 | 20409719_a | 20409719_b | 20409719_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095664 | 34095664_a | 34095664_b | 34095664_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549270 | 10549270_a | 10549270_b | 10549270_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548985 | 10548985_a | 10548985_b | 10548985_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40156536 | 40156536_a | 40156536_b | 40156536_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396674 | 20396674_a | 20396674_b | 20396674_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579900 | 10579900_a | 10579900_b | 10579900_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084957 | 34084957_a | 34084957_b | 34084957_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548980 | 10548980_a | 10548980_b | 10548980_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_40013233 | 40013233_a | 40013233_b | 40013233_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086410 | 34086410_a | 34086410_b | 34086410_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085045 | 34085045_a | 34085045_b | 34085045_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054964 | 34054964_a | 34054964_b | 34054964_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344368 | 20344368_a | 20344368_b | 20344368_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086322 | 34086322_a | 34086322_b | 34086322_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10529607 | 10529607_a | 10529607_b | 10529607_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097395 | 34097395_a | 34097395_b | 34097395_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095648 | 34095648_a | 34095648_b | 34095648_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560402 | 10560402_a | 10560402_b | 10560402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558554 | 10558554_a | 10558554_b | 10558554_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548955 | 10548955_a | 10548955_b | 10548955_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10524883 | 10524883_a | 10524883_b | 10524883_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097297 | 34097297_a | 34097297_b | 34097297_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20114730 | 20114730_a | 20114730_b | 20114730_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095654 | 34095654_a | 34095654_b | 34095654_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559784 | 10559784_a | 10559784_b | 10559784_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097397 | 34097397_a | 34097397_b | 34097397_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558548 | 10558548_a | 10558548_b | 10558548_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549266 | 10549266_a | 10549266_b | 10549266_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084952 | 34084952_a | 34084952_b | 34084952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20028684 | 20028684_a | 20028684_b | 20028684_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558542 | 10558542_a | 10558542_b | 10558542_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549260 | 10549260_a | 10549260_b | 10549260_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548944 | 10548944_a | 10548944_b | 10548944_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548943 | 10548943_a | 10548943_b | 10548943_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095662 | 34095662_a | 34095662_b | 34095662_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10574853 | 10574853_a | 10574853_b | 10574853_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086303 | 34086303_a | 34086303_b | 34086303_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559562 | 10559562_a | 10559562_b | 10559562_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559560 | 10559560_a | 10559560_b | 10559560_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549251 | 10549251_a | 10549251_b | 10549251_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548937 | 10548937_a | 10548937_b | 10548937_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560492 | 10560492_a | 10560492_b | 10560492_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548945 | 10548945_a | 10548945_b | 10548945_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084591 | 34084591_a | 34084591_b | 34084591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580163 | 10580163_a | 10580163_b | 10580163_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549246 | 10549246_a | 10549246_b | 10549246_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549245 | 10549245_a | 10549245_b | 10549245_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095643 | 34095643_a | 34095643_b | 34095643_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559396 | 10559396_a | 10559396_b | 10559396_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558507 | 10558507_a | 10558507_b | 10558507_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549232 | 10549232_a | 10549232_b | 10549232_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549253 | 10549253_a | 10549253_b | 10549253_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559389 | 10559389_a | 10559389_b | 10559389_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558482 | 10558482_a | 10558482_b | 10558482_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558481 | 10558481_a | 10558481_b | 10558481_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095658 | 34095658_a | 34095658_b | 34095658_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10523032 | 10523032_a | 10523032_b | 10523032_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054971 | 34054971_a | 34054971_b | 34054971_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579830 | 10579830_a | 10579830_b | 10579830_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090086 | 34090086_a | 34090086_b | 34090086_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085461 | 34085461_a | 34085461_b | 34085461_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10556738 | 10556738_a | 10556738_b | 10556738_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548905 | 10548905_a | 10548905_b | 10548905_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090003 | 34090003_a | 34090003_b | 34090003_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085370 | 34085370_a | 34085370_b | 34085370_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558568 | 10558568_a | 10558568_b | 10558568_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20494025 | 20494025_a | 20494025_b | 20494025_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558581 | 10558581_a | 10558581_b | 10558581_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548994 | 10548994_a | 10548994_b | 10548994_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10545682 | 10545682_a | 10545682_b | 10545682_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086829 | 34086829_a | 34086829_b | 34086829_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34057718 | 34057718_a | 34057718_b | 34057718_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20410383 | 20410383_a | 20410383_b | 20410383_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579069 | 10579069_a | 10579069_b | 10579069_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558575 | 10558575_a | 10558575_b | 10558575_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549312 | 10549312_a | 10549312_b | 10549312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548986 | 10548986_a | 10548986_b | 10548986_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10542412 | 10542412_a | 10542412_b | 10542412_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086800 | 34086800_a | 34086800_b | 34086800_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549295 | 10549295_a | 10549295_b | 10549295_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085263 | 34085263_a | 34085263_b | 34085263_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20396677 | 20396677_a | 20396677_b | 20396677_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10540313 | 10540313_a | 10540313_b | 10540313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086413 | 34086413_a | 34086413_b | 34086413_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085046 | 34085046_a | 34085046_b | 34085046_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558562 | 10558562_a | 10558562_b | 10558562_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085047 | 34085047_a | 34085047_b | 34085047_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10529608 | 10529608_a | 10529608_b | 10529608_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34097396 | 34097396_a | 34097396_b | 34097396_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085041 | 34085041_a | 34085041_b | 34085041_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559938 | 10559938_a | 10559938_b | 10559938_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558556 | 10558556_a | 10558556_b | 10558556_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549283 | 10549283_a | 10549283_b | 10549283_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548956 | 10548956_a | 10548956_b | 10548956_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10525295 | 10525295_a | 10525295_b | 10525295_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086324 | 34086324_a | 34086324_b | 34086324_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085033 | 34085033_a | 34085033_b | 34085033_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20122385 | 20122385_a | 20122385_b | 20122385_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548951 | 10548951_a | 10548951_b | 10548951_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548950 | 10548950_a | 10548950_b | 10548950_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20028685 | 20028685_a | 20028685_b | 20028685_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559591 | 10559591_a | 10559591_b | 10559591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549261 | 10549261_a | 10549261_b | 10549261_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095663 | 34095663_a | 34095663_b | 34095663_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558523 | 10558523_a | 10558523_b | 10558523_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549252 | 10549252_a | 10549252_b | 10549252_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548938 | 10548938_a | 10548938_b | 10548938_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086299 | 34086299_a | 34086299_b | 34086299_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559506 | 10559506_a | 10559506_b | 10559506_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34086012 | 34086012_a | 34086012_b | 34086012_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579975 | 10579975_a | 10579975_b | 10579975_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559398 | 10559398_a | 10559398_b | 10559398_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558509 | 10558509_a | 10558509_b | 10558509_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549240 | 10549240_a | 10549240_b | 10549240_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549239 | 10549239_a | 10549239_b | 10549239_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34095588 | 34095588_a | 34095588_b | 34095588_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34054977 | 34054977_a | 34054977_b | 34054977_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559390 | 10559390_a | 10559390_b | 10559390_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34090753 | 34090753_a | 34090753_b | 34090753_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085490 | 34085490_a | 34085490_b | 34085490_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084953 | 34084953_a | 34084953_b | 34084953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579831 | 10579831_a | 10579831_b | 10579831_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558646 | 10558646_a | 10558646_b | 10558646_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10556739 | 10556739_a | 10556739_b | 10556739_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20494026 | 20494026_a | 20494026_b | 20494026_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579373 | 10579373_a | 10579373_b | 10579373_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558582 | 10558582_a | 10558582_b | 10558582_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10573328 | 10573328_a | 10573328_b | 10573328_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34085340 | 34085340_a | 34085340_b | 34085340_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549313 | 10549313_a | 10549313_b | 10549313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10560616 | 10560616_a | 10560616_b | 10560616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558569 | 10558569_a | 10558569_b | 10558569_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548981 | 10548981_a | 10548981_b | 10548981_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10540314 | 10540314_a | 10540314_b | 10540314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549284 | 10549284_a | 10549284_b | 10549284_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20344372 | 20344372_a | 20344372_b | 20344372_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10549290 | 10549290_a | 10549290_b | 10549290_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10532582 | 10532582_a | 10532582_b | 10532582_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558557 | 10558557_a | 10558557_b | 10558557_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10526702 | 10526702_a | 10526702_b | 10526702_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_20251418 | 20251418_a | 20251418_b | 20251418_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558550 | 10558550_a | 10558550_b | 10558550_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34096113 | 34096113_a | 34096113_b | 34096113_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559592 | 10559592_a | 10559592_b | 10559592_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10558544 | 10558544_a | 10558544_b | 10558544_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_34084663 | 34084663_a | 34084663_b | 34084663_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559574 | 10559574_a | 10559574_b | 10559574_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10548939 | 10548939_a | 10548939_b | 10548939_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10580377 | 10580377_a | 10580377_b | 10580377_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10559507 | 10559507_a | 10559507_b | 10559507_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_10579843 | 10579843_a | 10579843_b | 10579843_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559391 | sec_10559391_a | sec_10559391_b | sec_10559391_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558483 | sec_10558483_a | sec_10558483_b | sec_10558483_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34092313 | sec_34092313_a | sec_34092313_b | sec_34092313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085491 | sec_34085491_a | sec_34085491_b | sec_34085491_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054972 | sec_34054972_a | sec_34054972_b | sec_34054972_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559275 | sec_10559275_a | sec_10559275_b | sec_10559275_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085468 | sec_34085468_a | sec_34085468_b | sec_34085468_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549020 | sec_10549020_a | sec_10549020_b | sec_10549020_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548907 | sec_10548907_a | sec_10548907_b | sec_10548907_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10555985 | sec_10555985_a | sec_10555985_b | sec_10555985_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548988 | sec_10548988_a | sec_10548988_b | sec_10548988_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10543795 | sec_10543795_a | sec_10543795_b | sec_10543795_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086801 | sec_34086801_a | sec_34086801_b | sec_34086801_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085286 | sec_34085286_a | sec_34085286_b | sec_34085286_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10574854 | sec_10574854_a | sec_10574854_b | sec_10574854_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548982 | sec_10548982_a | sec_10548982_b | sec_10548982_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086794 | sec_34086794_a | sec_34086794_b | sec_34086794_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085048 | sec_34085048_a | sec_34085048_b | sec_34085048_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20350796 | sec_20350796_a | sec_20350796_b | sec_20350796_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548968 | sec_10548968_a | sec_10548968_b | sec_10548968_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10532911 | sec_10532911_a | sec_10532911_b | sec_10532911_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097398 | sec_34097398_a | sec_34097398_b | sec_34097398_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085042 | sec_34085042_a | sec_34085042_b | sec_34085042_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20344333 | sec_20344333_a | sec_20344333_b | sec_20344333_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560618 | sec_10560618_a | sec_10560618_b | sec_10560618_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549285 | sec_10549285_a | sec_10549285_b | sec_10549285_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10526890 | sec_10526890_a | sec_10526890_b | sec_10526890_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097392 | sec_34097392_a | sec_34097392_b | sec_34097392_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085036 | sec_34085036_a | sec_34085036_b | sec_34085036_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20251419 | sec_20251419_a | sec_20251419_b | sec_20251419_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560337 | sec_10560337_a | sec_10560337_b | sec_10560337_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558551 | sec_10558551_a | sec_10558551_b | sec_10558551_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10524061 | sec_10524061_a | sec_10524061_b | sec_10524061_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34096115 | sec_34096115_a | sec_34096115_b | sec_34096115_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086318 | sec_34086318_a | sec_34086318_b | sec_34086318_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084954 | sec_34084954_a | sec_34084954_b | sec_34084954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558545 | sec_10558545_a | sec_10558545_b | sec_10558545_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549263 | sec_10549263_a | sec_10549263_b | sec_10549263_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095665 | sec_34095665_a | sec_34095665_b | sec_34095665_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086306 | sec_34086306_a | sec_34086306_b | sec_34086306_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084664 | sec_34084664_a | sec_34084664_b | sec_34084664_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20014991 | sec_20014991_a | sec_20014991_b | sec_20014991_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559587 | sec_10559587_a | sec_10559587_b | sec_10559587_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549255 | sec_10549255_a | sec_10549255_b | sec_10549255_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548940 | sec_10548940_a | sec_10548940_b | sec_10548940_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095659 | sec_34095659_a | sec_34095659_b | sec_34095659_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086300 | sec_34086300_a | sec_34086300_b | sec_34086300_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10580378 | sec_10580378_a | sec_10580378_b | sec_10580378_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549248 | sec_10549248_a | sec_10549248_b | sec_10549248_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548933 | sec_10548933_a | sec_10548933_b | sec_10548933_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086016 | sec_34086016_a | sec_34086016_b | sec_34086016_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34057797 | sec_34057797_a | sec_34057797_b | sec_34057797_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579978 | sec_10579978_a | sec_10579978_b | sec_10579978_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549241 | sec_10549241_a | sec_10549241_b | sec_10549241_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548927 | sec_10548927_a | sec_10548927_b | sec_10548927_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095590 | sec_34095590_a | sec_34095590_b | sec_34095590_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054979 | sec_34054979_a | sec_34054979_b | sec_34054979_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559392 | sec_10559392_a | sec_10559392_b | sec_10559392_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095281 | sec_34095281_a | sec_34095281_b | sec_34095281_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579833 | sec_10579833_a | sec_10579833_b | sec_10579833_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559385 | sec_10559385_a | sec_10559385_b | sec_10559385_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34090007 | sec_34090007_a | sec_34090007_b | sec_34090007_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085401 | sec_34085401_a | sec_34085401_b | sec_34085401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054927 | sec_34054927_a | sec_34054927_b | sec_34054927_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10556735 | sec_10556735_a | sec_10556735_b | sec_10556735_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548901 | sec_10548901_a | sec_10548901_b | sec_10548901_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34087256 | sec_34087256_a | sec_34087256_b | sec_34087256_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20437314 | sec_20437314_a | sec_20437314_b | sec_20437314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579185 | sec_10579185_a | sec_10579185_b | sec_10579185_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548989 | sec_10548989_a | sec_10548989_b | sec_10548989_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086802 | sec_34086802_a | sec_34086802_b | sec_34086802_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549309 | sec_10549309_a | sec_10549309_b | sec_10549309_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548983 | sec_10548983_a | sec_10548983_b | sec_10548983_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10541616 | sec_10541616_a | sec_10541616_b | sec_10541616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_40154810 | sec_40154810_a | sec_40154810_b | sec_40154810_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086796 | sec_34086796_a | sec_34086796_b | sec_34086796_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085260 | sec_34085260_a | sec_34085260_b | sec_34085260_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558565 | sec_10558565_a | sec_10558565_b | sec_10558565_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549286 | sec_10549286_a | sec_10549286_b | sec_10549286_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548961 | sec_10548961_a | sec_10548961_b | sec_10548961_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10528321 | sec_10528321_a | sec_10528321_b | sec_10528321_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097393 | sec_34097393_a | sec_34097393_b | sec_34097393_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086383 | sec_34086383_a | sec_34086383_b | sec_34086383_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560338 | sec_10560338_a | sec_10560338_b | sec_10560338_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549276 | sec_10549276_a | sec_10549276_b | sec_10549276_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548953 | sec_10548953_a | sec_10548953_b | sec_10548953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34096116 | sec_34096116_a | sec_34096116_b | sec_34096116_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559735 | sec_10559735_a | sec_10559735_b | sec_10559735_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548947 | sec_10548947_a | sec_10548947_b | sec_10548947_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086307 | sec_34086307_a | sec_34086307_b | sec_34086307_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084665 | sec_34084665_a | sec_34084665_b | sec_34084665_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20014992 | sec_20014992_a | sec_20014992_b | sec_20014992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559588 | sec_10559588_a | sec_10559588_b | sec_10559588_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549258 | sec_10549258_a | sec_10549258_b | sec_10549258_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548941 | sec_10548941_a | sec_10548941_b | sec_10548941_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095660 | sec_34095660_a | sec_34095660_b | sec_34095660_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086301 | sec_34086301_a | sec_34086301_b | sec_34086301_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084602 | sec_34084602_a | sec_34084602_b | sec_34084602_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095650 | sec_34095650_a | sec_34095650_b | sec_34095650_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34057798 | sec_34057798_a | sec_34057798_b | sec_34057798_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10580150 | sec_10580150_a | sec_10580150_b | sec_10580150_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559407 | sec_10559407_a | sec_10559407_b | sec_10559407_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095591 | sec_34095591_a | sec_34095591_b | sec_34095591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054980 | sec_34054980_a | sec_34054980_b | sec_34054980_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579845 | sec_10579845_a | sec_10579845_b | sec_10579845_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559393 | sec_10559393_a | sec_10559393_b | sec_10559393_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085493 | sec_34085493_a | sec_34085493_b | sec_34085493_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054974 | sec_34054974_a | sec_34054974_b | sec_34054974_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559386 | sec_10559386_a | sec_10559386_b | sec_10559386_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558477 | sec_10558477_a | sec_10558477_b | sec_10558477_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549223 | sec_10549223_a | sec_10549223_b | sec_10549223_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559057 | sec_10559057_a | sec_10559057_b | sec_10559057_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558215 | sec_10558215_a | sec_10558215_b | sec_10558215_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085402 | sec_34085402_a | sec_34085402_b | sec_34085402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054962 | sec_34054962_a | sec_34054962_b | sec_34054962_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10556736 | sec_10556736_a | sec_10556736_b | sec_10556736_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549013 | sec_10549013_a | sec_10549013_b | sec_10549013_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20456673 | sec_20456673_a | sec_20456673_b | sec_20456673_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579196 | sec_10579196_a | sec_10579196_b | sec_10579196_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558579 | sec_10558579_a | sec_10558579_b | sec_10558579_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548992 | sec_10548992_a | sec_10548992_b | sec_10548992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10545431 | sec_10545431_a | sec_10545431_b | sec_10545431_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086805 | sec_34086805_a | sec_34086805_b | sec_34086805_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085312 | sec_34085312_a | sec_34085312_b | sec_34085312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20409718 | sec_20409718_a | sec_20409718_b | sec_20409718_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549310 | sec_10549310_a | sec_10549310_b | sec_10549310_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086797 | sec_34086797_a | sec_34086797_b | sec_34086797_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10573495 | sec_10573495_a | sec_10573495_b | sec_10573495_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549293 | sec_10549293_a | sec_10549293_b | sec_10549293_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548977 | sec_10548977_a | sec_10548977_b | sec_10548977_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085044 | sec_34085044_a | sec_34085044_b | sec_34085044_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10571603 | sec_10571603_a | sec_10571603_b | sec_10571603_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549287 | sec_10549287_a | sec_10549287_b | sec_10549287_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548962 | sec_10548962_a | sec_10548962_b | sec_10548962_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10529606 | sec_10529606_a | sec_10529606_b | sec_10529606_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097394 | sec_34097394_a | sec_34097394_b | sec_34097394_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086384 | sec_34086384_a | sec_34086384_b | sec_34086384_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560401 | sec_10560401_a | sec_10560401_b | sec_10560401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558553 | sec_10558553_a | sec_10558553_b | sec_10558553_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549278 | sec_10549278_a | sec_10549278_b | sec_10549278_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548954 | sec_10548954_a | sec_10548954_b | sec_10548954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084956 | sec_34084956_a | sec_34084956_b | sec_34084956_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559783 | sec_10559783_a | sec_10559783_b | sec_10559783_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558547 | sec_10558547_a | sec_10558547_b | sec_10558547_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548948 | sec_10548948_a | sec_10548948_b | sec_10548948_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10522508 | sec_10522508_a | sec_10522508_b | sec_10522508_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095667 | sec_34095667_a | sec_34095667_b | sec_34095667_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084666 | sec_34084666_a | sec_34084666_b | sec_34084666_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559589 | sec_10559589_a | sec_10559589_b | sec_10559589_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549259 | sec_10549259_a | sec_10549259_b | sec_10549259_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084616 | sec_34084616_a | sec_34084616_b | sec_34084616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559558 | sec_10559558_a | sec_10559558_b | sec_10559558_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549250 | sec_10549250_a | sec_10549250_b | sec_10549250_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095651 | sec_34095651_a | sec_34095651_b | sec_34095651_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559451 | sec_10559451_a | sec_10559451_b | sec_10559451_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054992 | sec_34054992_a | sec_34054992_b | sec_34054992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579847 | sec_10579847_a | sec_10579847_b | sec_10579847_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559394 | sec_10559394_a | sec_10559394_b | sec_10559394_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095580 | sec_34095580_a | sec_34095580_b | sec_34095580_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085951 | sec_34085951_a | sec_34085951_b | sec_34085951_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054975 | sec_34054975_a | sec_34054975_b | sec_34054975_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579840 | sec_10579840_a | sec_10579840_b | sec_10579840_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559387 | sec_10559387_a | sec_10559387_b | sec_10559387_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34092154 | sec_34092154_a | sec_34092154_b | sec_34092154_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559090 | sec_10559090_a | sec_10559090_b | sec_10559090_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548910 | sec_10548910_a | sec_10548910_b | sec_10548910_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085442 | sec_34085442_a | sec_34085442_b | sec_34085442_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579829 | sec_10579829_a | sec_10579829_b | sec_10579829_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558586 | sec_10558586_a | sec_10558586_b | sec_10558586_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549015 | sec_10549015_a | sec_10549015_b | sec_10549015_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085352 | sec_34085352_a | sec_34085352_b | sec_34085352_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20456674 | sec_20456674_a | sec_20456674_b | sec_20456674_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579231 | sec_10579231_a | sec_10579231_b | sec_10579231_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558580 | sec_10558580_a | sec_10558580_b | sec_10558580_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10552942 | sec_10552942_a | sec_10552942_b | sec_10552942_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10545502 | sec_10545502_a | sec_10545502_b | sec_10545502_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086806 | sec_34086806_a | sec_34086806_b | sec_34086806_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558573 | sec_10558573_a | sec_10558573_b | sec_10558573_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548985 | sec_10548985_a | sec_10548985_b | sec_10548985_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_40156536 | sec_40156536_a | sec_40156536_b | sec_40156536_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085262 | sec_34085262_a | sec_34085262_b | sec_34085262_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549294 | sec_10549294_a | sec_10549294_b | sec_10549294_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548979 | sec_10548979_a | sec_10548979_b | sec_10548979_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10540312 | sec_10540312_a | sec_10540312_b | sec_10540312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086410 | sec_34086410_a | sec_34086410_b | sec_34086410_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085045 | sec_34085045_a | sec_34085045_b | sec_34085045_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10529607 | sec_10529607_a | sec_10529607_b | sec_10529607_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097395 | sec_34097395_a | sec_34097395_b | sec_34097395_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086400 | sec_34086400_a | sec_34086400_b | sec_34086400_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560402 | sec_10560402_a | sec_10560402_b | sec_10560402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34096668 | sec_34096668_a | sec_34096668_b | sec_34096668_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084957 | sec_34084957_a | sec_34084957_b | sec_34084957_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20114730 | sec_20114730_a | sec_20114730_b | sec_20114730_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559784 | sec_10559784_a | sec_10559784_b | sec_10559784_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549266 | sec_10549266_a | sec_10549266_b | sec_10549266_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095668 | sec_34095668_a | sec_34095668_b | sec_34095668_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086309 | sec_34086309_a | sec_34086309_b | sec_34086309_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086303 | sec_34086303_a | sec_34086303_b | sec_34086303_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084661 | sec_34084661_a | sec_34084661_b | sec_34084661_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095654 | sec_34095654_a | sec_34095654_b | sec_34095654_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086019 | sec_34086019_a | sec_34086019_b | sec_34086019_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084591 | sec_34084591_a | sec_34084591_b | sec_34084591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559487 | sec_10559487_a | sec_10559487_b | sec_10559487_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549245 | sec_10549245_a | sec_10549245_b | sec_10549245_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095643 | sec_34095643_a | sec_34095643_b | sec_34095643_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34055522 | sec_34055522_a | sec_34055522_b | sec_34055522_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559396 | sec_10559396_a | sec_10559396_b | sec_10559396_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558507 | sec_10558507_a | sec_10558507_b | sec_10558507_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549232 | sec_10549232_a | sec_10549232_b | sec_10549232_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095581 | sec_34095581_a | sec_34095581_b | sec_34095581_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085952 | sec_34085952_a | sec_34085952_b | sec_34085952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054976 | sec_34054976_a | sec_34054976_b | sec_34054976_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559389 | sec_10559389_a | sec_10559389_b | sec_10559389_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558481 | sec_10558481_a | sec_10558481_b | sec_10558481_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34092234 | sec_34092234_a | sec_34092234_b | sec_34092234_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085489 | sec_34085489_a | sec_34085489_b | sec_34085489_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579830 | sec_10579830_a | sec_10579830_b | sec_10579830_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558471 | sec_10558471_a | sec_10558471_b | sec_10558471_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548911 | sec_10548911_a | sec_10548911_b | sec_10548911_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34090086 | sec_34090086_a | sec_34090086_b | sec_34090086_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34090003 | sec_34090003_a | sec_34090003_b | sec_34090003_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20494025 | sec_20494025_a | sec_20494025_b | sec_20494025_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579234 | sec_10579234_a | sec_10579234_b | sec_10579234_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558581 | sec_10558581_a | sec_10558581_b | sec_10558581_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548994 | sec_10548994_a | sec_10548994_b | sec_10548994_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10545682 | sec_10545682_a | sec_10545682_b | sec_10545682_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085321 | sec_34085321_a | sec_34085321_b | sec_34085321_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558575 | sec_10558575_a | sec_10558575_b | sec_10558575_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549312 | sec_10549312_a | sec_10549312_b | sec_10549312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548986 | sec_10548986_a | sec_10548986_b | sec_10548986_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10542412 | sec_10542412_a | sec_10542412_b | sec_10542412_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085263 | sec_34085263_a | sec_34085263_b | sec_34085263_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20396677 | sec_20396677_a | sec_20396677_b | sec_20396677_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085046 | sec_34085046_a | sec_34085046_b | sec_34085046_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558562 | sec_10558562_a | sec_10558562_b | sec_10558562_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549289 | sec_10549289_a | sec_10549289_b | sec_10549289_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548965 | sec_10548965_a | sec_10548965_b | sec_10548965_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10529608 | sec_10529608_a | sec_10529608_b | sec_10529608_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097396 | sec_34097396_a | sec_34097396_b | sec_34097396_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086401 | sec_34086401_a | sec_34086401_b | sec_34086401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085040 | sec_34085040_a | sec_34085040_b | sec_34085040_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20344331 | sec_20344331_a | sec_20344331_b | sec_20344331_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548956 | sec_10548956_a | sec_10548956_b | sec_10548956_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10525295 | sec_10525295_a | sec_10525295_b | sec_10525295_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086324 | sec_34086324_a | sec_34086324_b | sec_34086324_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20122385 | sec_20122385_a | sec_20122385_b | sec_20122385_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549269 | sec_10549269_a | sec_10549269_b | sec_10549269_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548950 | sec_10548950_a | sec_10548950_b | sec_10548950_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10523032 | sec_10523032_a | sec_10523032_b | sec_10523032_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086310 | sec_34086310_a | sec_34086310_b | sec_34086310_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084952 | sec_34084952_a | sec_34084952_b | sec_34084952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20028685 | sec_20028685_a | sec_20028685_b | sec_20028685_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559591 | sec_10559591_a | sec_10559591_b | sec_10559591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549261 | sec_10549261_a | sec_10549261_b | sec_10549261_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558523 | sec_10558523_a | sec_10558523_b | sec_10558523_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548938 | sec_10548938_a | sec_10548938_b | sec_10548938_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095655 | sec_34095655_a | sec_34095655_b | sec_34095655_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548931 | sec_10548931_a | sec_10548931_b | sec_10548931_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34057718 | sec_34057718_a | sec_34057718_b | sec_34057718_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559398 | sec_10559398_a | sec_10559398_b | sec_10559398_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558509 | sec_10558509_a | sec_10558509_b | sec_10558509_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549239 | sec_10549239_a | sec_10549239_b | sec_10549239_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095588 | sec_34095588_a | sec_34095588_b | sec_34095588_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085953 | sec_34085953_a | sec_34085953_b | sec_34085953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559390 | sec_10559390_a | sec_10559390_b | sec_10559390_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549226 | sec_10549226_a | sec_10549226_b | sec_10549226_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085490 | sec_34085490_a | sec_34085490_b | sec_34085490_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054971 | sec_34054971_a | sec_34054971_b | sec_34054971_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579831 | sec_10579831_a | sec_10579831_b | sec_10579831_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34090753 | sec_34090753_a | sec_34090753_b | sec_34090753_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085462 | sec_34085462_a | sec_34085462_b | sec_34085462_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054965 | sec_34054965_a | sec_34054965_b | sec_34054965_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558646 | sec_10558646_a | sec_10558646_b | sec_10558646_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10556739 | sec_10556739_a | sec_10556739_b | sec_10556739_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549018 | sec_10549018_a | sec_10549018_b | sec_10549018_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34090004 | sec_34090004_a | sec_34090004_b | sec_34090004_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085371 | sec_34085371_a | sec_34085371_b | sec_34085371_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20494026 | sec_20494026_a | sec_20494026_b | sec_20494026_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579373 | sec_10579373_a | sec_10579373_b | sec_10579373_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558582 | sec_10558582_a | sec_10558582_b | sec_10558582_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34087254 | sec_34087254_a | sec_34087254_b | sec_34087254_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085340 | sec_34085340_a | sec_34085340_b | sec_34085340_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20416460 | sec_20416460_a | sec_20416460_b | sec_20416460_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558576 | sec_10558576_a | sec_10558576_b | sec_10558576_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549313 | sec_10549313_a | sec_10549313_b | sec_10549313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086800 | sec_34086800_a | sec_34086800_b | sec_34086800_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085264 | sec_34085264_a | sec_34085264_b | sec_34085264_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548981 | sec_10548981_a | sec_10548981_b | sec_10548981_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10540314 | sec_10540314_a | sec_10540314_b | sec_10540314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086415 | sec_34086415_a | sec_34086415_b | sec_34086415_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085047 | sec_34085047_a | sec_34085047_b | sec_34085047_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20344372 | sec_20344372_a | sec_20344372_b | sec_20344372_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10573328 | sec_10573328_a | sec_10573328_b | sec_10573328_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10549290 | sec_10549290_a | sec_10549290_b | sec_10549290_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086402 | sec_34086402_a | sec_34086402_b | sec_34086402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085041 | sec_34085041_a | sec_34085041_b | sec_34085041_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20344332 | sec_20344332_a | sec_20344332_b | sec_20344332_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560616 | sec_10560616_a | sec_10560616_b | sec_10560616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558557 | sec_10558557_a | sec_10558557_b | sec_10558557_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10526702 | sec_10526702_a | sec_10526702_b | sec_10526702_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34097297 | sec_34097297_a | sec_34097297_b | sec_34097297_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34085035 | sec_34085035_a | sec_34085035_b | sec_34085035_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_20251418 | sec_20251418_a | sec_20251418_b | sec_20251418_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10560281 | sec_10560281_a | sec_10560281_b | sec_10560281_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558550 | sec_10558550_a | sec_10558550_b | sec_10558550_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34096113 | sec_34096113_a | sec_34096113_b | sec_34096113_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084953 | sec_34084953_a | sec_34084953_b | sec_34084953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559592 | sec_10559592_a | sec_10559592_b | sec_10559592_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10558544 | sec_10558544_a | sec_10558544_b | sec_10558544_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548945 | sec_10548945_a | sec_10548945_b | sec_10548945_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34084663 | sec_34084663_a | sec_34084663_b | sec_34084663_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10585091 | sec_10585091_a | sec_10585091_b | sec_10585091_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559574 | sec_10559574_a | sec_10559574_b | sec_10559574_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10548939 | sec_10548939_a | sec_10548939_b | sec_10548939_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34095658 | sec_34095658_a | sec_34095658_b | sec_34095658_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34086299 | sec_34086299_a | sec_34086299_b | sec_34086299_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10559507 | sec_10559507_a | sec_10559507_b | sec_10559507_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34057775 | sec_34057775_a | sec_34057775_b | sec_34057775_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_34054978 | sec_34054978_a | sec_34054978_b | sec_34054978_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_sec_10579843 | sec_10579843_a | sec_10579843_b | sec_10579843_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559391 | ld_10559391_a | ld_10559391_b | ld_10559391_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558483 | ld_10558483_a | ld_10558483_b | ld_10558483_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34092313 | ld_34092313_a | ld_34092313_b | ld_34092313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085491 | ld_34085491_a | ld_34085491_b | ld_34085491_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054972 | ld_34054972_a | ld_34054972_b | ld_34054972_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559275 | ld_10559275_a | ld_10559275_b | ld_10559275_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085468 | ld_34085468_a | ld_34085468_b | ld_34085468_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549020 | ld_10549020_a | ld_10549020_b | ld_10549020_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548907 | ld_10548907_a | ld_10548907_b | ld_10548907_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10555985 | ld_10555985_a | ld_10555985_b | ld_10555985_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548988 | ld_10548988_a | ld_10548988_b | ld_10548988_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10543795 | ld_10543795_a | ld_10543795_b | ld_10543795_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086801 | ld_34086801_a | ld_34086801_b | ld_34086801_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085286 | ld_34085286_a | ld_34085286_b | ld_34085286_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10574854 | ld_10574854_a | ld_10574854_b | ld_10574854_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548982 | ld_10548982_a | ld_10548982_b | ld_10548982_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086794 | ld_34086794_a | ld_34086794_b | ld_34086794_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085048 | ld_34085048_a | ld_34085048_b | ld_34085048_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20350796 | ld_20350796_a | ld_20350796_b | ld_20350796_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548968 | ld_10548968_a | ld_10548968_b | ld_10548968_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10532911 | ld_10532911_a | ld_10532911_b | ld_10532911_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097398 | ld_34097398_a | ld_34097398_b | ld_34097398_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085042 | ld_34085042_a | ld_34085042_b | ld_34085042_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20344333 | ld_20344333_a | ld_20344333_b | ld_20344333_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560618 | ld_10560618_a | ld_10560618_b | ld_10560618_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549285 | ld_10549285_a | ld_10549285_b | ld_10549285_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10526890 | ld_10526890_a | ld_10526890_b | ld_10526890_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097392 | ld_34097392_a | ld_34097392_b | ld_34097392_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085036 | ld_34085036_a | ld_34085036_b | ld_34085036_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20251419 | ld_20251419_a | ld_20251419_b | ld_20251419_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560337 | ld_10560337_a | ld_10560337_b | ld_10560337_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558551 | ld_10558551_a | ld_10558551_b | ld_10558551_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10524061 | ld_10524061_a | ld_10524061_b | ld_10524061_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34096115 | ld_34096115_a | ld_34096115_b | ld_34096115_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086318 | ld_34086318_a | ld_34086318_b | ld_34086318_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084954 | ld_34084954_a | ld_34084954_b | ld_34084954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558545 | ld_10558545_a | ld_10558545_b | ld_10558545_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549263 | ld_10549263_a | ld_10549263_b | ld_10549263_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095665 | ld_34095665_a | ld_34095665_b | ld_34095665_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086306 | ld_34086306_a | ld_34086306_b | ld_34086306_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084664 | ld_34084664_a | ld_34084664_b | ld_34084664_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20014991 | ld_20014991_a | ld_20014991_b | ld_20014991_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559587 | ld_10559587_a | ld_10559587_b | ld_10559587_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549255 | ld_10549255_a | ld_10549255_b | ld_10549255_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548940 | ld_10548940_a | ld_10548940_b | ld_10548940_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095659 | ld_34095659_a | ld_34095659_b | ld_34095659_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086300 | ld_34086300_a | ld_34086300_b | ld_34086300_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10580378 | ld_10580378_a | ld_10580378_b | ld_10580378_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549248 | ld_10549248_a | ld_10549248_b | ld_10549248_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548933 | ld_10548933_a | ld_10548933_b | ld_10548933_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086016 | ld_34086016_a | ld_34086016_b | ld_34086016_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34057797 | ld_34057797_a | ld_34057797_b | ld_34057797_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579978 | ld_10579978_a | ld_10579978_b | ld_10579978_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549241 | ld_10549241_a | ld_10549241_b | ld_10549241_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548927 | ld_10548927_a | ld_10548927_b | ld_10548927_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095590 | ld_34095590_a | ld_34095590_b | ld_34095590_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054979 | ld_34054979_a | ld_34054979_b | ld_34054979_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559392 | ld_10559392_a | ld_10559392_b | ld_10559392_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095281 | ld_34095281_a | ld_34095281_b | ld_34095281_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579833 | ld_10579833_a | ld_10579833_b | ld_10579833_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559385 | ld_10559385_a | ld_10559385_b | ld_10559385_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34090007 | ld_34090007_a | ld_34090007_b | ld_34090007_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085401 | ld_34085401_a | ld_34085401_b | ld_34085401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054927 | ld_34054927_a | ld_34054927_b | ld_34054927_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10556735 | ld_10556735_a | ld_10556735_b | ld_10556735_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548901 | ld_10548901_a | ld_10548901_b | ld_10548901_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34087256 | ld_34087256_a | ld_34087256_b | ld_34087256_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20437314 | ld_20437314_a | ld_20437314_b | ld_20437314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579185 | ld_10579185_a | ld_10579185_b | ld_10579185_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548989 | ld_10548989_a | ld_10548989_b | ld_10548989_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086802 | ld_34086802_a | ld_34086802_b | ld_34086802_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549309 | ld_10549309_a | ld_10549309_b | ld_10549309_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548983 | ld_10548983_a | ld_10548983_b | ld_10548983_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10541616 | ld_10541616_a | ld_10541616_b | ld_10541616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_40154810 | ld_40154810_a | ld_40154810_b | ld_40154810_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086796 | ld_34086796_a | ld_34086796_b | ld_34086796_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085260 | ld_34085260_a | ld_34085260_b | ld_34085260_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558565 | ld_10558565_a | ld_10558565_b | ld_10558565_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549286 | ld_10549286_a | ld_10549286_b | ld_10549286_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548961 | ld_10548961_a | ld_10548961_b | ld_10548961_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10528321 | ld_10528321_a | ld_10528321_b | ld_10528321_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097393 | ld_34097393_a | ld_34097393_b | ld_34097393_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086383 | ld_34086383_a | ld_34086383_b | ld_34086383_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560338 | ld_10560338_a | ld_10560338_b | ld_10560338_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549276 | ld_10549276_a | ld_10549276_b | ld_10549276_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548953 | ld_10548953_a | ld_10548953_b | ld_10548953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34096116 | ld_34096116_a | ld_34096116_b | ld_34096116_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559735 | ld_10559735_a | ld_10559735_b | ld_10559735_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548947 | ld_10548947_a | ld_10548947_b | ld_10548947_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086307 | ld_34086307_a | ld_34086307_b | ld_34086307_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084665 | ld_34084665_a | ld_34084665_b | ld_34084665_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20014992 | ld_20014992_a | ld_20014992_b | ld_20014992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559588 | ld_10559588_a | ld_10559588_b | ld_10559588_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549258 | ld_10549258_a | ld_10549258_b | ld_10549258_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548941 | ld_10548941_a | ld_10548941_b | ld_10548941_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095660 | ld_34095660_a | ld_34095660_b | ld_34095660_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086301 | ld_34086301_a | ld_34086301_b | ld_34086301_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084602 | ld_34084602_a | ld_34084602_b | ld_34084602_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095650 | ld_34095650_a | ld_34095650_b | ld_34095650_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34057798 | ld_34057798_a | ld_34057798_b | ld_34057798_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10580150 | ld_10580150_a | ld_10580150_b | ld_10580150_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559407 | ld_10559407_a | ld_10559407_b | ld_10559407_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095591 | ld_34095591_a | ld_34095591_b | ld_34095591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054980 | ld_34054980_a | ld_34054980_b | ld_34054980_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579845 | ld_10579845_a | ld_10579845_b | ld_10579845_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559393 | ld_10559393_a | ld_10559393_b | ld_10559393_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085493 | ld_34085493_a | ld_34085493_b | ld_34085493_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054974 | ld_34054974_a | ld_34054974_b | ld_34054974_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559386 | ld_10559386_a | ld_10559386_b | ld_10559386_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558477 | ld_10558477_a | ld_10558477_b | ld_10558477_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549223 | ld_10549223_a | ld_10549223_b | ld_10549223_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559057 | ld_10559057_a | ld_10559057_b | ld_10559057_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558215 | ld_10558215_a | ld_10558215_b | ld_10558215_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085402 | ld_34085402_a | ld_34085402_b | ld_34085402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054962 | ld_34054962_a | ld_34054962_b | ld_34054962_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10556736 | ld_10556736_a | ld_10556736_b | ld_10556736_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549013 | ld_10549013_a | ld_10549013_b | ld_10549013_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20456673 | ld_20456673_a | ld_20456673_b | ld_20456673_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579196 | ld_10579196_a | ld_10579196_b | ld_10579196_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558579 | ld_10558579_a | ld_10558579_b | ld_10558579_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548992 | ld_10548992_a | ld_10548992_b | ld_10548992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10545431 | ld_10545431_a | ld_10545431_b | ld_10545431_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086805 | ld_34086805_a | ld_34086805_b | ld_34086805_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085312 | ld_34085312_a | ld_34085312_b | ld_34085312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20409718 | ld_20409718_a | ld_20409718_b | ld_20409718_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549310 | ld_10549310_a | ld_10549310_b | ld_10549310_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086797 | ld_34086797_a | ld_34086797_b | ld_34086797_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10573495 | ld_10573495_a | ld_10573495_b | ld_10573495_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549293 | ld_10549293_a | ld_10549293_b | ld_10549293_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548977 | ld_10548977_a | ld_10548977_b | ld_10548977_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085044 | ld_34085044_a | ld_34085044_b | ld_34085044_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10571603 | ld_10571603_a | ld_10571603_b | ld_10571603_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549287 | ld_10549287_a | ld_10549287_b | ld_10549287_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548962 | ld_10548962_a | ld_10548962_b | ld_10548962_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10529606 | ld_10529606_a | ld_10529606_b | ld_10529606_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097394 | ld_34097394_a | ld_34097394_b | ld_34097394_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086384 | ld_34086384_a | ld_34086384_b | ld_34086384_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560401 | ld_10560401_a | ld_10560401_b | ld_10560401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558553 | ld_10558553_a | ld_10558553_b | ld_10558553_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549278 | ld_10549278_a | ld_10549278_b | ld_10549278_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548954 | ld_10548954_a | ld_10548954_b | ld_10548954_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084956 | ld_34084956_a | ld_34084956_b | ld_34084956_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559783 | ld_10559783_a | ld_10559783_b | ld_10559783_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558547 | ld_10558547_a | ld_10558547_b | ld_10558547_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548948 | ld_10548948_a | ld_10548948_b | ld_10548948_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10522508 | ld_10522508_a | ld_10522508_b | ld_10522508_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095667 | ld_34095667_a | ld_34095667_b | ld_34095667_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084666 | ld_34084666_a | ld_34084666_b | ld_34084666_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559589 | ld_10559589_a | ld_10559589_b | ld_10559589_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549259 | ld_10549259_a | ld_10549259_b | ld_10549259_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084616 | ld_34084616_a | ld_34084616_b | ld_34084616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559558 | ld_10559558_a | ld_10559558_b | ld_10559558_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549250 | ld_10549250_a | ld_10549250_b | ld_10549250_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095651 | ld_34095651_a | ld_34095651_b | ld_34095651_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559451 | ld_10559451_a | ld_10559451_b | ld_10559451_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054992 | ld_34054992_a | ld_34054992_b | ld_34054992_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579847 | ld_10579847_a | ld_10579847_b | ld_10579847_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559394 | ld_10559394_a | ld_10559394_b | ld_10559394_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095580 | ld_34095580_a | ld_34095580_b | ld_34095580_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085951 | ld_34085951_a | ld_34085951_b | ld_34085951_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054975 | ld_34054975_a | ld_34054975_b | ld_34054975_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579840 | ld_10579840_a | ld_10579840_b | ld_10579840_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559387 | ld_10559387_a | ld_10559387_b | ld_10559387_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34092154 | ld_34092154_a | ld_34092154_b | ld_34092154_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559090 | ld_10559090_a | ld_10559090_b | ld_10559090_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548910 | ld_10548910_a | ld_10548910_b | ld_10548910_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085442 | ld_34085442_a | ld_34085442_b | ld_34085442_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579829 | ld_10579829_a | ld_10579829_b | ld_10579829_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558586 | ld_10558586_a | ld_10558586_b | ld_10558586_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549015 | ld_10549015_a | ld_10549015_b | ld_10549015_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085352 | ld_34085352_a | ld_34085352_b | ld_34085352_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20456674 | ld_20456674_a | ld_20456674_b | ld_20456674_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579231 | ld_10579231_a | ld_10579231_b | ld_10579231_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558580 | ld_10558580_a | ld_10558580_b | ld_10558580_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10552942 | ld_10552942_a | ld_10552942_b | ld_10552942_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10545502 | ld_10545502_a | ld_10545502_b | ld_10545502_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086806 | ld_34086806_a | ld_34086806_b | ld_34086806_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558573 | ld_10558573_a | ld_10558573_b | ld_10558573_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548985 | ld_10548985_a | ld_10548985_b | ld_10548985_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_40156536 | ld_40156536_a | ld_40156536_b | ld_40156536_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085262 | ld_34085262_a | ld_34085262_b | ld_34085262_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549294 | ld_10549294_a | ld_10549294_b | ld_10549294_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548979 | ld_10548979_a | ld_10548979_b | ld_10548979_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10540312 | ld_10540312_a | ld_10540312_b | ld_10540312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086410 | ld_34086410_a | ld_34086410_b | ld_34086410_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085045 | ld_34085045_a | ld_34085045_b | ld_34085045_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10529607 | ld_10529607_a | ld_10529607_b | ld_10529607_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097395 | ld_34097395_a | ld_34097395_b | ld_34097395_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086400 | ld_34086400_a | ld_34086400_b | ld_34086400_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560402 | ld_10560402_a | ld_10560402_b | ld_10560402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34096668 | ld_34096668_a | ld_34096668_b | ld_34096668_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084957 | ld_34084957_a | ld_34084957_b | ld_34084957_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20114730 | ld_20114730_a | ld_20114730_b | ld_20114730_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559784 | ld_10559784_a | ld_10559784_b | ld_10559784_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549266 | ld_10549266_a | ld_10549266_b | ld_10549266_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095668 | ld_34095668_a | ld_34095668_b | ld_34095668_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086309 | ld_34086309_a | ld_34086309_b | ld_34086309_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086303 | ld_34086303_a | ld_34086303_b | ld_34086303_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084661 | ld_34084661_a | ld_34084661_b | ld_34084661_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095654 | ld_34095654_a | ld_34095654_b | ld_34095654_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086019 | ld_34086019_a | ld_34086019_b | ld_34086019_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084591 | ld_34084591_a | ld_34084591_b | ld_34084591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559487 | ld_10559487_a | ld_10559487_b | ld_10559487_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549245 | ld_10549245_a | ld_10549245_b | ld_10549245_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095643 | ld_34095643_a | ld_34095643_b | ld_34095643_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34055522 | ld_34055522_a | ld_34055522_b | ld_34055522_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559396 | ld_10559396_a | ld_10559396_b | ld_10559396_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558507 | ld_10558507_a | ld_10558507_b | ld_10558507_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549232 | ld_10549232_a | ld_10549232_b | ld_10549232_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095581 | ld_34095581_a | ld_34095581_b | ld_34095581_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085952 | ld_34085952_a | ld_34085952_b | ld_34085952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054976 | ld_34054976_a | ld_34054976_b | ld_34054976_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559389 | ld_10559389_a | ld_10559389_b | ld_10559389_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558481 | ld_10558481_a | ld_10558481_b | ld_10558481_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34092234 | ld_34092234_a | ld_34092234_b | ld_34092234_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085489 | ld_34085489_a | ld_34085489_b | ld_34085489_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579830 | ld_10579830_a | ld_10579830_b | ld_10579830_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558471 | ld_10558471_a | ld_10558471_b | ld_10558471_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548911 | ld_10548911_a | ld_10548911_b | ld_10548911_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34090086 | ld_34090086_a | ld_34090086_b | ld_34090086_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34090003 | ld_34090003_a | ld_34090003_b | ld_34090003_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20494025 | ld_20494025_a | ld_20494025_b | ld_20494025_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579234 | ld_10579234_a | ld_10579234_b | ld_10579234_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558581 | ld_10558581_a | ld_10558581_b | ld_10558581_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548994 | ld_10548994_a | ld_10548994_b | ld_10548994_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10545682 | ld_10545682_a | ld_10545682_b | ld_10545682_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085321 | ld_34085321_a | ld_34085321_b | ld_34085321_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558575 | ld_10558575_a | ld_10558575_b | ld_10558575_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549312 | ld_10549312_a | ld_10549312_b | ld_10549312_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548986 | ld_10548986_a | ld_10548986_b | ld_10548986_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10542412 | ld_10542412_a | ld_10542412_b | ld_10542412_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085263 | ld_34085263_a | ld_34085263_b | ld_34085263_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20396677 | ld_20396677_a | ld_20396677_b | ld_20396677_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085046 | ld_34085046_a | ld_34085046_b | ld_34085046_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558562 | ld_10558562_a | ld_10558562_b | ld_10558562_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549289 | ld_10549289_a | ld_10549289_b | ld_10549289_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548965 | ld_10548965_a | ld_10548965_b | ld_10548965_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10529608 | ld_10529608_a | ld_10529608_b | ld_10529608_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097396 | ld_34097396_a | ld_34097396_b | ld_34097396_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086401 | ld_34086401_a | ld_34086401_b | ld_34086401_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085040 | ld_34085040_a | ld_34085040_b | ld_34085040_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20344331 | ld_20344331_a | ld_20344331_b | ld_20344331_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548956 | ld_10548956_a | ld_10548956_b | ld_10548956_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10525295 | ld_10525295_a | ld_10525295_b | ld_10525295_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086324 | ld_34086324_a | ld_34086324_b | ld_34086324_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20122385 | ld_20122385_a | ld_20122385_b | ld_20122385_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549269 | ld_10549269_a | ld_10549269_b | ld_10549269_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548950 | ld_10548950_a | ld_10548950_b | ld_10548950_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10523032 | ld_10523032_a | ld_10523032_b | ld_10523032_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086310 | ld_34086310_a | ld_34086310_b | ld_34086310_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084952 | ld_34084952_a | ld_34084952_b | ld_34084952_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20028685 | ld_20028685_a | ld_20028685_b | ld_20028685_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559591 | ld_10559591_a | ld_10559591_b | ld_10559591_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549261 | ld_10549261_a | ld_10549261_b | ld_10549261_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558523 | ld_10558523_a | ld_10558523_b | ld_10558523_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548938 | ld_10548938_a | ld_10548938_b | ld_10548938_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095655 | ld_34095655_a | ld_34095655_b | ld_34095655_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548931 | ld_10548931_a | ld_10548931_b | ld_10548931_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34057718 | ld_34057718_a | ld_34057718_b | ld_34057718_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559398 | ld_10559398_a | ld_10559398_b | ld_10559398_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558509 | ld_10558509_a | ld_10558509_b | ld_10558509_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549239 | ld_10549239_a | ld_10549239_b | ld_10549239_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095588 | ld_34095588_a | ld_34095588_b | ld_34095588_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085953 | ld_34085953_a | ld_34085953_b | ld_34085953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559390 | ld_10559390_a | ld_10559390_b | ld_10559390_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549226 | ld_10549226_a | ld_10549226_b | ld_10549226_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085490 | ld_34085490_a | ld_34085490_b | ld_34085490_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054971 | ld_34054971_a | ld_34054971_b | ld_34054971_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579831 | ld_10579831_a | ld_10579831_b | ld_10579831_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34090753 | ld_34090753_a | ld_34090753_b | ld_34090753_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085462 | ld_34085462_a | ld_34085462_b | ld_34085462_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054965 | ld_34054965_a | ld_34054965_b | ld_34054965_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558646 | ld_10558646_a | ld_10558646_b | ld_10558646_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10556739 | ld_10556739_a | ld_10556739_b | ld_10556739_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549018 | ld_10549018_a | ld_10549018_b | ld_10549018_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34090004 | ld_34090004_a | ld_34090004_b | ld_34090004_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085371 | ld_34085371_a | ld_34085371_b | ld_34085371_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20494026 | ld_20494026_a | ld_20494026_b | ld_20494026_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579373 | ld_10579373_a | ld_10579373_b | ld_10579373_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558582 | ld_10558582_a | ld_10558582_b | ld_10558582_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34087254 | ld_34087254_a | ld_34087254_b | ld_34087254_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085340 | ld_34085340_a | ld_34085340_b | ld_34085340_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20416460 | ld_20416460_a | ld_20416460_b | ld_20416460_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558576 | ld_10558576_a | ld_10558576_b | ld_10558576_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549313 | ld_10549313_a | ld_10549313_b | ld_10549313_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086800 | ld_34086800_a | ld_34086800_b | ld_34086800_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085264 | ld_34085264_a | ld_34085264_b | ld_34085264_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548981 | ld_10548981_a | ld_10548981_b | ld_10548981_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10540314 | ld_10540314_a | ld_10540314_b | ld_10540314_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086415 | ld_34086415_a | ld_34086415_b | ld_34086415_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085047 | ld_34085047_a | ld_34085047_b | ld_34085047_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20344372 | ld_20344372_a | ld_20344372_b | ld_20344372_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10573328 | ld_10573328_a | ld_10573328_b | ld_10573328_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10549290 | ld_10549290_a | ld_10549290_b | ld_10549290_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086402 | ld_34086402_a | ld_34086402_b | ld_34086402_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085041 | ld_34085041_a | ld_34085041_b | ld_34085041_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20344332 | ld_20344332_a | ld_20344332_b | ld_20344332_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560616 | ld_10560616_a | ld_10560616_b | ld_10560616_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558557 | ld_10558557_a | ld_10558557_b | ld_10558557_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10526702 | ld_10526702_a | ld_10526702_b | ld_10526702_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34097297 | ld_34097297_a | ld_34097297_b | ld_34097297_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34085035 | ld_34085035_a | ld_34085035_b | ld_34085035_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_20251418 | ld_20251418_a | ld_20251418_b | ld_20251418_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10560281 | ld_10560281_a | ld_10560281_b | ld_10560281_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558550 | ld_10558550_a | ld_10558550_b | ld_10558550_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34096113 | ld_34096113_a | ld_34096113_b | ld_34096113_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084953 | ld_34084953_a | ld_34084953_b | ld_34084953_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559592 | ld_10559592_a | ld_10559592_b | ld_10559592_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10558544 | ld_10558544_a | ld_10558544_b | ld_10558544_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548945 | ld_10548945_a | ld_10548945_b | ld_10548945_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34084663 | ld_34084663_a | ld_34084663_b | ld_34084663_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10585091 | ld_10585091_a | ld_10585091_b | ld_10585091_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559574 | ld_10559574_a | ld_10559574_b | ld_10559574_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10548939 | ld_10548939_a | ld_10548939_b | ld_10548939_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34095658 | ld_34095658_a | ld_34095658_b | ld_34095658_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34086299 | ld_34086299_a | ld_34086299_b | ld_34086299_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10559507 | ld_10559507_a | ld_10559507_b | ld_10559507_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34057775 | ld_34057775_a | ld_34057775_b | ld_34057775_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_34054978 | ld_34054978_a | ld_34054978_b | ld_34054978_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
fault_ld_10579843 | ld_10579843_a | ld_10579843_b | ld_10579843_c | abcg | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0

## Vsource 3-phase
Bus A | Bus B | Bus C | ID | V (kV) | Angle (deg) | SCL_1 (MVA) | SCL_3 (MVA) | R_pos (ohm) | X_pos (ohm) | R_zero (ohm) | X_zero (ohm)
trans_equiv_a | trans_equiv_b | trans_equiv_c | source_a | 13.2 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0

## Current Injector
Bus | ID

## Bus
Bus | Voltage (V) | Angle (deg)
trans_equiv_a | 7621.02 | 0
trans_equiv_b | 7621.02 | -120
trans_equiv_c | 7621.02 | 120
k_lsb_a | 7694.87 | -1.6
k_lsb_b | 7702.88 | -121.4
k_lsb_c | 7699.6 | 118.5
k21_a | 7694.87 | -1.6
k21_b | 7702.88 | -121.4
k21_c | 7699.6 | 118.5
34097296_a | 7564.68 | -3.2
34097296_b | 7564.68 | -123.2
34097296_c | 7564.68 | 116.8
10559391_a | 7564.59 | -3.2
10559391_b | 7564.59 | -123.2
10559391_c | 7564.59 | 116.8
10558484_b | 7628.55 | -122.2
10558484_a | 7628.55 | -2.2
10558484_c | 7628.55 | 117.8
10558483_b | 7628.45 | -122.2
10558483_a | 7628.45 | -2.2
10558483_c | 7628.45 | 117.8
10548932_a | 7610.58 | -2.8
10548932_b | 7645.93 | -122.2
10548932_c | 7588.85 | 117.5
10549227_a | 7610.32 | -2.9
10549227_b | 7645.63 | -122.2
10549227_c | 7588.45 | 117.5
10548918_a | 7629.24 | -2.6
10548918_b | 7657.35 | -122.1
10548918_c | 7617.04 | 117.7
10548919_a | 7626.45 | -2.6
10548919_b | 7655.67 | -122.1
10548919_c | 7612.71 | 117.7
34092234_c | 7563.57 | 117.3
34092234_a | 7563.57 | -2.7
34092234_b | 7563.57 | -122.7
34092313_c | 7563.35 | 117.3
34092313_a | 7563.35 | -2.7
34092313_b | 7563.35 | -122.7
34095660_a | 7602.92 | -3
34095660_b | 7635.8 | -122.4
34095660_c | 7580.07 | 117.3
34085491_a | 7602.75 | -3
34085491_b | 7635.46 | -122.4
34085491_c | 7580.39 | 117.3
34057797_c | 7539.75 | 117.4
34057797_a | 7539.75 | -2.6
34057797_b | 7539.75 | -122.6
34054972_c | 7539.62 | 117.4
34054972_a | 7539.62 | -2.6
34054972_b | 7539.62 | -122.6
10548007_a | 7592.46 | -3.1
10548007_b | 7634.67 | -122.4
10548007_c | 7574.23 | 117.3
10579832_c | 7574.22 | 117.3
10579832_a | 7574.22 | -2.7
10579832_b | 7574.22 | -122.7
34086311_a | 7567.71 | -3.2
34086311_b | 7567.71 | -123.2
34086311_c | 7567.71 | 116.8
10559275_a | 7566.77 | -3.2
10559275_b | 7566.77 | -123.2
10559275_c | 7566.77 | 116.8
10558476_a | 7530.85 | -3
10558476_b | 7578.89 | -122.2
10558476_c | 7514.91 | 117.4
10558475_a | 7530.85 | -3
10558475_b | 7578.89 | -122.2
10558475_c | 7514.91 | 117.4
10549222_a | 7606 | -2.9
10549222_b | 7638.97 | -122.3
10549222_c | 7580.97 | 117.3
10549221_a | 7605.47 | -2.9
10549221_b | 7638.53 | -122.3
10549221_c | 7580.67 | 117.3
10548912_a | 7665.72 | -2
10548912_b | 7681.48 | -121.8
10548912_c | 7670.19 | 118.2
10548913_a | 7660.94 | -2.1
10548913_b | 7677.33 | -121.8
10548913_c | 7665.02 | 118.1
10559587_c | 7576.7 | 117.3
10559587_a | 7576.7 | -2.7
10559587_b | 7576.7 | -122.7
34091314_c | 7576.69 | 117.3
34091314_a | 7576.69 | -2.7
34091314_b | 7576.69 | -122.7
34085954_c | 7570.95 | 117.4
34085954_a | 7570.95 | -2.6
34085954_b | 7570.95 | -122.6
34085468_c | 7566.73 | 117.4
34085468_a | 7566.73 | -2.6
34085468_b | 7566.73 | -122.6
20344367_b | 7602.11 | -122.2
20344367_a | 7602.11 | -2.2
20344367_c | 7602.11 | 117.8
34054966_b | 7602.11 | -122.2
34054966_a | 7602.11 | -2.2
34054966_c | 7602.11 | 117.8
10558517_a | 7603.89 | -3.2
10558517_b | 7651.93 | -122.2
10558517_c | 7562.57 | 117.3
10558958_a | 7603.51 | -3.2
10558958_b | 7603.51 | -123.2
10558958_c | 7603.51 | 116.8
10557802_a | 7675.71 | -1.9
10557802_b | 7688.91 | -121.7
10557802_c | 7680.52 | 118.3
10557182_a | 7674.33 | -1.9
10557182_b | 7687.87 | -121.7
10557182_c | 7679.15 | 118.3
20079696_c | 7579.16 | 117.3
20079696_a | 7579.16 | -2.7
20079696_b | 7579.16 | -122.7
10549020_c | 7578.71 | 117.3
10549020_a | 7578.71 | -2.7
10549020_b | 7578.71 | -122.7
34095590_a | 7674.76 | -1.9
34095590_b | 7688.28 | -121.7
34095590_c | 7679.81 | 118.3
10548907_a | 7674.26 | -1.9
10548907_b | 7687.84 | -121.7
10548907_c | 7679.38 | 118.3
10548965_a | 7657.98 | -2.1
10548965_b | 7674.18 | -121.9
10548965_c | 7662.17 | 118.1
34090005_a | 7657.96 | -2.1
34090005_b | 7674.08 | -121.9
34090005_c | 7662.21 | 118.1
10548983_a | 7665.19 | -2
10548983_b | 7665.19 | -122
10548983_c | 7665.19 | 118
34085372_a | 7665.16 | -2
34085372_b | 7665.16 | -122
34085372_c | 7665.16 | 118
20416460_a | 7673.38 | -1.9
20416460_b | 7673.38 | -121.9
20416460_c | 7673.38 | 118.1
34054542_a | 7673.38 | -1.9
34054542_b | 7673.38 | -121.9
34054542_c | 7673.38 | 118.1
20396671_a | 7533.27 | -3
20396671_b | 7581.27 | -122.2
20396671_c | 7517.33 | 117.4
10579447_a | 7533.04 | -3
10579447_b | 7581.05 | -122.2
10579447_c | 7517.1 | 117.4
10558520_a | 7609.93 | -3.2
10558520_b | 7649.11 | -122.1
10558520_c | 7555.56 | 117.2
10558583_b | 7649.11 | -122.1
10558583_a | 7649.11 | -2.1
10558583_c | 7649.11 | 117.9
34091315_c | 7578.19 | 117.3
34091315_a | 7578.19 | -2.7
34091315_b | 7578.19 | -122.7
10555985_c | 7577.82 | 117.3
10555985_a | 7577.82 | -2.7
10555985_b | 7577.82 | -122.7
10549011_a | 7602.52 | -3
10549011_b | 7634.98 | -122.4
10549011_c | 7580.84 | 117.3
10549010_a | 7602.52 | -3
10549010_b | 7634.98 | -122.4
10549010_c | 7580.84 | 117.3
34084951_a | 7593.34 | -3
34084951_b | 7634.87 | -122.4
34084951_c | 7574.57 | 117.3
10558471_a | 7569.21 | -3
10558471_b | 7613.95 | -122.2
10558471_c | 7550.71 | 117.4
34087255_a | 7568.82 | -3
34087255_b | 7613.64 | -122.2
34087255_c | 7550.43 | 117.4
10549294_a | 7589.7 | -3.1
10549294_b | 7634.14 | -122.4
10549294_c | 7573.17 | 117.3
34085341_a | 7589.65 | -3.1
34085341_b | 7634.13 | -122.4
34085341_c | 7573.16 | 117.3
34086019_a | 7568.59 | -3.2
34086019_b | 7568.59 | -123.2
34086019_c | 7568.59 | 116.8
20437313_a | 7566.96 | -3.2
20437313_b | 7566.96 | -123.2
20437313_c | 7566.96 | 116.8
34085040_a | 7575.22 | -3.2
34085040_b | 7575.22 | -123.2
34085040_c | 7575.22 | 116.8
10579118_a | 7572.63 | -3.2
10579118_b | 7572.63 | -123.2
10579118_c | 7572.63 | 116.8
34086404_c | 7531.14 | 117.1
34086404_a | 7531.14 | -2.9
34086404_b | 7531.14 | -122.9
10558577_c | 7530.21 | 117.1
10558577_a | 7530.21 | -2.9
10558577_b | 7530.21 | -122.9
10579019_a | 7584.34 | -3.1
10579019_b | 7635.12 | -122.4
10579019_c | 7572.42 | 117.3
10549426_b | 7635.11 | -122.4
10549426_a | 7635.11 | -2.4
10549426_c | 7635.11 | 117.6
10548987_b | 7685.62 | -121.7
10548987_a | 7685.62 | -1.7
10548987_c | 7685.62 | 118.3
10548988_b | 7685.33 | -121.7
10548988_a | 7685.33 | -1.7
10548988_c | 7685.33 | 118.3
10540779_a | 7603.17 | -3
10540779_b | 7637.08 | -122.3
10540779_c | 7579.07 | 117.3
10543795_a | 7601.91 | -3
10543795_b | 7636.73 | -122.3
10543795_c | 7578.11 | 117.3
10558563_c | 7573.37 | 117.4
10558563_a | 7573.37 | -2.6
10558563_b | 7573.37 | -122.6
34086801_c | 7573.27 | 117.4
34086801_a | 7573.27 | -2.6
34086801_b | 7573.27 | -122.6
10549229_a | 7608.73 | -2.9
10549229_b | 7643.9 | -122.2
10549229_c | 7585.66 | 117.4
34085286_a | 7608.72 | -2.9
34085286_b | 7643.85 | -122.2
34085286_c | 7585.6 | 117.4
34095644_a | 7673.4 | -1.9
34095644_b | 7686.82 | -121.7
34095644_c | 7677.04 | 118.3
20396847_a | 7673.4 | -1.9
20396847_b | 7673.4 | -121.9
20396847_c | 7673.4 | 118.1
10574852_c | 7534.58 | 117.1
10574852_a | 7534.58 | -2.9
10574852_b | 7534.58 | -122.9
10574854_c | 7534.56 | 117.1
10574854_a | 7534.56 | -2.9
10574854_b | 7534.56 | -122.9
34086415_c | 7570.63 | 117.3
34086415_a | 7570.63 | -2.7
34086415_b | 7570.63 | -122.7
10558570_c | 7570.63 | 117.3
10558570_a | 7570.63 | -2.7
10558570_b | 7570.63 | -122.7
10549217_a | 7602.57 | -3
10549217_b | 7635.08 | -122.4
10549217_c | 7580.75 | 117.3
10549307_b | 7634.98 | -122.4
10549307_a | 7634.98 | -2.4
10549307_c | 7634.98 | 117.6
10548982_a | 7665.02 | -2
10548982_b | 7665.02 | -122
10548982_c | 7665.02 | 118
10549220_a | 7603.38 | -3
10549220_b | 7637.13 | -122.3
10549220_c | 7579.23 | 117.3
34086011_a | 7565.63 | -3.2
34086011_b | 7565.63 | -123.2
34086011_c | 7565.63 | 116.8
40152453_a | 7565.63 | -3.2
40152453_b | 7565.63 | -123.2
40152453_c | 7565.63 | 116.8
20344371_b | 7601.93 | -122.2
20344371_a | 7601.93 | -2.2
20344371_c | 7601.93 | 117.8
34086794_b | 7601.85 | -122.2
34086794_a | 7601.85 | -2.2
34086794_c | 7601.85 | 117.8
10549289_c | 7572.38 | 117.3
10549289_a | 7572.38 | -2.7
10549289_b | 7572.38 | -122.7
34085048_c | 7572.32 | 117.3
34085048_a | 7572.32 | -2.7
34085048_b | 7572.32 | -122.7
34084593_b | 7685.17 | -121.7
34084593_a | 7685.17 | -1.7
34084593_c | 7685.17 | 118.3
20350796_b | 7685.05 | -121.7
20350796_a | 7685.05 | -1.7
20350796_c | 7685.05 | 118.3
10573493_c | 7573.12 | 117.3
10573493_a | 7573.12 | -2.7
10573493_b | 7573.12 | -122.7
10573492_c | 7573.04 | 117.3
10573492_a | 7573.04 | -2.7
10573492_b | 7573.04 | -122.7
10558560_a | 7606.43 | -3
10558560_b | 7647.69 | -122.2
10558560_c | 7573.41 | 117.4
10558564_c | 7573.4 | 117.4
10558564_a | 7573.4 | -2.6
10558564_b | 7573.4 | -122.6
10549274_a | 7585.59 | -3.1
10549274_b | 7634.75 | -122.4
10549274_c | 7572.59 | 117.3
10549291_b | 7634.74 | -122.4
10549291_a | 7634.74 | -2.4
10549291_c | 7634.74 | 117.6
10548967_a | 7602.97 | -3
10548967_b | 7602.97 | -123
10548967_c | 7602.97 | 117
10548968_a | 7602.95 | -3
10548968_b | 7602.95 | -123
10548968_c | 7602.95 | 117
10561915_c | 7560.26 | 117.3
10561915_a | 7560.26 | -2.7
10561915_b | 7560.26 | -122.7
10532911_c | 7560.03 | 117.3
10532911_a | 7560.03 | -2.7
10532911_b | 7560.03 | -122.7
34086302_c | 7537.25 | 117.1
34086302_a | 7537.25 | -2.9
34086302_b | 7537.25 | -122.9
34097398_c | 7535.95 | 117.1
34097398_a | 7535.95 | -2.9
34097398_b | 7535.95 | -122.9
34086403_a | 7604.34 | -3.2
34086403_b | 7651.72 | -122.2
34086403_c | 7562.03 | 117.3
34085321_a | 7572.57 | -3.2
34085321_b | 7572.57 | -123.2
34085321_c | 7572.57 | 116.8
34085042_a | 7571.11 | -3.2
34085042_b | 7571.11 | -123.2
34085042_c | 7571.11 | 116.8
34055522_a | 7555.69 | -3
34055522_b | 7555.69 | -123
34055522_c | 7555.69 | 117
20344333_a | 7555.17 | -3
20344333_b | 7555.17 | -123
20344333_c | 7555.17 | 117
34086799_c | 7576.71 | 117.4
34086799_a | 7576.71 | -2.6
34086799_b | 7576.71 | -122.6
10560618_c | 7576.64 | 117.4
10560618_a | 7576.64 | -2.6
10560618_b | 7576.64 | -122.6
10558559_b | 7647.33 | -122.2
10558559_a | 7647.33 | -2.2
10558559_c | 7647.33 | 117.8
10558558_b | 7647.32 | -122.2
10558558_a | 7647.32 | -2.2
10558558_c | 7647.32 | 117.8
10549285_b | 7634.67 | -122.4
10549285_a | 7634.67 | -2.4
10549285_c | 7634.67 | 117.6
34085480_a | 7674.07 | -1.9
34085480_b | 7687.77 | -121.7
34085480_c | 7679.16 | 118.3
10548960_b | 7687.76 | -121.7
10548960_a | 7687.76 | -1.7
10548960_c | 7687.76 | 118.3
10558524_a | 7604.36 | -3.1
10558524_b | 7650.82 | -122.2
10558524_c | 7565 | 117.3
10526890_a | 7604.36 | -3.1
10526890_b | 7650.81 | -122.2
10526890_c | 7564.99 | 117.3
34086805_c | 7563.02 | 117.3
34086805_a | 7563.02 | -2.7
34086805_b | 7563.02 | -122.7
34097392_c | 7562.8 | 117.3
34097392_a | 7562.8 | -2.7
34097392_b | 7562.8 | -122.7
10524061_c | 7529.06 | 117.1
10524061_a | 7529.06 | -2.9
10524061_b | 7529.06 | -122.9
34086382_c | 7528.94 | 117.1
34086382_a | 7528.94 | -2.9
34086382_b | 7528.94 | -122.9
34085037_a | 7583.04 | -3.1
34085037_b | 7635.59 | -122.4
34085037_c | 7572.2 | 117.3
34085036_a | 7582 | -3.1
34085036_b | 7636 | -122.4
34085036_c | 7572 | 117.3
34086405_c | 7576.5 | 117.4
34086405_a | 7576.5 | -2.6
34086405_b | 7576.5 | -122.6
20251419_c | 7576.46 | 117.4
20251419_a | 7576.46 | -2.6
20251419_b | 7576.46 | -122.6
34095649_b | 7662.09 | -121.9
34095649_a | 7662.09 | -1.9
34095649_c | 7662.09 | 118.1
10560337_b | 7662.07 | -121.9
10560337_a | 7662.07 | -1.9
10560337_c | 7662.07 | 118.1
10558549_a | 7607.15 | -3
10558549_b | 7607.15 | -123
10558549_c | 7607.15 | 117
10558551_a | 7607.06 | -3
10558551_b | 7607.06 | -123
10558551_c | 7607.06 | 117
34085035_a | 7586.38 | -3.1
34085035_b | 7634.64 | -122.4
34085035_c | 7572.63 | 117.3
10548909_a | 7673.6 | -1.9
10548909_b | 7687.51 | -121.7
10548909_c | 7678.38 | 118.3
10548952_a | 7673.59 | -1.9
10548952_b | 7673.59 | -121.9
10548952_c | 7673.59 | 118.1
34086401_c | 7529.21 | 117.1
34086401_a | 7529.21 | -2.9
34086401_b | 7529.21 | -122.9
34096115_a | 7606.17 | -3
34096115_b | 7648.12 | -122.2
34096115_c | 7572.1 | 117.3
10558469_a | 7587.33 | -2.9
10558469_b | 7628.56 | -122.2
10558469_c | 7565.01 | 117.4
34086318_a | 7587.03 | -2.9
34086318_b | 7628.31 | -122.2
34086318_c | 7564.77 | 117.4
10579841_b | 7634.84 | -122.4
10579841_a | 7634.84 | -2.4
10579841_c | 7634.84 | 117.6
34084954_b | 7634.72 | -122.4
34084954_a | 7634.72 | -2.4
34084954_c | 7634.72 | 117.6
34085342_a | 7603.27 | -3
34085342_b | 7636.86 | -122.3
34085342_c | 7579.35 | 117.3
20079698_a | 7603.22 | -3
20079698_b | 7636.81 | -122.3
20079698_c | 7579.3 | 117.3
34084666_b | 7661.83 | -121.9
34084666_a | 7661.83 | -1.9
34084666_c | 7661.83 | 118.1
10559617_b | 7661.29 | -121.9
10559617_a | 7661.29 | -1.9
10559617_c | 7661.29 | 118.1
10558543_b | 7650.43 | -122.2
10558543_a | 7650.43 | -2.2
10558543_c | 7650.43 | 117.8
10558545_b | 7650.41 | -122.2
10558545_a | 7650.41 | -2.2
10558545_c | 7650.41 | 117.8
10549262_a | 7606.35 | -2.9
10549262_b | 7606.35 | -122.9
10549262_c | 7606.35 | 117.1
10549263_a | 7606.34 | -2.9
10549263_b | 7606.34 | -122.9
10549263_c | 7606.34 | 117.1
10548946_b | 7655.65 | -122.1
10548946_c | 7612.71 | 117.7
10548946_a | 7655.65 | -2.1
34085262_b | 7630.49 | -122.4
34085262_a | 7630.49 | -2.4
34085262_c | 7630.49 | 117.6
34095665_b | 7630.26 | -122.4
34095665_a | 7630.26 | -2.4
34095665_c | 7630.26 | 117.6
10559090_a | 7591.03 | -3.2
10559090_b | 7591.03 | -123.2
10559090_c | 7591.03 | 116.8
34086306_a | 7588.9 | -3.2
34086306_b | 7588.9 | -123.2
34086306_c | 7588.9 | 116.8
34095650_b | 7661.02 | -121.9
34095650_a | 7661.02 | -1.9
34095650_c | 7661.02 | 118.1
34084664_b | 7660.42 | -121.9
34084664_a | 7660.42 | -1.9
34084664_c | 7660.42 | 118.1
10548934_a | 7613.52 | -2.8
10548934_b | 7648.29 | -122.2
10548934_c | 7592.95 | 117.5
20014991_a | 7613.22 | -2.8
20014991_b | 7648.18 | -122.2
20014991_c | 7592.75 | 117.5
10559590_c | 7577.34 | 117.3
10559590_a | 7577.34 | -2.7
10559590_b | 7577.34 | -122.7
10558515_a | 7604.37 | -3.1
10558515_b | 7650.82 | -122.2
10558515_c | 7565.01 | 117.3
10558525_a | 7604.37 | -3.1
10558525_b | 7650.82 | -122.2
10558525_c | 7565 | 117.3
34095666_c | 7576.48 | 117.4
34095666_a | 7576.48 | -2.6
34095666_b | 7576.48 | -122.6
10549255_c | 7573.26 | 117.4
10549255_a | 7573.26 | -2.6
10549255_b | 7573.26 | -122.6
34095581_b | 7638.05 | -122.3
34095581_a | 7638.05 | -2.3
34095581_c | 7638.05 | 117.7
10548940_b | 7637.62 | -122.3
10548940_a | 7637.62 | -2.3
10548940_c | 7637.62 | 117.7
10549219_a | 7603.27 | -3
10549219_b | 7636.86 | -122.3
10549219_c | 7579.35 | 117.3
34095659_a | 7603.14 | -3
34095659_b | 7636.43 | -122.3
34095659_c | 7579.62 | 117.3
10558522_a | 7612.37 | -3.2
10558522_b | 7647.89 | -122.1
10558522_c | 7552.99 | 117.2
34086300_a | 7612.37 | -3.2
34086300_b | 7647.89 | -122.1
34086300_c | 7552.99 | 117.2
34084602_a | 7674.25 | -1.9
34084602_b | 7686.77 | -121.7
34084602_c | 7679.17 | 118.3
34084601_a | 7674.17 | -1.9
34084601_b | 7686.45 | -121.7
34084601_c | 7679.29 | 118.3
10578709_b | 7635.22 | -122.4
10578709_a | 7635.22 | -2.4
10578709_c | 7635.22 | 117.6
10580378_b | 7635.19 | -122.4
10580378_a | 7635.19 | -2.4
10580378_c | 7635.19 | 117.6
34086007_a | 7605.48 | -2.9
34086007_b | 7605.48 | -122.9
34086007_c | 7605.48 | 117.1
10559515_a | 7604.68 | -2.9
10559515_b | 7604.68 | -122.9
10559515_c | 7604.68 | 117.1
10558518_a | 7604.94 | -3.2
10558518_b | 7651.45 | -122.2
10558518_c | 7561.32 | 117.3
10549247_c | 7583.01 | 117.4
10549247_a | 7583.01 | -2.6
10549247_b | 7583.01 | -122.6
10549248_c | 7582.98 | 117.4
10549248_a | 7582.98 | -2.6
10549248_b | 7582.98 | -122.6
34090007_a | 7612.91 | -2.8
34090007_b | 7648.05 | -122.2
34090007_c | 7592.54 | 117.5
10548933_a | 7612.83 | -2.8
10548933_b | 7648.01 | -122.2
10548933_c | 7592.48 | 117.5
10560281_b | 7662.1 | -121.9
10560281_a | 7662.1 | -1.9
10560281_c | 7662.1 | 118.1
34095668_b | 7632.5 | -122.4
34095668_a | 7632.5 | -2.4
34095668_c | 7632.5 | 117.6
34086016_b | 7631.86 | -122.4
34086016_a | 7631.86 | -2.4
34086016_c | 7631.86 | 117.6
34054973_c | 7539.96 | 117.4
34054973_a | 7539.96 | -2.6
34054973_b | 7539.96 | -122.6
10579976_c | 7528.87 | 117.1
10579976_a | 7528.87 | -2.9
10579976_b | 7528.87 | -122.9
10579978_c | 7528.82 | 117.1
10579978_a | 7528.82 | -2.9
10579978_b | 7528.82 | -122.9
10559399_a | 7564.96 | -3.2
10559399_b | 7564.96 | -123.2
10559399_c | 7564.96 | 116.8
10559400_a | 7564.94 | -3.2
10559400_b | 7564.94 | -123.2
10559400_c | 7564.94 | 116.8
10558510_a | 7607.18 | -3
10558510_b | 7646.47 | -122.2
10558510_c | 7577.75 | 117.4
10558511_a | 7606.94 | -3
10558511_b | 7646.85 | -122.2
10558511_c | 7576.25 | 117.4
10549243_b | 7644.32 | -122.2
10549243_a | 7644.32 | -2.2
10549243_c | 7644.32 | 117.8
10549241_b | 7644.31 | -122.2
10549241_a | 7644.31 | -2.2
10549241_c | 7644.31 | 117.8
20396846_a | 7673.86 | -1.9
20396846_b | 7686.62 | -121.7
20396846_c | 7675.91 | 118.3
10548927_a | 7673.91 | -1.9
10548927_b | 7686.59 | -121.7
10548927_c | 7675.83 | 118.3
10548906_a | 7675.07 | -1.9
10548906_b | 7688.52 | -121.7
10548906_c | 7680.06 | 118.3
10559558_a | 7606.18 | -2.9
10559558_b | 7606.18 | -122.9
10559558_c | 7606.18 | 117.1
34054980_a | 7554.79 | -3
34054980_b | 7554.79 | -123
34054980_c | 7554.79 | 117
34054979_a | 7554.56 | -3
34054979_b | 7554.56 | -123
34054979_c | 7554.56 | 117
10549292_a | 7591.92 | -3.1
10549292_b | 7634.55 | -122.4
10549292_c | 7574.03 | 117.3
10579844_b | 7634.54 | -122.4
10579844_a | 7634.54 | -2.4
10579844_c | 7634.54 | 117.6
10559267_a | 7578.05 | -3.2
10559267_b | 7578.05 | -123.2
10559267_c | 7578.05 | 116.8
10559392_a | 7575.09 | -3.2
10559392_b | 7575.09 | -123.2
10559392_c | 7575.09 | 116.8
10549228_a | 7609.37 | -2.9
10549228_b | 7644.57 | -122.2
10549228_c | 7586.88 | 117.4
34085402_a | 7619.31 | -2.7
34085402_b | 7651.64 | -122.2
34085402_c | 7601.76 | 117.6
10548920_a | 7615.17 | -2.8
10548920_b | 7649.31 | -122.2
10548920_c | 7595.36 | 117.5
34086319_a | 7565.52 | -3.2
34086319_b | 7565.52 | -123.2
34086319_c | 7565.52 | 116.8
34095281_a | 7565.3 | -3.2
34095281_b | 7565.3 | -123.2
34095281_c | 7565.3 | 116.8
10545431_a | 7598.29 | -3
10545431_b | 7636.05 | -122.4
10545431_c | 7576.37 | 117.3
34085492_a | 7597.45 | -3
34085492_b | 7635.89 | -122.4
34085492_c | 7576.04 | 117.3
20344331_c | 7540.37 | 117.4
20344331_a | 7540.37 | -2.6
20344331_b | 7540.37 | -122.6
34084956_b | 7634.48 | -122.4
34084956_a | 7634.48 | -2.4
34084956_c | 7634.48 | 117.6
10579833_b | 7634.45 | -122.4
10579833_a | 7634.45 | -2.4
10579833_c | 7634.45 | 117.6
10559385_a | 7577.98 | -3.2
10559385_b | 7577.98 | -123.2
10559385_c | 7577.98 | 116.8
10558473_a | 7530.85 | -3
10558473_b | 7578.89 | -122.2
10558473_c | 7514.91 | 117.4
34085488_a | 7606.35 | -2.9
34085488_b | 7639.28 | -122.3
34085488_c | 7581.2 | 117.4
34090004_a | 7660.78 | -2.1
34090004_b | 7677.19 | -121.8
34090004_c | 7664.84 | 118.1
10548914_a | 7658.15 | -2.1
10548914_b | 7674.97 | -121.9
10548914_c | 7661.88 | 118.1
10549018_c | 7578.19 | 117.3
10549018_a | 7578.19 | -2.7
10549018_b | 7578.19 | -122.7
10548931_a | 7611.22 | -2.8
10548931_b | 7646.58 | -122.2
10548931_c | 7589.67 | 117.5
34085479_a | 7610.72 | -2.8
34085479_b | 7646.08 | -122.2
34085479_c | 7589.03 | 117.5
34054968_c | 7539.54 | 117.4
34054968_a | 7539.54 | -2.6
34054968_b | 7539.54 | -122.6
34054967_c | 7539.54 | 117.4
34054967_a | 7539.54 | -2.6
34054967_b | 7539.54 | -122.6
10559040_a | 7599.8 | -3.2
10559040_b | 7599.8 | -123.2
10559040_c | 7599.8 | 116.8
10572565_a | 7678.23 | -1.8
10572565_b | 7690.78 | -121.7
10572565_c | 7683.02 | 118.3
34095591_a | 7673.8 | -1.9
34095591_b | 7687.62 | -121.7
34095591_c | 7678.63 | 118.3
10548908_a | 7673.79 | -1.9
10548908_b | 7687.61 | -121.7
10548908_c | 7678.62 | 118.3
34095589_a | 7612.93 | -2.8
34095589_b | 7648.06 | -122.2
34095589_c | 7592.55 | 117.5
34085313_a | 7580.5 | -3.1
34085313_b | 7636.57 | -122.4
34085313_c | 7571.73 | 117.3
34085401_a | 7580.46 | -3.1
34085401_b | 7636.59 | -122.4
34085401_c | 7571.72 | 117.3
20344327_a | 7556.73 | -3
20344327_b | 7605.21 | -122.2
20344327_c | 7541.57 | 117.4
34054927_a | 7556.63 | -3
34054927_b | 7556.63 | -123
34054927_c | 7556.63 | 117
10579827_c | 7576.03 | 117.3
10579827_a | 7576.03 | -2.7
10579827_b | 7576.03 | -122.7
10558584_b | 7649.11 | -122.1
10558584_a | 7649.11 | -2.1
10558584_c | 7649.11 | 117.9
10556735_a | 7572.43 | -3.2
10556735_b | 7572.43 | -123.2
10556735_c | 7572.43 | 116.8
10549216_a | 7602.55 | -3
10549216_b | 7635.04 | -122.4
10549216_c | 7580.79 | 117.3
10548901_a | 7674.11 | -1.9
10548901_b | 7686.12 | -121.7
10548901_c | 7679.42 | 118.3
20028683_a | 7557.28 | -3
20028683_b | 7605.26 | -122.2
20028683_c | 7541.73 | 117.4
34087256_a | 7554.35 | -3
34087256_b | 7602.29 | -122.2
34087256_c | 7538.78 | 117.4
20437314_a | 7566.94 | -3.2
20437314_b | 7566.94 | -123.2
20437314_c | 7566.94 | 116.8
10549433_a | 7577.63 | -3.2
10549433_b | 7577.63 | -123.2
10549433_c | 7577.63 | 116.8
10579185_a | 7577.55 | -3.2
10579185_b | 7577.55 | -123.2
10579185_c | 7577.55 | 116.8
10558578_c | 7531.1 | 117.1
10558578_a | 7531.1 | -2.9
10558578_b | 7531.1 | -122.9
34086013_a | 7583.39 | -3.1
34086013_b | 7635.45 | -122.4
34086013_c | 7572.27 | 117.3
10549431_b | 7635.44 | -122.4
10549431_a | 7635.44 | -2.4
10549431_c | 7635.44 | 117.6
34084592_b | 7685.32 | -121.7
34084592_a | 7685.32 | -1.7
34084592_c | 7685.32 | 118.3
10548989_b | 7685.17 | -121.7
10548989_a | 7685.17 | -1.7
10548989_c | 7685.17 | 118.3
34085311_a | 7600.85 | -3
34085311_b | 7636.47 | -122.3
34085311_c | 7577.39 | 117.3
10544883_a | 7599.51 | -3
10544883_b | 7636.25 | -122.4
10544883_c | 7576.86 | 117.3
34086802_c | 7559.96 | 117.3
34086802_a | 7559.96 | -2.7
34086802_b | 7559.96 | -122.7
34095661_a | 7600.91 | -3
34095661_b | 7636.48 | -122.3
34095661_c | 7577.43 | 117.3
20396849_a | 7673.39 | -1.9
20396849_b | 7673.39 | -121.9
20396849_c | 7673.39 | 118.1
34085044_b | 7635.87 | -122.4
34085044_a | 7635.87 | -2.4
34085044_c | 7635.87 | 117.6
34086400_c | 7548.93 | 117.2
34086400_a | 7548.93 | -2.8
34086400_b | 7548.93 | -122.8
10558571_c | 7545.68 | 117.2
10558571_a | 7545.68 | -2.8
10558571_b | 7545.68 | -122.8
10549309_b | 7633.92 | -122.4
10549309_a | 7633.92 | -2.4
10549309_c | 7633.92 | 117.6
34090001_a | 7665.42 | -2
34090001_c | 7670.15 | 118.2
34090001_b | 7665.42 | -122
34085952_c | 7579.4 | 117.4
34085952_a | 7579.4 | -2.6
34085952_b | 7579.4 | -122.6
10541616_c | 7577.57 | 117.4
10541616_a | 7577.57 | -2.6
10541616_b | 7577.57 | -122.6
40154810_a | 7564.75 | -3.2
40154810_b | 7564.75 | -123.2
40154810_c | 7564.75 | 116.8
10543079_a | 7539.7 | -3
10543079_b | 7587.68 | -122.2
10543079_c | 7523.89 | 117.4
34086796_a | 7536.46 | -3
34086796_b | 7584.44 | -122.2
34086796_c | 7520.58 | 117.4
34085260_b | 7630.03 | -122.4
34085260_a | 7630.03 | -2.4
34085260_c | 7630.03 | 117.6
10558566_c | 7570.53 | 117.3
10558566_a | 7570.53 | -2.7
10558566_b | 7570.53 | -122.7
10558565_c | 7570.48 | 117.3
10558565_a | 7570.48 | -2.7
10558565_b | 7570.48 | -122.7
10548976_a | 7675.07 | -1.9
10548976_b | 7675.07 | -121.9
10548976_c | 7675.07 | 118.1
20344324_a | 7550.79 | -3
20344324_b | 7598.74 | -122.2
20344324_c | 7535.16 | 117.4
10536946_a | 7550.43 | -3
10536946_b | 7598.37 | -122.2
10536946_c | 7534.79 | 117.4
40014844_a | 7606.92 | -3
40014844_b | 7646.89 | -122.2
40014844_c | 7576.12 | 117.4
40013213_a | 7606.92 | -3
40013213_b | 7646.89 | -122.2
40013213_c | 7576.12 | 117.4
10558576_c | 7531.19 | 117.1
10558576_a | 7531.19 | -2.9
10558576_b | 7531.19 | -122.9
10549288_b | 7636.53 | -122.4
10549288_a | 7636.53 | -2.4
10549288_c | 7636.53 | 117.6
34085043_b | 7636.15 | -122.4
34085043_a | 7636.15 | -2.4
34085043_c | 7636.15 | 117.6
34054976_a | 7555.33 | -3
34054976_b | 7555.33 | -123
34054976_c | 7555.33 | 117
20344334_a | 7555.33 | -3
20344334_b | 7555.33 | -123
20344334_c | 7555.33 | 117
10553426_a | 7605.81 | -3.2
10553426_b | 7651.05 | -122.2
10553426_c | 7560.27 | 117.3
10558561_b | 7647.39 | -122.2
10558561_a | 7647.39 | -2.2
10558561_c | 7647.39 | 117.8
10549286_b | 7635.05 | -122.4
10549286_a | 7635.05 | -2.4
10549286_c | 7635.05 | 117.6
10548961_b | 7687.71 | -121.7
10548961_a | 7687.71 | -1.7
10548961_c | 7687.71 | 118.3
34086018_b | 7631.51 | -122.4
34086018_a | 7631.51 | -2.4
34086018_c | 7631.51 | 117.6
10528321_b | 7631.44 | -122.4
10528321_a | 7631.44 | -2.4
10528321_c | 7631.44 | 117.6
10523041_c | 7562.6 | 117.3
10523041_a | 7562.6 | -2.7
10523041_b | 7562.6 | -122.7
34097393_c | 7562.56 | 117.3
34097393_a | 7562.56 | -2.7
34097393_b | 7562.56 | -122.7
10558580_c | 7530.89 | 117.1
10558580_a | 7530.89 | -2.9
10558580_b | 7530.89 | -122.9
34086383_c | 7530.85 | 117.1
34086383_a | 7530.85 | -2.9
34086383_b | 7530.85 | -122.9
10560338_b | 7661.96 | -121.9
10560338_a | 7661.96 | -1.9
10560338_c | 7661.96 | 118.1
34086381_a | 7607.06 | -3
34086381_b | 7607.06 | -123
34086381_c | 7607.06 | 117
10558552_a | 7607.06 | -3
10558552_b | 7607.06 | -123
10558552_c | 7607.06 | 117
34085312_a | 7584.29 | -3.1
34085312_b | 7635.14 | -122.4
34085312_c | 7572.41 | 117.3
10549276_a | 7583.72 | -3.1
10549276_b | 7635.34 | -122.4
10549276_c | 7572.32 | 117.3
10548953_a | 7673.49 | -1.9
10548953_b | 7673.49 | -121.9
10548953_c | 7673.49 | 118.1
10524153_c | 7528.88 | 117.1
10524153_a | 7528.88 | -2.9
10524153_b | 7528.88 | -122.9
34096116_a | 7606.93 | -3
34096116_b | 7646.87 | -122.2
34096116_c | 7576.18 | 117.4
10559487_a | 7565.53 | -3.2
10559487_b | 7565.53 | -123.2
10559487_c | 7565.53 | 116.8
10549293_a | 7591.3 | -3.1
10549293_b | 7634.44 | -122.4
10549293_c | 7573.78 | 117.3
34084955_a | 7591.25 | -3.1
34084955_b | 7634.43 | -122.4
34084955_c | 7573.76 | 117.3
20079699_a | 7603.06 | -3
20079699_b | 7636.65 | -122.3
20079699_c | 7579.14 | 117.3
10548923_a | 7610.8 | -2.9
10548923_b | 7646.87 | -122.2
10548923_c | 7588.3 | 117.5
10559735_a | 7608.52 | -2.9
10559735_b | 7646.04 | -122.2
10559735_c | 7583.82 | 117.4
10558546_c | 7561.3 | 117.3
10558546_a | 7561.3 | -2.7
10558546_b | 7561.3 | -122.7
10549264_b | 7638.51 | -122.3
10549264_a | 7638.51 | -2.3
10549264_c | 7638.51 | 117.7
34090000_a | 7612.83 | -2.8
34090000_b | 7648.01 | -122.2
34090000_c | 7592.48 | 117.5
10548947_a | 7612.81 | -2.8
10548947_b | 7612.81 | -122.8
10548947_c | 7612.81 | 117.2
34085953_c | 7576.55 | 117.4
34085953_a | 7576.55 | -2.6
34085953_b | 7576.55 | -122.6
10559182_a | 7584.74 | -3.2
10559182_b | 7584.74 | -123.2
10559182_c | 7584.74 | 116.8
34086307_a | 7580.69 | -3.2
34086307_b | 7580.69 | -123.2
34086307_c | 7580.69 | 116.8
34084665_b | 7659.91 | -121.9
34084665_a | 7659.91 | -1.9
34084665_c | 7659.91 | 118.1
20014992_a | 7612.91 | -2.8
20014992_b | 7612.91 | -122.8
20014992_c | 7612.91 | 117.2
10559588_c | 7576.57 | 117.3
10559588_a | 7576.57 | -2.7
10559588_b | 7576.57 | -122.7
10558516_a | 7604.05 | -3.1
10558516_b | 7651.56 | -122.2
10558516_c | 7563.38 | 117.3
10558540_a | 7604.05 | -3.1
10558540_b | 7604.05 | -123.1
10558540_c | 7604.05 | 116.9
10584630_c | 7570.93 | 117.4
10584630_a | 7570.93 | -2.6
10584630_b | 7570.93 | -122.6
10549258_c | 7570.79 | 117.4
10549258_a | 7570.79 | -2.6
10549258_b | 7570.79 | -122.6
10548942_c | 7617.04 | 117.7
10548942_a | 7617.04 | -2.3
10548942_b | 7617.04 | -122.3
10548941_c | 7616.99 | 117.7
10548941_a | 7616.99 | -2.3
10548941_b | 7616.99 | -122.3
10542098_a | 7602.92 | -3
10542098_b | 7635.82 | -122.4
10542098_c | 7580.05 | 117.3
10558573_c | 7540.52 | 117.2
10558573_a | 7540.52 | -2.8
10558573_b | 7540.52 | -122.8
34086301_c | 7537.34 | 117.1
34086301_a | 7537.34 | -2.9
34086301_b | 7537.34 | -122.9
10548902_a | 7674.31 | -1.9
10548902_b | 7687.52 | -121.7
10548902_c | 7679.16 | 118.3
10580818_a | 7692.98 | -1.6
10580818_b | 7701.52 | -121.4
10580818_c | 7697.72 | 118.5
10559537_a | 7608.46 | -2.9
10559537_b | 7608.46 | -122.9
10559537_c | 7608.46 | 117.1
10553427_a | 7608.13 | -3.2
10553427_b | 7650.01 | -122.2
10553427_c | 7557.45 | 117.2
10549225_a | 7608.11 | -2.9
10549225_b | 7641.49 | -122.3
10549225_c | 7583.02 | 117.4
10549249_a | 7608.1 | -2.9
10549249_b | 7608.1 | -122.9
10549249_c | 7608.1 | 117.1
10548921_a | 7613.55 | -2.8
10548921_b | 7648.31 | -122.2
10548921_c | 7592.97 | 117.5
34086017_b | 7631.83 | -122.4
34086017_a | 7631.83 | -2.4
34086017_c | 7631.83 | 117.6
34054975_b | 7602.92 | -122.2
34054975_a | 7602.92 | -2.2
34054975_c | 7602.92 | 117.8
34057798_b | 7602.68 | -122.2
34057798_a | 7602.68 | -2.2
34057798_c | 7602.68 | 117.8
10580165_a | 7532.21 | -3
10580165_b | 7580.24 | -122.2
10580165_c | 7516.28 | 117.4
10580150_a | 7529.61 | -3
10580150_b | 7577.66 | -122.2
10580150_c | 7513.7 | 117.4
10559407_a | 7565.14 | -3.2
10559407_b | 7565.14 | -123.2
10559407_c | 7565.14 | 116.8
10558513_a | 7605.88 | -3.1
10558513_b | 7648.61 | -122.2
10558513_c | 7570.63 | 117.3
10549244_b | 7644.53 | -122.2
10549244_a | 7644.53 | -2.2
10549244_c | 7644.53 | 117.8
34084616_a | 7673.93 | -1.9
34084616_b | 7687.74 | -121.7
34084616_c | 7678.97 | 118.3
34086008_a | 7607.47 | -2.9
34086008_b | 7645.66 | -122.2
34086008_c | 7581.77 | 117.4
10579834_c | 7573.76 | 117.3
10579834_a | 7573.76 | -2.7
10579834_b | 7573.76 | -122.7
10579845_c | 7573.74 | 117.3
10579845_a | 7573.74 | -2.7
10579845_b | 7573.74 | -122.7
34086308_a | 7569.94 | -3.2
34086308_b | 7569.94 | -123.2
34086308_c | 7569.94 | 116.8
10559393_a | 7567.8 | -3.2
10559393_b | 7567.8 | -123.2
10559393_c | 7567.8 | 116.8
10558494_a | 7530.85 | -3
10558494_b | 7578.89 | -122.2
10558494_c | 7514.91 | 117.4
34085493_a | 7596.24 | -3
34085493_b | 7635.67 | -122.4
34085493_c | 7575.61 | 117.3
34054974_b | 7602.33 | -122.2
34054974_a | 7602.33 | -2.2
34054974_c | 7602.33 | 117.8
10559386_a | 7584.58 | -3.2
10559386_b | 7584.58 | -123.2
10559386_c | 7584.58 | 116.8
10558478_c | 7517.09 | 117.4
10558478_a | 7517.09 | -2.6
10558478_b | 7517.09 | -122.6
10558477_c | 7517.08 | 117.4
10558477_a | 7517.08 | -2.6
10558477_b | 7517.08 | -122.6
34085489_a | 7607.85 | -2.9
34085489_b | 7640.55 | -122.3
34085489_c | 7582.05 | 117.4
10549223_a | 7606.91 | -2.9
10549223_b | 7639.73 | -122.3
10549223_c | 7581.55 | 117.4
10548915_a | 7653.71 | -2.2
10548915_b | 7672.24 | -121.9
10548915_c | 7655.1 | 118
34091439_c | 7562.69 | 117.3
34091439_a | 7562.69 | -2.7
34091439_b | 7562.69 | -122.7
34054969_c | 7539.54 | 117.4
34054969_a | 7539.54 | -2.6
34054969_b | 7539.54 | -122.6
34086402_a | 7599.6 | -3.2
34086402_b | 7599.6 | -123.2
34086402_c | 7599.6 | 116.8
10559057_a | 7594.62 | -3.2
10559057_b | 7594.62 | -123.2
10559057_c | 7594.62 | 116.8
10549303_c | 7580.05 | 117.3
10549303_a | 7580.05 | -2.7
10549303_b | 7580.05 | -122.7
10558215_c | 7579.97 | 117.3
10558215_a | 7579.97 | -2.7
10558215_b | 7579.97 | -122.7
34090031_a | 7674.1 | -1.9
34090031_b | 7686.08 | -121.7
34090031_c | 7679.43 | 118.3
34057775_a | 7556.07 | -3
34057775_b | 7556.07 | -123
34057775_c | 7556.07 | 117
34054962_a | 7555.66 | -3
34054962_b | 7555.66 | -123
34054962_c | 7555.66 | 117
10579828_c | 7574.55 | 117.3
10579828_a | 7574.55 | -2.7
10579828_b | 7574.55 | -122.7
10558585_a | 7608.12 | -3.2
10558585_b | 7608.12 | -123.2
10558585_c | 7608.12 | 116.8
34085039_a | 7572.43 | -3.2
34085039_b | 7572.43 | -123.2
34085039_c | 7572.43 | 116.8
10556736_a | 7572.32 | -3.2
10556736_b | 7572.32 | -123.2
10556736_c | 7572.32 | 116.8
34085462_b | 7634.98 | -122.4
34085462_a | 7634.98 | -2.4
34085462_c | 7634.98 | 117.6
10549013_b | 7634.91 | -122.4
10549013_a | 7634.91 | -2.4
10549013_c | 7634.91 | 117.6
10548903_a | 7674.32 | -1.9
10548903_b | 7687.74 | -121.7
10548903_c | 7679.15 | 118.3
34092155_a | 7673.91 | -1.9
34092155_b | 7686.59 | -121.7
34092155_c | 7675.82 | 118.3
10548925_a | 7673.91 | -1.9
10548925_b | 7686.59 | -121.7
10548925_c | 7675.82 | 118.3
20456673_c | 7529.47 | 117.1
20456673_a | 7529.47 | -2.9
20456673_b | 7529.47 | -122.9
10579196_a | 7577.62 | -3.2
10579196_b | 7577.62 | -123.2
10579196_c | 7577.62 | 116.8
10558579_c | 7531.08 | 117.1
10558579_a | 7531.08 | -2.9
10558579_b | 7531.08 | -122.9
34085038_a | 7579.76 | -3.1
34085038_b | 7637 | -122.4
34085038_c | 7571.51 | 117.3
34085371_b | 7685.54 | -121.7
34085371_a | 7685.54 | -1.7
34085371_c | 7685.54 | 118.3
10548992_b | 7685.47 | -121.7
10548992_a | 7685.47 | -1.7
10548992_c | 7685.47 | 118.3
10539784_c | 7675.81 | 118.3
10539784_a | 7675.81 | -1.7
10539784_b | 7675.81 | -121.7
20409718_c | 7675.8 | 118.3
20409718_a | 7675.8 | -1.7
20409718_b | 7675.8 | -121.7
10558572_c | 7545.43 | 117.2
10558572_a | 7545.43 | -2.8
10558572_b | 7545.43 | -122.8
10522509_b | 7631.69 | -122.4
10522509_a | 7631.69 | -2.4
10522509_c | 7631.69 | 117.6
10549310_b | 7631.61 | -122.4
10549310_a | 7631.61 | -2.4
10549310_c | 7631.61 | 117.6
10573638_a | 7681.05 | -1.8
10573638_b | 7692.89 | -121.6
10573638_c | 7685.85 | 118.3
10548984_a | 7681.04 | -1.8
10548984_b | 7681.04 | -121.8
10548984_c | 7681.04 | 118.2
10542105_a | 7602.98 | -3
10542105_b | 7636.03 | -122.4
10542105_c | 7579.91 | 117.3
40156534_a | 7565.63 | -3.2
40156534_b | 7565.63 | -123.2
40156534_c | 7565.63 | 116.8
10547826_a | 7575.43 | -3
10547826_b | 7618.9 | -122.2
10547826_c | 7555.56 | 117.4
34086797_a | 7574.99 | -3
34086797_b | 7618.54 | -122.2
34086797_c | 7555.22 | 117.4
34085261_b | 7629.95 | -122.4
34085261_a | 7629.95 | -2.4
34085261_c | 7629.95 | 117.6
20396672_a | 7539.7 | -3
20396672_b | 7587.67 | -122.2
20396672_c | 7523.88 | 117.4
10573495_c | 7572.97 | 117.3
10573495_a | 7572.97 | -2.7
10573495_b | 7572.97 | -122.7
10558567_c | 7570.6 | 117.3
10558567_a | 7570.6 | -2.7
10558567_b | 7570.6 | -122.7
10548977_a | 7675.02 | -1.9
10548977_b | 7675.02 | -121.9
10548977_c | 7675.02 | 118.1
10548935_c | 7675.82 | 118.3
10548935_a | 7675.82 | -1.7
10548935_b | 7675.82 | -121.7
40013232_a | 7606.92 | -3
40013232_b | 7646.89 | -122.2
40013232_c | 7576.12 | 117.4
10585091_c | 7576.51 | 117.4
10585091_a | 7576.51 | -2.6
10585091_b | 7576.51 | -122.6
34054965_b | 7602.11 | -122.2
34054965_a | 7602.11 | -2.2
34054965_c | 7602.11 | 117.8
10572328_a | 7564.93 | -3.2
10572328_b | 7564.93 | -123.2
10572328_c | 7564.93 | 116.8
10571603_a | 7564.86 | -3.2
10571603_b | 7564.86 | -123.2
10571603_c | 7564.86 | 116.8
40014845_a | 7606.58 | -3
40014845_b | 7647.4 | -122.2
40014845_c | 7574.35 | 117.4
10549287_b | 7635.41 | -122.4
10549287_a | 7635.41 | -2.4
10549287_c | 7635.41 | 117.6
10548963_b | 7677.29 | -121.8
10548963_a | 7677.29 | -1.8
10548963_c | 7677.29 | 118.2
10548962_b | 7677.19 | -121.8
10548962_a | 7677.19 | -1.8
10548962_c | 7677.19 | 118.2
10529606_a | 7564.79 | -3.2
10529606_b | 7564.79 | -123.2
10529606_c | 7564.79 | 116.8
34097394_a | 7604.63 | -2.9
34097394_b | 7604.63 | -122.9
34097394_c | 7604.63 | 117.1
34086384_c | 7531.01 | 117.1
34086384_a | 7531.01 | -2.9
34086384_b | 7531.01 | -122.9
10549282_a | 7579.93 | -3.1
10549282_b | 7636.9 | -122.4
10549282_c | 7571.56 | 117.3
20344325_a | 7556.87 | -3
20344325_b | 7605.22 | -122.2
20344325_c | 7541.61 | 117.4
10560401_b | 7661.17 | -121.9
10560401_a | 7661.17 | -1.9
10560401_c | 7661.17 | 118.1
10558553_a | 7606.96 | -3
10558553_b | 7606.96 | -123
10558553_c | 7606.96 | 117
10549278_a | 7580.95 | -3.1
10549278_b | 7636.4 | -122.4
10549278_c | 7571.81 | 117.3
10548957_c | 7678.47 | 118.3
10548957_a | 7678.47 | -1.7
10548957_b | 7678.47 | -121.7
10548954_c | 7678.47 | 118.3
10548954_a | 7678.47 | -1.7
10548954_b | 7678.47 | -121.7
10524870_c | 7528.94 | 117.1
10524870_a | 7528.94 | -2.9
10524870_b | 7528.94 | -122.9
10559451_a | 7565.93 | -3.2
10559451_b | 7565.93 | -123.2
10559451_c | 7565.93 | 116.8
34096667_a | 7565.9 | -3.2
34096667_b | 7565.9 | -123.2
34096667_c | 7565.9 | 116.8
34096668_a | 7564.98 | -3.2
34096668_b | 7564.98 | -123.2
34096668_c | 7564.98 | 116.8
34086320_a | 7564.96 | -3.2
34086320_b | 7564.96 | -123.2
34086320_c | 7564.96 | 116.8
20114727_a | 7603.05 | -3
20114727_b | 7636.64 | -122.3
20114727_c | 7579.13 | 117.3
34084661_b | 7665.74 | -121.9
34084661_a | 7665.74 | -1.9
34084661_c | 7665.74 | 118.1
10559783_b | 7663.57 | -121.9
10559783_a | 7663.57 | -1.9
10559783_c | 7663.57 | 118.1
10558547_c | 7561.25 | 117.3
10558547_a | 7561.25 | -2.7
10558547_b | 7561.25 | -122.7
10549265_b | 7638.3 | -122.3
10549265_a | 7638.3 | -2.3
10549265_c | 7638.3 | 117.7
10548949_b | 7670.57 | -121.9
10548949_a | 7670.57 | -1.9
10548949_c | 7670.57 | 118.1
10548948_b | 7670.57 | -121.9
10548948_a | 7670.57 | -1.9
10548948_c | 7670.57 | 118.1
34095669_b | 7633.88 | -122.4
34095669_a | 7633.88 | -2.4
34095669_c | 7633.88 | 117.6
10522508_b | 7633.13 | -122.4
10522508_a | 7633.13 | -2.4
10522508_c | 7633.13 | 117.6
34095667_c | 7572.66 | 117.4
34095667_a | 7572.66 | -2.6
34095667_b | 7572.66 | -122.6
34086309_a | 7571.76 | -3.2
34086309_b | 7571.76 | -123.2
34086309_c | 7571.76 | 116.8
34084662_b | 7662.45 | -121.9
34084662_a | 7662.45 | -1.9
34084662_c | 7662.45 | 118.1
34087254_a | 7563.12 | -3
34087254_b | 7609.48 | -122.2
34087254_c | 7546.02 | 117.4
10559589_c | 7576.57 | 117.3
10559589_a | 7576.57 | -2.7
10559589_b | 7576.57 | -122.7
10558541_a | 7604.05 | -3.1
10558541_b | 7604.05 | -123.1
10558541_c | 7604.05 | 116.9
10549259_c | 7576.39 | 117.4
10549259_a | 7576.39 | -2.6
10549259_b | 7576.39 | -122.6
10558521_a | 7610.37 | -3.2
10558521_b | 7648.89 | -122.1
10558521_c | 7555.09 | 117.2
10549250_a | 7608.07 | -2.9
10549250_b | 7608.07 | -122.9
10549250_c | 7608.07 | 117.1
10548926_a | 7673.91 | -1.9
10548926_b | 7686.59 | -121.7
10548926_c | 7675.82 | 118.3
10548911_a | 7674.16 | -1.9
10548911_b | 7687.75 | -121.7
10548911_c | 7678.98 | 118.3
34095651_a | 7670.03 | -1.9
34095651_b | 7684.67 | -121.7
34095651_c | 7674.64 | 118.2
10549311_b | 7631.51 | -122.4
10549311_a | 7631.51 | -2.4
10549311_c | 7631.51 | 117.6
34054978_a | 7554.44 | -3
34054978_b | 7554.44 | -123
34054978_c | 7554.44 | 117
34057799_a | 7554.44 | -3
34057799_b | 7554.44 | -123
34057799_c | 7554.44 | 117
10580155_a | 7532.42 | -3
10580155_b | 7580.44 | -122.2
10580155_c | 7516.49 | 117.4
34086798_a | 7566.13 | -3.2
34086798_b | 7566.13 | -123.2
34086798_c | 7566.13 | 116.8
10558514_a | 7604.46 | -3.1
10558514_b | 7650.63 | -122.2
10558514_c | 7565.44 | 117.3
10548930_a | 7611.96 | -2.8
10548930_b | 7647.29 | -122.2
10548930_c | 7590.58 | 117.5
10548928_a | 7611.96 | -2.8
10548928_b | 7647.29 | -122.2
10548928_c | 7590.58 | 117.5
34095592_a | 7673.91 | -1.9
34095592_b | 7686.59 | -121.7
34095592_c | 7675.82 | 118.3
10549226_a | 7608.48 | -2.9
10549226_b | 7642.8 | -122.3
10549226_c | 7584.46 | 117.4
34086010_a | 7608.35 | -2.9
34086010_b | 7642.32 | -122.3
34086010_c | 7583.95 | 117.4
34054992_a | 7556.29 | -3
34054992_b | 7556.29 | -123
34054992_c | 7556.29 | 117
34085264_b | 7632.86 | -122.4
34085264_a | 7632.86 | -2.4
34085264_c | 7632.86 | 117.6
10579847_b | 7630.83 | -122.4
10579847_a | 7630.83 | -2.4
10579847_c | 7630.83 | 117.6
34086310_a | 7569.83 | -3.2
34086310_b | 7569.83 | -123.2
34086310_c | 7569.83 | 116.8
10559394_a | 7569.7 | -3.2
10559394_b | 7569.7 | -123.2
10559394_c | 7569.7 | 116.8
10558506_a | 7606.24 | -2.9
10558506_b | 7644.61 | -122.2
10558506_c | 7580.71 | 117.4
10549231_b | 7643.9 | -122.2
10549231_a | 7643.9 | -2.2
10549231_c | 7643.9 | 117.8
10548922_a | 7611.96 | -2.8
10548922_b | 7647.29 | -122.2
10548922_c | 7590.58 | 117.5
34095580_b | 7637.52 | -122.3
34095580_a | 7637.52 | -2.3
34095580_c | 7637.52 | 117.7
34095655_c | 7581.91 | 117.4
34095655_a | 7581.91 | -2.6
34095655_b | 7581.91 | -122.6
34085951_c | 7581.74 | 117.4
34085951_a | 7581.74 | -2.6
34085951_b | 7581.74 | -122.6
20344332_b | 7603.41 | -122.2
20344332_a | 7603.41 | -2.2
20344332_c | 7603.41 | 117.8
10579840_c | 7575.97 | 117.3
10579840_a | 7575.97 | -2.7
10579840_b | 7575.97 | -122.7
34086305_a | 7587.02 | -3.2
34086305_b | 7587.02 | -123.2
34086305_c | 7587.02 | 116.8
10559387_a | 7586.99 | -3.2
10559387_b | 7586.99 | -123.2
10559387_c | 7586.99 | 116.8
10549224_a | 7607.89 | -2.9
10549224_b | 7640.58 | -122.3
10549224_c | 7582.07 | 117.4
10548916_a | 7650.95 | -2.2
10548916_b | 7670.57 | -121.9
10548916_c | 7650.83 | 118
10579234_a | 7568.4 | -3.2
10579234_b | 7568.4 | -123.2
10579234_c | 7568.4 | 116.8
34092154_a | 7568.3 | -3.2
34092154_b | 7568.3 | -123.2
34092154_c | 7568.3 | 116.8
34054970_c | 7539.54 | 117.4
34054970_a | 7539.54 | -2.6
34054970_b | 7539.54 | -122.6
34086304_a | 7594.43 | -3.2
34086304_b | 7594.43 | -123.2
34086304_c | 7594.43 | 116.8
34086298_a | 7588.48 | -2.9
34086298_b | 7629.54 | -122.2
34086298_c | 7565.94 | 117.4
10548910_a | 7673.39 | -1.9
10548910_b | 7686.82 | -121.7
10548910_c | 7677.45 | 118.3
10540312_a | 7529.94 | -3
10540312_b | 7577.99 | -122.2
10540312_c | 7514 | 117.4
34090083_a | 7529.91 | -3
34090083_b | 7577.96 | -122.2
34090083_c | 7513.97 | 117.4
10549269_a | 7588.57 | -3.1
10549269_b | 7634.3 | -122.4
10549269_c | 7572.94 | 117.3
34085442_a | 7587.06 | -3.1
34085442_b | 7634.54 | -122.4
34085442_c | 7572.67 | 117.3
34054963_b | 7602.2 | -122.2
34054963_a | 7602.2 | -2.2
34054963_c | 7602.2 | 117.8
10579842_c | 7574.5 | 117.3
10579842_a | 7574.5 | -2.7
10579842_b | 7574.5 | -122.7
10579829_c | 7574.45 | 117.3
10579829_a | 7574.45 | -2.7
10579829_b | 7574.45 | -122.7
10558586_a | 7607.96 | -3.2
10558586_b | 7607.96 | -123.2
10558586_c | 7607.96 | 116.8
10556737_a | 7572.42 | -3.2
10556737_b | 7572.42 | -123.2
10556737_c | 7572.42 | 116.8
10549016_b | 7634.97 | -122.4
10549016_a | 7634.97 | -2.4
10549016_c | 7634.97 | 117.6
10549015_b | 7634.93 | -122.4
10549015_a | 7634.93 | -2.4
10549015_c | 7634.93 | 117.6
10548979_a | 7665.44 | -2
10548979_c | 7670.15 | 118.2
10548979_b | 7665.44 | -122
10548917_a | 7638.08 | -2.4
10548917_b | 7662.73 | -122
10548917_c | 7630.89 | 117.8
34085352_a | 7634.88 | -2.5
34085352_b | 7660.78 | -122
34085352_c | 7625.92 | 117.8
20456674_c | 7530.19 | 117.1
20456674_a | 7530.19 | -2.9
20456674_b | 7530.19 | -122.9
10579071_a | 7568.62 | -3.2
10579071_b | 7568.62 | -123.2
10579071_c | 7568.62 | 116.8
10579231_a | 7568.54 | -3.2
10579231_b | 7568.54 | -123.2
10579231_c | 7568.54 | 116.8
10552942_a | 7564.91 | -3.2
10552942_b | 7564.91 | -123.2
10552942_c | 7564.91 | 116.8
10548993_c | 7683.01 | 118.3
10548993_a | 7683.01 | -1.7
10548993_b | 7683.01 | -121.7
10545502_a | 7595.19 | -3
10545502_b | 7635.46 | -122.4
10545502_c | 7575.24 | 117.3
34086806_c | 7565.57 | 117.3
34086806_a | 7565.57 | -2.7
34086806_b | 7565.57 | -122.7
20409719_c | 7675.81 | 118.3
20409719_a | 7675.81 | -1.7
20409719_b | 7675.81 | -121.7
34095664_a | 7564 | -3.2
34095664_b | 7564 | -123.2
34095664_c | 7564 | 116.8
10549270_a | 7564.01 | -3.2
10549270_b | 7564.01 | -123.2
10549270_c | 7564.01 | 116.8
10548985_a | 7680.97 | -1.8
10548985_b | 7680.97 | -121.8
10548985_c | 7680.97 | 118.2
40156536_a | 7565.62 | -3.2
40156536_b | 7565.62 | -123.2
40156536_c | 7565.62 | 116.8
20396674_a | 7539.69 | -3
20396674_b | 7587.67 | -122.2
20396674_c | 7523.87 | 117.4
10579900_a | 7690.9 | -1.6
10579900_b | 7700.01 | -121.5
10579900_c | 7695.65 | 118.5
34084957_a | 7590.33 | -3.1
34084957_b | 7634.26 | -122.4
34084957_c | 7573.41 | 117.3
10548980_a | 7665.67 | -2
10548980_c | 7670.19 | 118.2
10548980_b | 7665.67 | -122
40013233_a | 7606.92 | -3
40013233_b | 7646.89 | -122.2
40013233_c | 7576.12 | 117.4
34086410_a | 7604.36 | -3.1
34086410_b | 7650.85 | -122.2
34086410_c | 7564.95 | 117.3
34085045_b | 7635.21 | -122.4
34085045_a | 7635.21 | -2.4
34085045_c | 7635.21 | 117.6
34054964_b | 7602.14 | -122.2
34054964_a | 7602.14 | -2.2
34054964_c | 7602.14 | 117.8
20344368_b | 7601.94 | -122.2
20344368_a | 7601.94 | -2.2
20344368_c | 7601.94 | 117.8
34086322_a | 7564.79 | -3.2
34086322_b | 7564.79 | -123.2
34086322_c | 7564.79 | 116.8
10529607_a | 7564.68 | -3.2
10529607_b | 7564.68 | -123.2
10529607_c | 7564.68 | 116.8
34097395_a | 7603.62 | -2.9
34097395_b | 7603.62 | -122.9
34097395_c | 7603.62 | 117.1
34095648_b | 7668.91 | -121.9
34095648_a | 7668.91 | -1.9
34095648_c | 7668.91 | 118.1
10560402_b | 7668.78 | -121.9
10560402_a | 7668.78 | -1.9
10560402_c | 7668.78 | 118.1
10558554_c | 7577.7 | 117.4
10558554_a | 7577.7 | -2.6
10558554_b | 7577.7 | -122.6
10548955_c | 7678.59 | 118.3
10548955_a | 7678.59 | -1.7
10548955_b | 7678.59 | -121.7
10524883_c | 7528.93 | 117.1
10524883_a | 7528.93 | -2.9
10524883_b | 7528.93 | -122.9
34097297_a | 7565.02 | -3.2
34097297_b | 7565.02 | -123.2
34097297_c | 7565.02 | 116.8
20114730_a | 7603.03 | -3
20114730_b | 7636.62 | -122.3
20114730_c | 7579.11 | 117.3
34095654_b | 7672.86 | -121.9
34095654_a | 7672.86 | -1.9
34095654_c | 7672.86 | 118.1
10559784_b | 7670.72 | -121.9
10559784_a | 7670.72 | -1.9
10559784_c | 7670.72 | 118.1
34097397_a | 7607.21 | -3
34097397_b | 7646.23 | -122.2
34097397_c | 7579.21 | 117.4
10558548_a | 7607.17 | -3
10558548_b | 7607.17 | -123
10558548_c | 7607.17 | 117
10549266_b | 7629.95 | -122.4
10549266_a | 7629.95 | -2.4
10549266_c | 7629.95 | 117.6
34084952_a | 7593.39 | -3
34084952_b | 7634.89 | -122.4
34084952_c | 7574.59 | 117.3
20028684_b | 7613.62 | -122.2
20028684_a | 7613.62 | -2.2
20028684_c | 7613.62 | 117.8
10558542_b | 7650.61 | -122.2
10558542_a | 7650.61 | -2.2
10558542_c | 7650.61 | 117.8
10549260_c | 7580.97 | 117.3
10549260_a | 7580.97 | -2.7
10549260_b | 7580.97 | -122.7
10548944_c | 7630.89 | 117.8
10548944_a | 7630.89 | -2.2
10548944_b | 7630.89 | -122.2
10548943_c | 7630.89 | 117.8
10548943_a | 7630.89 | -2.2
10548943_b | 7630.89 | -122.2
34095662_a | 7594.21 | -3
34095662_b | 7635.15 | -122.4
34095662_c | 7574.89 | 117.3
10574853_c | 7532.88 | 117.1
10574853_a | 7532.88 | -2.9
10574853_b | 7532.88 | -122.9
34086303_c | 7532.82 | 117.1
34086303_a | 7532.82 | -2.9
34086303_b | 7532.82 | -122.9
10559562_a | 7605.41 | -2.9
10559562_b | 7605.41 | -122.9
10559562_c | 7605.41 | 117.1
10559560_a | 7605.41 | -2.9
10559560_b | 7605.41 | -122.9
10559560_c | 7605.41 | 117.1
10549251_c | 7582.03 | 117.4
10549251_a | 7582.03 | -2.6
10549251_b | 7582.03 | -122.6
10548937_c | 7675.8 | 118.3
10548937_a | 7675.8 | -1.7
10548937_b | 7675.8 | -121.7
10560492_b | 7673.04 | -121.9
10560492_a | 7673.04 | -1.9
10560492_c | 7673.04 | 118.1
10548945_b | 7655.63 | -122.1
10548945_c | 7612.7 | 117.7
10548945_a | 7655.63 | -2.1
34084591_b | 7655.61 | -122.1
34084591_c | 7612.7 | 117.7
34084591_a | 7655.61 | -2.1
10580163_a | 7532.3 | -3
10580163_b | 7580.32 | -122.2
10580163_c | 7516.37 | 117.4
10549246_b | 7642.31 | -122.3
10549246_a | 7642.31 | -2.3
10549246_c | 7642.31 | 117.7
10549245_b | 7642.26 | -122.3
10549245_a | 7642.26 | -2.3
10549245_c | 7642.26 | 117.7
34095643_a | 7673.38 | -1.9
34095643_b | 7686.83 | -121.7
34095643_c | 7677.19 | 118.3
10559396_a | 7577.88 | -3.2
10559396_b | 7577.88 | -123.2
10559396_c | 7577.88 | 116.8
10558507_a | 7598.26 | -2.9
10558507_b | 7637.8 | -122.2
10558507_c | 7573.92 | 117.4
10549232_b | 7643.9 | -122.2
10549232_a | 7643.9 | -2.2
10549232_c | 7643.9 | 117.8
10549253_c | 7581.77 | 117.4
10549253_a | 7581.77 | -2.6
10549253_b | 7581.77 | -122.6
10559389_a | 7594.4 | -3.2
10559389_b | 7594.4 | -123.2
10559389_c | 7594.4 | 116.8
10558482_a | 7575.43 | -3
10558482_b | 7575.43 | -123
10558482_c | 7575.43 | 117
10558481_a | 7575.42 | -3
10558481_b | 7575.42 | -123
10558481_c | 7575.42 | 117
34095658_a | 7608.34 | -2.9
34095658_b | 7642.28 | -122.3
34095658_c | 7583.9 | 117.4
10523032_c | 7564.15 | 117.3
10523032_a | 7564.15 | -2.7
10523032_b | 7564.15 | -122.7
34054971_c | 7539.54 | 117.4
34054971_a | 7539.54 | -2.6
34054971_b | 7539.54 | -122.6
10579830_c | 7574.49 | 117.3
10579830_a | 7574.49 | -2.7
10579830_b | 7574.49 | -122.7
34090086_a | 7593.96 | -2.9
34090086_b | 7634.14 | -122.2
34090086_c | 7570.28 | 117.4
34085461_c | 7578.26 | 117.3
34085461_a | 7578.26 | -2.7
34085461_b | 7578.26 | -122.7
10556738_a | 7572.41 | -3.2
10556738_b | 7572.41 | -123.2
10556738_c | 7572.41 | 116.8
10548905_a | 7675.47 | -1.9
10548905_b | 7688.77 | -121.7
10548905_c | 7680.35 | 118.3
34090003_a | 7668.05 | -2
34090003_b | 7683.19 | -121.8
34090003_c | 7672.57 | 118.2
34085370_a | 7667.32 | -2
34085370_b | 7682.65 | -121.8
34085370_c | 7671.82 | 118.2
10558568_c | 7570.43 | 117.3
10558568_a | 7570.43 | -2.7
10558568_b | 7570.43 | -122.7
20494025_c | 7570.34 | 117.3
20494025_a | 7570.34 | -2.7
20494025_b | 7570.34 | -122.7
10558581_c | 7537.2 | 117.1
10558581_a | 7537.2 | -2.9
10558581_b | 7537.2 | -122.9
10548994_c | 7682.98 | 118.3
10548994_a | 7682.98 | -1.7
10548994_b | 7682.98 | -121.7
10545682_a | 7594.16 | -3
10545682_b | 7635.13 | -122.4
10545682_c | 7574.87 | 117.3
34086829_a | 7546.91 | -3
34086829_b | 7594.86 | -122.2
34086829_c | 7531.21 | 117.4
34057718_a | 7673.39 | -1.9
34057718_b | 7673.39 | -121.9
34057718_c | 7673.39 | 118.1
20410383_a | 7673.39 | -1.9
20410383_b | 7673.39 | -121.9
20410383_c | 7673.39 | 118.1
10579069_a | 7564.29 | -3.2
10579069_b | 7564.29 | -123.2
10579069_c | 7564.29 | 116.8
10558575_c | 7532.84 | 117.1
10558575_a | 7532.84 | -2.9
10558575_b | 7532.84 | -122.9
10549312_b | 7631.38 | -122.4
10549312_a | 7631.38 | -2.4
10549312_c | 7631.38 | 117.6
10548986_a | 7674.16 | -1.9
10548986_b | 7674.16 | -121.9
10548986_c | 7674.16 | 118.1
10542412_a | 7563.96 | -3.2
10542412_b | 7563.96 | -123.2
10542412_c | 7563.96 | 116.8
34086800_c | 7576.72 | 117.4
34086800_a | 7576.72 | -2.6
34086800_b | 7576.72 | -122.6
10549295_b | 7633.99 | -122.4
10549295_a | 7633.99 | -2.4
10549295_c | 7633.99 | 117.6
34085263_b | 7633.38 | -122.4
34085263_a | 7633.38 | -2.4
34085263_c | 7633.38 | 117.6
20396677_a | 7539.68 | -3
20396677_b | 7587.65 | -122.2
20396677_c | 7523.86 | 117.4
10540313_a | 7529.9 | -3
10540313_b | 7577.95 | -122.2
10540313_c | 7513.96 | 117.4
34086413_c | 7529.44 | 117.1
34086413_a | 7529.44 | -2.9
34086413_b | 7529.44 | -122.9
34085046_b | 7635.09 | -122.4
34085046_a | 7635.09 | -2.4
34085046_c | 7635.09 | 117.6
10558562_c | 7573.19 | 117.4
10558562_a | 7573.19 | -2.6
10558562_b | 7573.19 | -122.6
34085047_c | 7572.49 | 117.3
34085047_a | 7572.49 | -2.7
34085047_b | 7572.49 | -122.7
10529608_a | 7564.77 | -3.2
10529608_b | 7564.77 | -123.2
10529608_c | 7564.77 | 116.8
34097396_a | 7607.47 | -2.9
34097396_b | 7645.67 | -122.2
34097396_c | 7581.7 | 117.4
34085041_a | 7577.55 | -3.2
34085041_b | 7577.55 | -123.2
34085041_c | 7577.55 | 116.8
10559938_b | 7673.48 | -121.9
10559938_a | 7673.48 | -1.9
10559938_c | 7673.48 | 118.1
10558556_c | 7576.24 | 117.4
10558556_a | 7576.24 | -2.6
10558556_b | 7576.24 | -122.6
10549283_b | 7634.73 | -122.4
10549283_a | 7634.73 | -2.4
10549283_c | 7634.73 | 117.6
10548956_c | 7678.5 | 118.3
10548956_a | 7678.5 | -1.7
10548956_b | 7678.5 | -121.7
10525295_c | 7528.87 | 117.1
10525295_a | 7528.87 | -2.9
10525295_b | 7528.87 | -122.9
34086324_a | 7581.22 | -2.9
34086324_b | 7623.56 | -122.2
34086324_c | 7560.02 | 117.4
34085033_c | 7678.5 | 118.3
34085033_a | 7678.5 | -1.7
34085033_b | 7678.5 | -121.7
20122385_c | 7528.8 | 117.1
20122385_a | 7528.8 | -2.9
20122385_b | 7528.8 | -122.9
10548951_b | 7672.23 | -121.9
10548951_a | 7672.23 | -1.9
10548951_c | 7672.23 | 118.1
10548950_b | 7672.2 | -121.9
10548950_a | 7672.2 | -1.9
10548950_c | 7672.2 | 118.1
20028685_b | 7613.16 | -122.2
20028685_a | 7613.16 | -2.2
20028685_c | 7613.16 | 117.8
10559591_b | 7672.97 | -121.9
10559591_a | 7672.97 | -1.9
10559591_c | 7672.97 | 118.1
10549261_c | 7580.93 | 117.3
10549261_a | 7580.93 | -2.7
10549261_b | 7580.93 | -122.7
34095663_a | 7587.01 | -3.1
34095663_b | 7634.55 | -122.4
34095663_c | 7572.66 | 117.3
10558523_a | 7612.37 | -3.2
10558523_b | 7647.89 | -122.1
10558523_c | 7553 | 117.2
10549252_c | 7581.53 | 117.4
10549252_a | 7581.53 | -2.6
10549252_b | 7581.53 | -122.6
10548938_c | 7675.53 | 118.3
10548938_a | 7675.53 | -1.7
10548938_b | 7675.53 | -121.7
34086299_a | 7589.75 | -2.9
34086299_b | 7630.63 | -122.2
34086299_c | 7566.96 | 117.4
10559506_a | 7604.68 | -2.9
10559506_b | 7604.68 | -122.9
10559506_c | 7604.68 | 117.1
34086012_c | 7571 | 117.4
34086012_a | 7571 | -2.6
34086012_b | 7571 | -122.6
10579975_c | 7528.87 | 117.1
10579975_a | 7528.87 | -2.9
10579975_b | 7528.87 | -122.9
10559398_a | 7565.43 | -3.2
10559398_b | 7565.43 | -123.2
10559398_c | 7565.43 | 116.8
10558509_a | 7607.21 | -3
10558509_b | 7646.21 | -122.2
10558509_c | 7579.28 | 117.4
10549240_b | 7645.63 | -122.2
10549240_a | 7645.63 | -2.2
10549240_c | 7645.63 | 117.8
10549239_b | 7645.56 | -122.2
10549239_a | 7645.56 | -2.2
10549239_c | 7645.56 | 117.8
34095588_a | 7665.05 | -2
34095588_b | 7665.05 | -122
34095588_c | 7665.05 | 118
34054977_a | 7555.33 | -3
34054977_b | 7555.33 | -123
34054977_c | 7555.33 | 117
10559390_a | 7599.7 | -3.2
10559390_b | 7599.7 | -123.2
10559390_c | 7599.7 | 116.8
34090753_a | 7631.69 | -2.5
34090753_b | 7658.85 | -122.1
34090753_c | 7620.92 | 117.7
34085490_a | 7604.46 | -3
34085490_b | 7637.78 | -122.3
34085490_c | 7579.87 | 117.3
34084953_b | 7634.57 | -122.4
34084953_a | 7634.57 | -2.4
34084953_c | 7634.57 | 117.6
10579831_b | 7634.51 | -122.4
10579831_a | 7634.51 | -2.4
10579831_c | 7634.51 | 117.6
10558646_b | 7647.16 | -122.2
10558646_a | 7647.16 | -2.2
10558646_c | 7647.16 | 117.8
10556739_a | 7572.27 | -3.2
10556739_b | 7572.27 | -123.2
10556739_c | 7572.27 | 116.8
20494026_c | 7570.16 | 117.3
20494026_a | 7570.16 | -2.7
20494026_b | 7570.16 | -122.7
10579373_a | 7563.98 | -3.2
10579373_b | 7563.98 | -123.2
10579373_c | 7563.98 | 116.8
10558582_c | 7545.37 | 117.2
10558582_a | 7545.37 | -2.8
10558582_b | 7545.37 | -122.8
10573328_c | 7572.89 | 117.3
10573328_a | 7572.89 | -2.7
10573328_b | 7572.89 | -122.7
34085340_c | 7572.81 | 117.3
34085340_a | 7572.81 | -2.7
34085340_b | 7572.81 | -122.7
10549313_b | 7633.84 | -122.4
10549313_a | 7633.84 | -2.4
10549313_c | 7633.84 | 117.6
10560616_c | 7576.93 | 117.4
10560616_a | 7576.93 | -2.6
10560616_b | 7576.93 | -122.6
10558569_c | 7570.63 | 117.3
10558569_a | 7570.63 | -2.7
10558569_b | 7570.63 | -122.7
10548981_a | 7664.99 | -2
10548981_b | 7664.99 | -122
10548981_c | 7664.99 | 118
10540314_a | 7529.84 | -3
10540314_b | 7577.89 | -122.2
10540314_c | 7513.91 | 117.4
10549284_c | 7572.63 | 117.3
10549284_a | 7572.63 | -2.7
10549284_b | 7572.63 | -122.7
20344372_b | 7601.77 | -122.2
20344372_a | 7601.77 | -2.2
20344372_c | 7601.77 | 117.8
10549290_b | 7634.58 | -122.4
10549290_a | 7634.58 | -2.4
10549290_c | 7634.58 | 117.6
10532582_c | 7562.69 | 117.3
10532582_a | 7562.69 | -2.7
10532582_b | 7562.69 | -122.7
10558557_c | 7576.14 | 117.4
10558557_a | 7576.14 | -2.6
10558557_b | 7576.14 | -122.6
10526702_b | 7631.79 | -122.4
10526702_a | 7631.79 | -2.4
10526702_c | 7631.79 | 117.6
20251418_c | 7576.46 | 117.4
20251418_a | 7576.46 | -2.6
20251418_b | 7576.46 | -122.6
10558550_a | 7607.07 | -3
10558550_b | 7607.07 | -123
10558550_c | 7607.07 | 117
34096113_b | 7650.42 | -122.2
34096113_a | 7650.42 | -2.2
34096113_c | 7650.42 | 117.8
10559592_b | 7659.58 | -121.9
10559592_a | 7659.58 | -1.9
10559592_c | 7659.58 | 118.1
10558544_b | 7650.1 | -122.2
10558544_a | 7650.1 | -2.2
10558544_c | 7650.1 | 117.8
34084663_b | 7669.01 | -121.9
34084663_a | 7669.01 | -1.9
34084663_c | 7669.01 | 118.1
10559574_a | 7605.34 | -2.9
10559574_b | 7605.34 | -122.9
10559574_c | 7605.34 | 117.1
10548939_c | 7581.53 | 117.4
10548939_a | 7581.53 | -2.6
10548939_b | 7581.53 | -122.6
10580377_b | 7635.09 | -122.4
10580377_a | 7635.09 | -2.4
10580377_c | 7635.09 | 117.6
10559507_a | 7603.14 | -2.9
10559507_b | 7603.14 | -122.9
10559507_c | 7603.14 | 117.1
10579843_c | 7574.19 | 117.3
10579843_a | 7574.19 | -2.7
10579843_b | 7574.19 | -122.7
sec_10559391_a | 237.184 | -3.6
sec_10559391_b | 237.184 | -123.6
sec_10559391_c | 237.184 | 116.4
sec_10558483_b | 239.194 | -122.6
sec_10558483_a | 239.194 | -2.6
sec_10558483_c | 239.194 | 117.4
sec_34092313_c | 237.754 | 117.2
sec_34092313_a | 237.754 | -2.8
sec_34092313_b | 237.754 | -122.8
sec_34085491_b | 239.19 | -122.8
sec_34085491_a | 239.19 | -2.8
sec_34085491_c | 239.19 | 117.2
sec_34054972_c | 237.101 | 117.3
sec_34054972_a | 237.101 | -2.7
sec_34054972_b | 237.101 | -122.7
sec_10559275_a | 237.089 | -3.6
sec_10559275_b | 237.089 | -123.6
sec_10559275_c | 237.089 | 116.4
sec_34085468_c | 237.141 | 117
sec_34085468_a | 237.141 | -3
sec_34085468_b | 237.141 | -123
sec_10549020_c | 237.571 | 117
sec_10549020_a | 237.571 | -3
sec_10549020_b | 237.571 | -123
sec_10548907_b | 240.88 | -122.1
sec_10548907_a | 240.88 | -2.1
sec_10548907_c | 240.88 | 117.9
sec_10555985_c | 237.124 | 116.9
sec_10555985_a | 237.124 | -3.1
sec_10555985_b | 237.124 | -123.1
sec_10548988_b | 240.411 | -122.3
sec_10548988_a | 240.411 | -2.3
sec_10548988_c | 240.411 | 117.7
sec_10543795_c | 235.684 | 116.6
sec_10543795_a | 235.684 | -3.4
sec_10543795_b | 235.684 | -123.4
sec_34086801_c | 238.359 | 117.3
sec_34086801_a | 238.359 | -2.7
sec_34086801_b | 238.359 | -122.7
sec_34085286_b | 239.252 | -122.8
sec_34085286_a | 239.252 | -2.8
sec_34085286_c | 239.252 | 117.2
sec_10574854_c | 236.169 | 116.7
sec_10574854_a | 236.169 | -3.3
sec_10574854_b | 236.169 | -123.3
sec_10548982_a | 240.457 | -2.3
sec_10548982_b | 240.457 | -122.3
sec_10548982_c | 240.457 | 117.7
sec_34086794_b | 239.211 | -122.3
sec_34086794_a | 239.211 | -2.3
sec_34086794_c | 239.211 | 117.7
sec_34085048_c | 235.544 | 116.6
sec_34085048_a | 235.544 | -3.4
sec_34085048_b | 235.544 | -123.4
sec_20350796_b | 240.791 | -122.1
sec_20350796_a | 240.791 | -2.1
sec_20350796_c | 240.791 | 117.9
sec_10548968_a | 238.7 | -3.2
sec_10548968_b | 238.7 | -123.2
sec_10548968_c | 238.7 | 116.8
sec_10532911_c | 236.478 | 116.8
sec_10532911_a | 236.478 | -3.2
sec_10532911_b | 236.478 | -123.2
sec_34097398_c | 235.629 | 116.7
sec_34097398_a | 235.629 | -3.3
sec_34097398_b | 235.629 | -123.3
sec_34085042_a | 237.247 | -3.5
sec_34085042_b | 237.247 | -123.5
sec_34085042_c | 237.247 | 116.5
sec_20344333_a | 237.451 | -3.1
sec_20344333_b | 237.451 | -123.1
sec_20344333_c | 237.451 | 116.9
sec_10560618_c | 237.214 | 117
sec_10560618_a | 237.214 | -3
sec_10560618_b | 237.214 | -123
sec_10549285_b | 239.086 | -122.9
sec_10549285_a | 239.086 | -2.9
sec_10549285_c | 239.086 | 117.1
sec_10526890_a | 276.449 | -3.1
sec_10526890_b | 278.138 | -122.2
sec_10526890_c | 275.017 | 117.3
sec_34097392_c | 237.248 | 117.1
sec_34097392_a | 237.248 | -2.9
sec_34097392_b | 237.248 | -122.9
sec_34085036_a | 237.388 | -3.6
sec_34085036_b | 237.388 | -123.6
sec_34085036_c | 237.388 | 116.4
sec_20251419_c | 236.4 | 116.8
sec_20251419_a | 236.4 | -3.2
sec_20251419_b | 236.4 | -123.2
sec_10560337_b | 240.41 | -122.1
sec_10560337_a | 240.41 | -2.1
sec_10560337_c | 240.41 | 117.9
sec_10558551_a | 237.031 | -3.6
sec_10558551_b | 237.031 | -123.6
sec_10558551_c | 237.031 | 116.4
sec_10524061_c | 236.983 | 117.1
sec_10524061_a | 236.983 | -2.9
sec_10524061_b | 236.983 | -122.9
sec_34096115_b | 240.729 | -122.2
sec_34096115_a | 240.729 | -2.2
sec_34096115_c | 240.729 | 117.8
sec_34086318_b | 238.595 | -122.7
sec_34086318_a | 238.595 | -2.7
sec_34086318_c | 238.595 | 117.3
sec_34084954_b | 239.903 | -122.5
sec_34084954_a | 239.903 | -2.5
sec_34084954_c | 239.903 | 117.5
sec_10558545_b | 240.126 | -122.4
sec_10558545_a | 240.126 | -2.4
sec_10558545_c | 240.126 | 117.6
sec_10549263_a | 238.534 | -3.2
sec_10549263_b | 238.534 | -123.2
sec_10549263_c | 238.534 | 116.8
sec_34095665_b | 239.59 | -122.6
sec_34095665_a | 239.59 | -2.6
sec_34095665_c | 239.59 | 117.4
sec_34086306_a | 237.797 | -3.6
sec_34086306_b | 237.797 | -123.6
sec_34086306_c | 237.797 | 116.4
sec_34084664_b | 240.653 | -122.1
sec_34084664_a | 240.653 | -2.1
sec_34084664_c | 240.653 | 117.9
sec_20014991_c | 239.015 | 117.5
sec_20014991_a | 239.015 | -2.5
sec_20014991_b | 239.015 | -122.5
sec_10559587_c | 237.002 | 116.8
sec_10559587_a | 237.002 | -3.2
sec_10559587_b | 237.002 | -123.2
sec_10549255_c | 235.927 | 116.7
sec_10549255_a | 235.927 | -3.3
sec_10549255_b | 235.927 | -123.3
sec_10548940_b | 238.457 | -123
sec_10548940_a | 238.457 | -3
sec_10548940_c | 238.457 | 117
sec_34095659_c | 237.793 | 117.1
sec_34095659_a | 237.793 | -2.9
sec_34095659_b | 237.793 | -122.9
sec_34086300_c | 236.744 | 116.9
sec_34086300_a | 236.744 | -3.1
sec_34086300_b | 236.744 | -123.1
sec_10580378_b | 239.695 | -122.6
sec_10580378_a | 239.695 | -2.6
sec_10580378_c | 239.695 | 117.4
sec_10549248_c | 237.711 | 117.1
sec_10549248_a | 237.711 | -2.9
sec_10549248_b | 237.711 | -122.9
sec_10548933_a | 275.185 | -3.1
sec_10548933_b | 276.473 | -122.5
sec_10548933_c | 274.442 | 117.2
sec_34086016_b | 240.253 | -122.4
sec_34086016_a | 240.253 | -2.4
sec_34086016_c | 240.253 | 117.6
sec_34057797_c | 236.522 | 117.1
sec_34057797_a | 236.522 | -2.9
sec_34057797_b | 236.522 | -122.9
sec_10579978_c | 236.036 | 116.9
sec_10579978_a | 236.036 | -3.1
sec_10579978_b | 236.036 | -123.1
sec_10549241_b | 237.581 | -123.3
sec_10549241_a | 237.581 | -3.3
sec_10549241_c | 237.581 | 116.7
sec_10548927_c | 241.357 | 118.2
sec_10548927_a | 241.357 | -1.8
sec_10548927_b | 241.357 | -121.8
sec_34095590_a | 241.446 | -1.9
sec_34095590_b | 241.446 | -121.9
sec_34095590_c | 241.446 | 118.1
sec_34054979_a | 237.161 | -3.2
sec_34054979_b | 237.161 | -123.2
sec_34054979_c | 237.161 | 116.8
sec_10559392_a | 237.288 | -3.5
sec_10559392_b | 237.288 | -123.5
sec_10559392_c | 237.288 | 116.5
sec_34095281_a | 236.74 | -3.6
sec_34095281_b | 236.74 | -123.6
sec_34095281_c | 236.74 | 116.4
sec_10579833_b | 239.81 | -122.6
sec_10579833_a | 239.81 | -2.6
sec_10579833_c | 239.81 | 117.4
sec_10559385_a | 237.661 | -3.4
sec_10559385_b | 237.661 | -123.4
sec_10559385_c | 237.661 | 116.6
sec_34090007_a | 275.42 | -3.1
sec_34090007_b | 276.705 | -122.5
sec_34090007_c | 274.676 | 117.2
sec_34085401_b | 239.688 | -122.7
sec_34085401_a | 239.688 | -2.7
sec_34085401_c | 239.688 | 117.3
sec_34054927_a | 237.189 | -3.2
sec_34054927_b | 237.189 | -123.2
sec_34054927_c | 237.189 | 116.8
sec_10556735_a | 237.966 | -3.3
sec_10556735_b | 237.966 | -123.3
sec_10556735_c | 237.966 | 116.7
sec_10548901_a | 278.785 | -1.9
sec_10548901_b | 279.222 | -121.8
sec_10548901_c | 278.978 | 118.2
sec_34087256_b | 238.289 | -122.5
sec_34087256_a | 238.289 | -2.5
sec_34087256_c | 238.289 | 117.5
sec_20437314_a | 236.012 | -3.8
sec_20437314_b | 236.012 | -123.8
sec_20437314_c | 236.012 | 116.2
sec_10579185_a | 235.682 | -3.9
sec_10579185_b | 235.682 | -123.9
sec_10579185_c | 235.682 | 116.1
sec_10548989_b | 240.613 | -122.1
sec_10548989_a | 240.613 | -2.1
sec_10548989_c | 240.613 | 117.9
sec_34086802_c | 237.005 | 116.9
sec_34086802_a | 237.005 | -3.1
sec_34086802_b | 237.005 | -123.1
sec_10549309_b | 239.243 | -122.8
sec_10549309_a | 239.243 | -2.8
sec_10549309_c | 239.243 | 117.2
sec_10548983_a | 240.185 | -2.4
sec_10548983_b | 240.185 | -122.4
sec_10548983_c | 240.185 | 117.6
sec_10541616_c | 237.969 | 117.1
sec_10541616_a | 237.969 | -2.9
sec_10541616_b | 237.969 | -122.9
sec_40154810_a | 234.845 | -4.4
sec_40154810_b | 234.845 | -124.4
sec_40154810_c | 234.845 | 115.6
sec_34086796_b | 238.596 | -122.3
sec_34086796_a | 238.596 | -2.3
sec_34086796_c | 238.596 | 117.7
sec_34085260_b | 239.217 | -122.8
sec_34085260_a | 239.217 | -2.8
sec_34085260_c | 239.217 | 117.2
sec_10558565_c | 235.898 | 116.7
sec_10558565_a | 235.898 | -3.3
sec_10558565_b | 235.898 | -123.3
sec_10549286_b | 238.942 | -122.9
sec_10549286_a | 238.942 | -2.9
sec_10549286_c | 238.942 | 117.1
sec_10548961_b | 240.241 | -122.1
sec_10548961_a | 240.241 | -2.1
sec_10548961_c | 240.241 | 117.9
sec_10528321_b | 237.929 | -122.9
sec_10528321_a | 237.929 | -2.9
sec_10528321_c | 237.929 | 117.1
sec_34097393_c | 236.684 | 117
sec_34097393_a | 236.684 | -3
sec_34097393_b | 236.684 | -123
sec_34086383_c | 235.999 | 116.8
sec_34086383_a | 235.999 | -3.2
sec_34086383_b | 235.999 | -123.2
sec_10560338_b | 239.362 | -122.4
sec_10560338_a | 239.362 | -2.4
sec_10560338_c | 239.362 | 117.6
sec_10549276_a | 237.155 | -3.7
sec_10549276_b | 237.155 | -123.7
sec_10549276_c | 237.155 | 116.3
sec_10548953_a | 240.651 | -2.2
sec_10548953_b | 240.651 | -122.2
sec_10548953_c | 240.651 | 117.8
sec_34096116_b | 240.401 | -122.3
sec_34096116_a | 240.401 | -2.3
sec_34096116_c | 240.401 | 117.7
sec_10559735_c | 238.811 | 117.4
sec_10559735_a | 238.811 | -2.6
sec_10559735_b | 238.811 | -122.6
sec_10548947_a | 239.052 | -3.1
sec_10548947_b | 239.052 | -123.1
sec_10548947_c | 239.052 | 116.9
sec_34086307_a | 237.661 | -3.6
sec_34086307_b | 237.661 | -123.6
sec_34086307_c | 237.661 | 116.4
sec_34084665_b | 239.683 | -122.4
sec_34084665_a | 239.683 | -2.4
sec_34084665_c | 239.683 | 117.6
sec_20014992_a | 238.272 | -3.3
sec_20014992_b | 238.272 | -123.3
sec_20014992_c | 238.272 | 116.7
sec_10559588_c | 237.427 | 116.9
sec_10559588_a | 237.427 | -3.1
sec_10559588_b | 237.427 | -123.1
sec_10549258_c | 235.472 | 116.3
sec_10549258_a | 235.472 | -3.7
sec_10549258_b | 235.472 | -123.7
sec_10548941_c | 238.296 | 117.1
sec_10548941_a | 238.296 | -2.9
sec_10548941_b | 238.296 | -122.9
sec_34095660_c | 237.548 | 116.9
sec_34095660_a | 237.548 | -3.1
sec_34095660_b | 237.548 | -123.1
sec_34086301_c | 234.718 | 116.5
sec_34086301_a | 234.718 | -3.5
sec_34086301_b | 234.718 | -123.5
sec_34084602_c | 238.283 | 117
sec_34084602_a | 238.283 | -3
sec_34084602_b | 238.283 | -123
sec_34095650_b | 239.504 | -122.5
sec_34095650_a | 239.504 | -2.5
sec_34095650_c | 239.504 | 117.5
sec_34057798_b | 238.363 | -122.6
sec_34057798_a | 238.363 | -2.6
sec_34057798_c | 238.363 | 117.4
sec_10580150_a | 270.744 | -3.6
sec_10580150_b | 272.519 | -122.8
sec_10580150_c | 270.165 | 116.8
sec_10559407_a | 237.682 | -3.4
sec_10559407_b | 237.682 | -123.4
sec_10559407_c | 237.682 | 116.6
sec_34095591_c | 241.718 | 118.2
sec_34095591_a | 241.718 | -1.8
sec_34095591_b | 241.718 | -121.8
sec_34054980_a | 237.394 | -3.1
sec_34054980_b | 237.394 | -123.1
sec_34054980_c | 237.394 | 116.9
sec_10579845_c | 237.443 | 117
sec_10579845_a | 237.443 | -3
sec_10579845_b | 237.443 | -123
sec_10559393_a | 236.28 | -3.7
sec_10559393_b | 236.28 | -123.7
sec_10559393_c | 236.28 | 116.3
sec_34085493_a | 238.317 | -3.3
sec_34085493_b | 238.317 | -123.3
sec_34085493_c | 238.317 | 116.7
sec_34054974_b | 238.949 | -122.4
sec_34054974_a | 238.949 | -2.4
sec_34054974_c | 238.949 | 117.6
sec_10559386_a | 236.643 | -4
sec_10559386_b | 236.643 | -124
sec_10559386_c | 236.643 | 116
sec_10558477_c | 235.932 | 117.1
sec_10558477_a | 235.932 | -2.9
sec_10558477_b | 235.932 | -122.9
sec_10549223_b | 239.084 | -122.8
sec_10549223_a | 239.084 | -2.8
sec_10549223_c | 239.084 | 117.2
sec_10559057_a | 237.136 | -3.7
sec_10559057_b | 237.136 | -123.7
sec_10559057_c | 237.136 | 116.3
sec_10558215_c | 237.388 | 116.8
sec_10558215_a | 237.388 | -3.2
sec_10558215_b | 237.388 | -123.2
sec_34085402_b | 240.305 | -122.4
sec_34085402_a | 240.305 | -2.4
sec_34085402_c | 240.305 | 117.6
sec_34054962_a | 237.03 | -3.2
sec_34054962_b | 237.03 | -123.2
sec_34054962_c | 237.03 | 116.8
sec_10556736_a | 236.968 | -3.6
sec_10556736_b | 236.968 | -123.6
sec_10556736_c | 236.968 | 116.4
sec_10549013_b | 239.824 | -122.6
sec_10549013_a | 239.824 | -2.6
sec_10549013_c | 239.824 | 117.4
sec_20456673_c | 236.133 | 116.8
sec_20456673_a | 236.133 | -3.2
sec_20456673_b | 236.133 | -123.2
sec_10579196_a | 238.324 | -3.3
sec_10579196_b | 238.324 | -123.3
sec_10579196_c | 238.324 | 116.7
sec_10558579_c | 235.889 | 116.7
sec_10558579_a | 235.889 | -3.3
sec_10558579_b | 235.889 | -123.3
sec_10548992_b | 240.574 | -122.2
sec_10548992_a | 240.574 | -2.2
sec_10548992_c | 240.574 | 117.8
sec_10545431_a | 237.956 | -3.4
sec_10545431_b | 237.956 | -123.4
sec_10545431_c | 237.956 | 116.6
sec_34086805_c | 237.262 | 117
sec_34086805_a | 237.262 | -3
sec_34086805_b | 237.262 | -123
sec_34085312_a | 236.645 | -3.7
sec_34085312_b | 236.645 | -123.7
sec_34085312_c | 236.645 | 116.3
sec_20409718_c | 241.555 | 118.2
sec_20409718_a | 241.555 | -1.8
sec_20409718_b | 241.555 | -121.8
sec_10549310_b | 238.876 | -122.9
sec_10549310_a | 238.876 | -2.9
sec_10549310_c | 238.876 | 117.1
sec_34086797_b | 239.087 | -122.5
sec_34086797_a | 239.087 | -2.5
sec_34086797_c | 239.087 | 117.5
sec_10573495_c | 237.007 | 116.9
sec_10573495_a | 237.007 | -3.1
sec_10573495_b | 237.007 | -123.1
sec_10549293_a | 238.199 | -3.4
sec_10549293_b | 238.199 | -123.4
sec_10549293_c | 238.199 | 116.6
sec_10548977_a | 240.782 | -2.2
sec_10548977_b | 240.782 | -122.2
sec_10548977_c | 240.782 | 117.8
sec_34085044_b | 239.797 | -122.7
sec_34085044_a | 239.797 | -2.7
sec_34085044_c | 239.797 | 117.3
sec_10571603_a | 237.23 | -3.5
sec_10571603_b | 237.23 | -123.5
sec_10571603_c | 237.23 | 116.5
sec_10549287_b | 239.191 | -122.7
sec_10549287_a | 239.191 | -2.7
sec_10549287_c | 239.191 | 117.3
sec_10548962_b | 238.173 | -122.7
sec_10548962_a | 238.173 | -2.7
sec_10548962_c | 238.173 | 117.3
sec_10529606_a | 236.389 | -3.9
sec_10529606_b | 236.389 | -123.9
sec_10529606_c | 236.389 | 116.1
sec_34097394_a | 236.074 | -3.8
sec_34097394_b | 236.074 | -123.8
sec_34097394_c | 236.074 | 116.2
sec_34086384_c | 236.31 | 116.9
sec_34086384_a | 236.31 | -3.1
sec_34086384_b | 236.31 | -123.1
sec_10560401_b | 239.26 | -122.4
sec_10560401_a | 239.26 | -2.4
sec_10560401_c | 239.26 | 117.6
sec_10558553_a | 238.511 | -3.2
sec_10558553_b | 238.511 | -123.2
sec_10558553_c | 238.511 | 116.8
sec_10549278_a | 237.683 | -3.4
sec_10549278_b | 237.683 | -123.4
sec_10549278_c | 237.683 | 116.6
sec_10548954_c | 241.403 | 118.2
sec_10548954_a | 241.403 | -1.8
sec_10548954_b | 241.403 | -121.8
sec_34084956_b | 238.892 | -122.8
sec_34084956_a | 238.892 | -2.8
sec_34084956_c | 238.892 | 117.2
sec_10559783_b | 240.292 | -122.2
sec_10559783_a | 240.292 | -2.2
sec_10559783_c | 240.292 | 117.8
sec_10558547_c | 237.188 | 116.9
sec_10558547_a | 237.188 | -3.1
sec_10558547_b | 237.188 | -123.1
sec_10548948_b | 241.586 | -121.9
sec_10548948_a | 241.586 | -1.9
sec_10548948_c | 241.586 | 118.1
sec_10522508_b | 239.499 | -122.6
sec_10522508_a | 239.499 | -2.6
sec_10522508_c | 239.499 | 117.4
sec_34095667_c | 237.439 | 117
sec_34095667_a | 237.439 | -3
sec_34095667_b | 237.439 | -123
sec_34084666_b | 240.513 | -122.2
sec_34084666_a | 240.513 | -2.2
sec_34084666_c | 240.513 | 117.8
sec_10559589_c | 237.001 | 116.9
sec_10559589_a | 237.001 | -3.1
sec_10559589_b | 237.001 | -123.1
sec_10549259_c | 236.497 | 116.8
sec_10549259_a | 236.497 | -3.2
sec_10549259_b | 236.497 | -123.2
sec_34084616_a | 240.953 | -2.1
sec_34084616_b | 240.953 | -122.1
sec_34084616_c | 240.953 | 117.9
sec_10559558_a | 237.399 | -3.6
sec_10559558_b | 237.399 | -123.6
sec_10559558_c | 237.399 | 116.4
sec_10549250_a | 238.125 | -3.4
sec_10549250_b | 238.125 | -123.4
sec_10549250_c | 238.125 | 116.6
sec_34095651_a | 241.412 | -2
sec_34095651_b | 241.412 | -122
sec_34095651_c | 241.412 | 118
sec_10559451_a | 236.802 | -3.6
sec_10559451_b | 236.802 | -123.6
sec_10559451_c | 236.802 | 116.4
sec_34054992_a | 237.071 | -3.2
sec_34054992_b | 237.071 | -123.2
sec_34054992_c | 237.071 | 116.8
sec_10579847_b | 238.994 | -122.8
sec_10579847_a | 238.994 | -2.8
sec_10579847_c | 238.994 | 117.2
sec_10559394_a | 236.71 | -3.8
sec_10559394_b | 236.71 | -123.8
sec_10559394_c | 236.71 | 116.2
sec_34095580_b | 237.522 | -123.4
sec_34095580_a | 237.522 | -3.4
sec_34095580_c | 237.522 | 116.6
sec_34085951_c | 237.378 | 117
sec_34085951_a | 237.378 | -3
sec_34085951_b | 237.378 | -123
sec_34054975_b | 239.332 | -122.3
sec_34054975_a | 239.332 | -2.3
sec_34054975_c | 239.332 | 117.7
sec_10579840_c | 237.323 | 116.9
sec_10579840_a | 237.323 | -3.1
sec_10579840_b | 237.323 | -123.1
sec_10559387_a | 237.48 | -3.5
sec_10559387_b | 237.48 | -123.5
sec_10559387_c | 237.48 | 116.5
sec_34092154_a | 236.183 | -3.7
sec_34092154_b | 236.183 | -123.7
sec_34092154_c | 236.183 | 116.3
sec_10559090_a | 237.678 | -3.5
sec_10559090_b | 237.678 | -123.5
sec_10559090_c | 237.678 | 116.5
sec_10548910_b | 240.025 | -122.2
sec_10548910_a | 240.025 | -2.2
sec_10548910_c | 240.025 | 117.8
sec_34085442_a | 237.722 | -3.5
sec_34085442_b | 237.722 | -123.5
sec_34085442_c | 237.722 | 116.5
sec_10579829_c | 236.742 | 116.7
sec_10579829_a | 236.742 | -3.3
sec_10579829_b | 236.742 | -123.3
sec_10558586_a | 238.183 | -3.7
sec_10558586_b | 238.183 | -123.7
sec_10558586_c | 238.183 | 116.3
sec_10549015_b | 239.138 | -122.8
sec_10549015_a | 239.138 | -2.8
sec_10549015_c | 239.138 | 117.2
sec_34085352_b | 240.096 | -122.5
sec_34085352_a | 240.096 | -2.5
sec_34085352_c | 240.096 | 117.5
sec_20456674_c | 235.356 | 116.5
sec_20456674_a | 235.356 | -3.5
sec_20456674_b | 235.356 | -123.5
sec_10579231_a | 236.624 | -3.8
sec_10579231_b | 236.624 | -123.8
sec_10579231_c | 236.624 | 116.2
sec_10558580_c | 236.419 | 116.9
sec_10558580_a | 236.419 | -3.1
sec_10558580_b | 236.419 | -123.1
sec_10552942_a | 237.69 | -3.4
sec_10552942_b | 237.69 | -123.4
sec_10552942_c | 237.69 | 116.6
sec_10545502_a | 237.56 | -3.6
sec_10545502_b | 237.56 | -123.6
sec_10545502_c | 237.56 | 116.4
sec_34086806_c | 238.076 | 117.3
sec_34086806_a | 238.076 | -2.7
sec_34086806_b | 238.076 | -122.7
sec_10558573_c | 236.014 | 116.7
sec_10558573_a | 236.014 | -3.3
sec_10558573_b | 236.014 | -123.3
sec_10548985_a | 239.688 | -2.5
sec_10548985_b | 239.688 | -122.5
sec_10548985_c | 239.688 | 117.5
sec_40156536_a | 238.156 | -3.2
sec_40156536_b | 238.156 | -123.2
sec_40156536_c | 238.156 | 116.8
sec_34085262_b | 239.538 | -122.7
sec_34085262_a | 239.538 | -2.7
sec_34085262_c | 239.538 | 117.3
sec_10549294_c | 235.928 | 116.4
sec_10549294_a | 235.928 | -3.6
sec_10549294_b | 235.928 | -123.6
sec_10548979_a | 240.833 | -2.1
sec_10548979_b | 240.833 | -122.1
sec_10548979_c | 240.833 | 117.9
sec_10540312_a | 270.553 | -3.8
sec_10540312_b | 272.331 | -123.1
sec_10540312_c | 269.973 | 116.6
sec_34086410_b | 240.424 | -122.4
sec_34086410_a | 240.424 | -2.4
sec_34086410_c | 240.424 | 117.6
sec_34085045_b | 240.47 | -122.4
sec_34085045_a | 240.47 | -2.4
sec_34085045_c | 240.47 | 117.6
sec_10529607_a | 237.007 | -3.5
sec_10529607_b | 237.007 | -123.5
sec_10529607_c | 237.007 | 116.5
sec_34097395_a | 237.949 | -3.4
sec_34097395_b | 237.949 | -123.4
sec_34097395_c | 237.949 | 116.6
sec_34086400_c | 234.715 | 116.1
sec_34086400_a | 234.715 | -3.9
sec_34086400_b | 234.715 | -123.9
sec_10560402_b | 238.715 | -122.9
sec_10560402_a | 238.715 | -2.9
sec_10560402_c | 238.715 | 117.1
sec_34096668_a | 237.406 | -3.5
sec_34096668_b | 237.406 | -123.5
sec_34096668_c | 237.406 | 116.5
sec_34084957_a | 238.809 | -3.2
sec_34084957_b | 238.809 | -123.2
sec_34084957_c | 238.809 | 116.8
sec_20114730_a | 275.821 | -3.1
sec_20114730_b | 277.045 | -122.5
sec_20114730_c | 274.949 | 117.2
sec_10559784_b | 240.387 | -122.2
sec_10559784_a | 240.387 | -2.2
sec_10559784_c | 240.387 | 117.8
sec_10549266_b | 239.265 | -122.7
sec_10549266_a | 239.265 | -2.7
sec_10549266_c | 239.265 | 117.3
sec_34095668_b | 240.387 | -122.4
sec_34095668_a | 240.387 | -2.4
sec_34095668_c | 240.387 | 117.6
sec_34086309_a | 236.445 | -3.9
sec_34086309_b | 236.445 | -123.9
sec_34086309_c | 236.445 | 116.1
sec_34086303_c | 235.823 | 116.6
sec_34086303_a | 235.823 | -3.4
sec_34086303_b | 235.823 | -123.4
sec_34084661_b | 240.468 | -122.2
sec_34084661_a | 240.468 | -2.2
sec_34084661_c | 240.468 | 117.8
sec_34095654_b | 240.486 | -122.2
sec_34095654_a | 240.486 | -2.2
sec_34095654_c | 240.486 | 117.8
sec_34086019_a | 237.986 | -3.3
sec_34086019_b | 237.986 | -123.3
sec_34086019_c | 237.986 | 116.7
sec_34084591_b | 239.388 | -122.5
sec_34084591_a | 239.388 | -2.5
sec_34084591_c | 239.388 | 117.5
sec_10559487_a | 235.627 | -3.9
sec_10559487_b | 235.627 | -123.9
sec_10559487_c | 235.627 | 116.1
sec_10549245_b | 239.797 | -122.6
sec_10549245_a | 239.797 | -2.6
sec_10549245_c | 239.797 | 117.4
sec_34095643_a | 240.313 | -2.2
sec_34095643_b | 240.313 | -122.2
sec_34095643_c | 240.313 | 117.8
sec_34055522_a | 236.817 | -3.3
sec_34055522_b | 236.817 | -123.3
sec_34055522_c | 236.817 | 116.7
sec_10559396_a | 237.173 | -3.6
sec_10559396_b | 237.173 | -123.6
sec_10559396_c | 237.173 | 116.4
sec_10558507_a | 275.2 | -3.2
sec_10558507_b | 276.643 | -122.5
sec_10558507_c | 274.311 | 117.2
sec_10549232_b | 240.747 | -122.2
sec_10549232_a | 240.747 | -2.2
sec_10549232_c | 240.747 | 117.8
sec_34095581_b | 239.667 | -122.5
sec_34095581_a | 239.667 | -2.5
sec_34095581_c | 239.667 | 117.5
sec_34085952_c | 237.138 | 117
sec_34085952_a | 237.138 | -3
sec_34085952_b | 237.138 | -123
sec_34054976_a | 236.403 | -3.4
sec_34054976_b | 236.403 | -123.4
sec_34054976_c | 236.403 | 116.6
sec_10559389_a | 238.18 | -3.5
sec_10559389_b | 238.18 | -123.5
sec_10559389_c | 238.18 | 116.5
sec_10558481_a | 238.292 | -3.1
sec_10558481_b | 238.292 | -123.1
sec_10558481_c | 238.292 | 116.9
sec_34092234_c | 234.987 | 116.2
sec_34092234_a | 234.987 | -3.8
sec_34092234_b | 234.987 | -123.8
sec_34085489_c | 237.692 | 117
sec_34085489_a | 237.692 | -3
sec_34085489_b | 237.692 | -123
sec_10579830_c | 238 | 117.1
sec_10579830_a | 238 | -2.9
sec_10579830_b | 238 | -122.9
sec_10558471_c | 235.908 | 116.7
sec_10558471_a | 235.908 | -3.3
sec_10558471_b | 235.908 | -123.3
sec_10548911_a | 240.67 | -2.2
sec_10548911_b | 240.67 | -122.2
sec_10548911_c | 240.67 | 117.8
sec_34090086_c | 237.088 | 117
sec_34090086_a | 237.088 | -3
sec_34090086_b | 237.088 | -123
sec_34090003_c | 239.316 | 117.5
sec_34090003_a | 239.316 | -2.5
sec_34090003_b | 239.316 | -122.5
sec_20494025_c | 237.779 | 117.1
sec_20494025_a | 237.779 | -2.9
sec_20494025_b | 237.779 | -122.9
sec_10579234_a | 236.506 | -3.8
sec_10579234_b | 236.506 | -123.8
sec_10579234_c | 236.506 | 116.2
sec_10558581_c | 235.963 | 116.6
sec_10558581_a | 235.963 | -3.4
sec_10558581_b | 235.963 | -123.4
sec_10548994_c | 240.733 | 117.9
sec_10548994_a | 240.733 | -2.1
sec_10548994_b | 240.733 | -122.1
sec_10545682_a | 238.982 | -3.1
sec_10545682_b | 238.982 | -123.1
sec_10545682_c | 238.982 | 116.9
sec_34085321_a | 238.022 | -3.3
sec_34085321_b | 238.022 | -123.3
sec_34085321_c | 238.022 | 116.7
sec_10558575_c | 236.251 | 116.9
sec_10558575_a | 236.251 | -3.1
sec_10558575_b | 236.251 | -123.1
sec_10549312_b | 236.864 | -123.2
sec_10549312_a | 236.864 | -3.2
sec_10549312_c | 236.864 | 116.8
sec_10548986_a | 241.518 | -1.9
sec_10548986_b | 241.518 | -121.9
sec_10548986_c | 241.518 | 118.1
sec_10542412_a | 236.71 | -3.6
sec_10542412_b | 236.71 | -123.6
sec_10542412_c | 236.71 | 116.4
sec_34085263_b | 239.342 | -122.8
sec_34085263_a | 239.342 | -2.8
sec_34085263_c | 239.342 | 117.2
sec_20396677_a | 273.873 | -3
sec_20396677_b | 275.619 | -122.3
sec_20396677_c | 273.297 | 117.4
sec_34085046_b | 238.32 | -123.2
sec_34085046_a | 238.32 | -3.2
sec_34085046_c | 238.32 | 116.8
sec_10558562_c | 237.414 | 117
sec_10558562_a | 237.414 | -3
sec_10558562_b | 237.414 | -123
sec_10549289_c | 237.056 | 116.8
sec_10549289_a | 237.056 | -3.2
sec_10549289_b | 237.056 | -123.2
sec_10548965_a | 277.013 | -2.4
sec_10548965_b | 277.606 | -122.2
sec_10548965_c | 277.166 | 117.8
sec_10529608_a | 238.13 | -3.2
sec_10529608_b | 238.13 | -123.2
sec_10529608_c | 238.13 | 116.8
sec_34097396_c | 237.038 | 116.8
sec_34097396_a | 237.038 | -3.2
sec_34097396_b | 237.038 | -123.2
sec_34086401_c | 234.771 | 116.5
sec_34086401_a | 234.771 | -3.5
sec_34086401_b | 234.771 | -123.5
sec_34085040_a | 237.722 | -3.4
sec_34085040_b | 237.722 | -123.4
sec_34085040_c | 237.722 | 116.6
sec_20344331_c | 236.817 | 117.2
sec_20344331_a | 236.817 | -2.8
sec_20344331_b | 236.817 | -122.8
sec_10548956_c | 240.802 | 118
sec_10548956_a | 240.802 | -2
sec_10548956_b | 240.802 | -122
sec_10525295_c | 236.039 | 116.9
sec_10525295_a | 236.039 | -3.1
sec_10525295_b | 236.039 | -123.1
sec_34086324_c | 235.954 | 116.9
sec_34086324_a | 235.954 | -3.1
sec_34086324_b | 235.954 | -123.1
sec_20122385_c | 236.592 | 117
sec_20122385_a | 236.592 | -3
sec_20122385_b | 236.592 | -123
sec_10549269_c | 237.232 | 117
sec_10549269_a | 237.232 | -3
sec_10549269_b | 237.232 | -123
sec_10548950_b | 239.925 | -122.3
sec_10548950_a | 239.925 | -2.3
sec_10548950_c | 239.925 | 117.7
sec_10523032_c | 236.594 | 116.9
sec_10523032_a | 236.594 | -3.1
sec_10523032_b | 236.594 | -123.1
sec_34086310_a | 236.416 | -3.7
sec_34086310_b | 236.416 | -123.7
sec_34086310_c | 236.416 | 116.3
sec_34084952_a | 238.368 | -3.3
sec_34084952_b | 238.368 | -123.3
sec_34084952_c | 238.368 | 116.7
sec_20028685_b | 236.84 | -123.3
sec_20028685_a | 236.84 | -3.3
sec_20028685_c | 236.84 | 116.7
sec_10559591_b | 238.747 | -122.9
sec_10559591_a | 238.747 | -2.9
sec_10559591_c | 238.747 | 117.1
sec_10549261_c | 237.799 | 117.1
sec_10549261_a | 237.799 | -2.9
sec_10549261_b | 237.799 | -122.9
sec_10558523_b | 240.792 | -122.1
sec_10558523_a | 240.792 | -2.1
sec_10558523_c | 240.792 | 117.9
sec_10548938_c | 239.912 | 117.8
sec_10548938_a | 239.912 | -2.2
sec_10548938_b | 239.912 | -122.2
sec_34095655_c | 237.939 | 117.1
sec_34095655_a | 237.939 | -2.9
sec_34095655_b | 237.939 | -122.9
sec_10548931_a | 238.216 | -3.4
sec_10548931_b | 238.216 | -123.4
sec_10548931_c | 238.216 | 116.6
sec_34057718_a | 241.403 | -2
sec_34057718_b | 241.403 | -122
sec_34057718_c | 241.403 | 118
sec_10559398_a | 237.152 | -3.5
sec_10559398_b | 237.152 | -123.5
sec_10559398_c | 237.152 | 116.5
sec_10558509_b | 239.541 | -122.6
sec_10558509_a | 239.541 | -2.6
sec_10558509_c | 239.541 | 117.4
sec_10549239_b | 238.463 | -122.8
sec_10549239_a | 238.463 | -2.8
sec_10549239_c | 238.463 | 117.2
sec_34095588_a | 240.057 | -2.3
sec_34095588_b | 240.057 | -122.3
sec_34095588_c | 240.057 | 117.7
sec_34085953_c | 236.562 | 116.8
sec_34085953_a | 236.562 | -3.2
sec_34085953_b | 236.562 | -123.2
sec_10559390_a | 237.894 | -3.5
sec_10559390_b | 237.894 | -123.5
sec_10559390_c | 237.894 | 116.5
sec_10549226_c | 237.523 | 117.1
sec_10549226_a | 237.523 | -2.9
sec_10549226_b | 237.523 | -122.9
sec_34085490_c | 236.772 | 116.6
sec_34085490_a | 236.772 | -3.4
sec_34085490_b | 236.772 | -123.4
sec_34054971_c | 236.653 | 117.2
sec_34054971_a | 236.653 | -2.8
sec_34054971_b | 236.653 | -122.8
sec_10579831_b | 238.313 | -122.9
sec_10579831_a | 238.313 | -2.9
sec_10579831_c | 238.313 | 117.1
sec_34090753_a | 239.571 | -2.7
sec_34090753_b | 239.571 | -122.7
sec_34090753_c | 239.571 | 117.3
sec_34085462_b | 237.562 | -123.1
sec_34085462_a | 237.562 | -3.1
sec_34085462_c | 237.562 | 116.9
sec_34054965_b | 239.036 | -122.4
sec_34054965_a | 239.036 | -2.4
sec_34054965_c | 239.036 | 117.6
sec_10558646_b | 239.181 | -122.6
sec_10558646_a | 239.181 | -2.6
sec_10558646_c | 239.181 | 117.4
sec_10556739_a | 237.361 | -3.6
sec_10556739_b | 237.361 | -123.6
sec_10556739_c | 237.361 | 116.4
sec_10549018_c | 237.732 | 117
sec_10549018_a | 237.732 | -3
sec_10549018_b | 237.732 | -123
sec_34090004_a | 278.513 | -2.1
sec_34090004_b | 279.11 | -121.9
sec_34090004_c | 278.661 | 118.1
sec_34085371_b | 241.133 | -122
sec_34085371_a | 241.133 | -2
sec_34085371_c | 241.133 | 118
sec_20494026_c | 237.051 | 116.9
sec_20494026_a | 237.051 | -3.1
sec_20494026_b | 237.051 | -123.1
sec_10579373_a | 237.246 | -3.5
sec_10579373_b | 237.246 | -123.5
sec_10579373_c | 237.246 | 116.5
sec_10558582_c | 236.833 | 116.9
sec_10558582_a | 236.833 | -3.1
sec_10558582_b | 236.833 | -123.1
sec_34087254_c | 236.228 | 116.9
sec_34087254_a | 236.228 | -3.1
sec_34087254_b | 236.228 | -123.1
sec_34085340_c | 237.364 | 116.9
sec_34085340_a | 237.364 | -3.1
sec_34085340_b | 237.364 | -123.1
sec_20416460_a | 241.59 | -1.9
sec_20416460_b | 241.59 | -121.9
sec_20416460_c | 241.59 | 118.1
sec_10558576_c | 237.174 | 117.1
sec_10558576_a | 237.174 | -2.9
sec_10558576_b | 237.174 | -122.9
sec_10549313_b | 239.683 | -122.6
sec_10549313_a | 239.683 | -2.6
sec_10549313_c | 239.683 | 117.4
sec_34086800_c | 237.659 | 117.1
sec_34086800_a | 237.659 | -2.9
sec_34086800_b | 237.659 | -122.9
sec_34085264_b | 239.629 | -122.7
sec_34085264_a | 239.629 | -2.7
sec_34085264_c | 239.629 | 117.3
sec_10548981_a | 239.7 | -2.6
sec_10548981_b | 239.7 | -122.6
sec_10548981_c | 239.7 | 117.4
sec_10540314_a | 273.599 | -3
sec_10540314_b | 275.348 | -122.3
sec_10540314_c | 273.019 | 117.4
sec_34086415_c | 238.438 | 117.3
sec_34086415_a | 238.438 | -2.7
sec_34086415_b | 238.438 | -122.7
sec_34085047_c | 237.096 | 116.8
sec_34085047_a | 237.096 | -3.2
sec_34085047_b | 237.096 | -123.2
sec_20344372_b | 237.114 | -122.8
sec_20344372_a | 237.114 | -2.8
sec_20344372_c | 237.114 | 117.2
sec_10573328_c | 237.44 | 117
sec_10573328_a | 237.44 | -3
sec_10573328_b | 237.44 | -123
sec_10549290_b | 238.656 | -122.9
sec_10549290_a | 238.656 | -2.9
sec_10549290_c | 238.656 | 117.1
sec_34086402_a | 239.236 | -3.2
sec_34086402_b | 239.236 | -123.2
sec_34086402_c | 239.236 | 116.8
sec_34085041_a | 236.982 | -3.6
sec_34085041_b | 236.982 | -123.6
sec_34085041_c | 236.982 | 116.4
sec_20344332_b | 238.696 | -122.5
sec_20344332_a | 238.696 | -2.5
sec_20344332_c | 238.696 | 117.5
sec_10560616_c | 237.229 | 117
sec_10560616_a | 237.229 | -3
sec_10560616_b | 237.229 | -123
sec_10558557_c | 237.88 | 117.1
sec_10558557_a | 237.88 | -2.9
sec_10558557_b | 237.88 | -122.9
sec_10526702_b | 239.439 | -122.6
sec_10526702_a | 239.439 | -2.6
sec_10526702_c | 239.439 | 117.4
sec_34097297_a | 236.745 | -3.7
sec_34097297_b | 236.745 | -123.7
sec_34097297_c | 236.745 | 116.3
sec_34085035_a | 237.352 | -3.6
sec_34085035_b | 237.352 | -123.6
sec_34085035_c | 237.352 | 116.4
sec_20251418_c | 237.884 | 117.1
sec_20251418_a | 237.884 | -2.9
sec_20251418_b | 237.884 | -122.9
sec_10560281_b | 239.034 | -122.5
sec_10560281_a | 239.034 | -2.5
sec_10560281_c | 239.034 | 117.5
sec_10558550_a | 237.337 | -3.5
sec_10558550_b | 237.337 | -123.5
sec_10558550_c | 237.337 | 116.5
sec_34096113_b | 240.193 | -122.5
sec_34096113_a | 240.193 | -2.5
sec_34096113_c | 240.193 | 117.5
sec_34084953_b | 239.11 | -122.7
sec_34084953_a | 239.11 | -2.7
sec_34084953_c | 239.11 | 117.3
sec_10559592_b | 239.733 | -122.3
sec_10559592_a | 239.733 | -2.3
sec_10559592_c | 239.733 | 117.7
sec_10558544_b | 237.688 | -123
sec_10558544_a | 237.688 | -3
sec_10558544_c | 237.688 | 117
sec_10548945_c | 237.143 | 116.7
sec_10548945_a | 237.143 | -3.3
sec_10548945_b | 237.143 | -123.3
sec_34084663_b | 240.215 | -122.3
sec_34084663_a | 240.215 | -2.3
sec_34084663_c | 240.215 | 117.7
sec_10585091_c | 237.427 | 116.9
sec_10585091_a | 237.427 | -3.1
sec_10585091_b | 237.427 | -123.1
sec_10559574_a | 238.789 | -3.1
sec_10559574_b | 238.789 | -123.1
sec_10559574_c | 238.789 | 116.9
sec_10548939_c | 236.531 | 116.6
sec_10548939_a | 236.531 | -3.4
sec_10548939_b | 236.531 | -123.4
sec_34095658_c | 237.476 | 117
sec_34095658_a | 237.476 | -3
sec_34095658_b | 237.476 | -123
sec_34086299_a | 238.03 | -3.2
sec_34086299_b | 238.03 | -123.2
sec_34086299_c | 238.03 | 116.8
sec_10559507_a | 236.596 | -3.9
sec_10559507_b | 236.596 | -123.9
sec_10559507_c | 236.596 | 116.1
sec_34057775_a | 237.088 | -3.2
sec_34057775_b | 237.088 | -123.2
sec_34057775_c | 237.088 | 116.8
sec_34054978_a | 237.231 | -3.2
sec_34054978_b | 237.231 | -123.2
sec_34054978_c | 237.231 | 116.8
sec_10579843_c | 237.563 | 117
sec_10579843_a | 237.563 | -3
sec_10579843_b | 237.563 | -123
ld_10559391_a | 236.208 | -3.6
ld_10559391_b | 236.208 | -123.6
ld_10559391_c | 236.208 | 116.4
ld_10558483_b | 238.216 | -122.6
ld_10558483_a | 238.216 | -2.6
ld_10558483_c | 238.216 | 117.4
ld_34092313_c | 237.501 | 117.2
ld_34092313_a | 237.501 | -2.8
ld_34092313_b | 237.501 | -122.8
ld_34085491_b | 237.419 | -122.8
ld_34085491_a | 237.419 | -2.8
ld_34085491_c | 237.419 | 117.2
ld_34054972_c | 236.37 | 117.3
ld_34054972_a | 236.37 | -2.7
ld_34054972_b | 236.37 | -122.7
ld_10559275_a | 236.394 | -3.6
ld_10559275_b | 236.394 | -123.6
ld_10559275_c | 236.394 | 116.4
ld_34085468_c | 236.475 | 117
ld_34085468_a | 236.475 | -3
ld_34085468_b | 236.475 | -123
ld_10549020_c | 236.935 | 117
ld_10549020_a | 236.935 | -3
ld_10549020_b | 236.935 | -123
ld_10548907_b | 239.113 | -122.1
ld_10548907_a | 239.113 | -2.1
ld_10548907_c | 239.113 | 117.9
ld_10555985_c | 235.878 | 116.9
ld_10555985_a | 235.878 | -3.1
ld_10555985_b | 235.878 | -123.1
ld_10548988_b | 238.912 | -122.3
ld_10548988_a | 238.912 | -2.3
ld_10548988_c | 238.912 | 117.7
ld_10543795_c | 234.239 | 116.5
ld_10543795_a | 234.239 | -3.5
ld_10543795_b | 234.239 | -123.5
ld_34086801_c | 238.306 | 117.3
ld_34086801_a | 238.306 | -2.7
ld_34086801_b | 238.306 | -122.7
ld_34085286_b | 237.886 | -122.8
ld_34085286_a | 237.886 | -2.8
ld_34085286_c | 237.886 | 117.2
ld_10574854_c | 235.545 | 116.7
ld_10574854_a | 235.545 | -3.3
ld_10574854_b | 235.545 | -123.3
ld_10548982_a | 237.618 | -2.3
ld_10548982_b | 237.618 | -122.3
ld_10548982_c | 237.618 | 117.7
ld_34086794_b | 239.084 | -122.3
ld_34086794_a | 239.084 | -2.3
ld_34086794_c | 239.084 | 117.7
ld_34085048_c | 234.588 | 116.6
ld_34085048_a | 234.588 | -3.4
ld_34085048_b | 234.588 | -123.4
ld_20350796_b | 238.433 | -122.1
ld_20350796_a | 238.433 | -2.1
ld_20350796_c | 238.433 | 117.9
ld_10548968_a | 237.626 | -3.2
ld_10548968_b | 237.626 | -123.2
ld_10548968_c | 237.626 | 116.8
ld_10532911_c | 235.559 | 116.8
ld_10532911_a | 235.559 | -3.2
ld_10532911_b | 235.559 | -123.2
ld_34097398_c | 234.241 | 116.7
ld_34097398_a | 234.241 | -3.3
ld_34097398_b | 234.241 | -123.3
ld_34085042_a | 235.783 | -3.5
ld_34085042_b | 235.783 | -123.5
ld_34085042_c | 235.783 | 116.5
ld_20344333_a | 236.441 | -3.1
ld_20344333_b | 236.441 | -123.1
ld_20344333_c | 236.441 | 116.9
ld_10560618_c | 236.071 | 117
ld_10560618_a | 236.071 | -3
ld_10560618_b | 236.071 | -123
ld_10549285_b | 237.833 | -122.9
ld_10549285_a | 237.833 | -2.9
ld_10549285_c | 237.833 | 117.1
ld_10526890_a | 276.41 | -3.1
ld_10526890_b | 278.102 | -122.2
ld_10526890_c | 274.981 | 117.3
ld_34097392_c | 236.789 | 117.1
ld_34097392_a | 236.789 | -2.9
ld_34097392_b | 236.789 | -122.9
ld_34085036_a | 236.099 | -3.6
ld_34085036_b | 236.099 | -123.6
ld_34085036_c | 236.099 | 116.4
ld_20251419_c | 235.323 | 116.8
ld_20251419_a | 235.323 | -3.2
ld_20251419_b | 235.323 | -123.2
ld_10560337_b | 239.968 | -122.1
ld_10560337_a | 239.968 | -2.1
ld_10560337_c | 239.968 | 117.9
ld_10558551_a | 235.795 | -3.6
ld_10558551_b | 235.795 | -123.6
ld_10558551_c | 235.795 | 116.4
ld_10524061_c | 236.912 | 117.1
ld_10524061_a | 236.912 | -2.9
ld_10524061_b | 236.912 | -122.9
ld_34096115_b | 240.655 | -122.3
ld_34096115_a | 240.655 | -2.3
ld_34096115_c | 240.655 | 117.7
ld_34086318_b | 237.79 | -122.7
ld_34086318_a | 237.79 | -2.7
ld_34086318_c | 237.79 | 117.3
ld_34084954_b | 239.743 | -122.5
ld_34084954_a | 239.743 | -2.5
ld_34084954_c | 239.743 | 117.5
ld_10558545_b | 239.767 | -122.4
ld_10558545_a | 239.767 | -2.4
ld_10558545_c | 239.767 | 117.6
ld_10549263_a | 237.7 | -3.2
ld_10549263_b | 237.7 | -123.2
ld_10549263_c | 237.7 | 116.8
ld_34095665_b | 238.705 | -122.6
ld_34095665_a | 238.705 | -2.6
ld_34095665_c | 238.705 | 117.4
ld_34086306_a | 236.682 | -3.6
ld_34086306_b | 236.682 | -123.6
ld_34086306_c | 236.682 | 116.4
ld_34084664_b | 239.49 | -122.1
ld_34084664_a | 239.49 | -2.1
ld_34084664_c | 239.49 | 117.9
ld_20014991_c | 238.84 | 117.5
ld_20014991_a | 238.84 | -2.5
ld_20014991_b | 238.84 | -122.5
ld_10559587_c | 233.939 | 116.8
ld_10559587_a | 233.939 | -3.2
ld_10559587_b | 233.939 | -123.2
ld_10549255_c | 233.835 | 116.7
ld_10549255_a | 233.835 | -3.3
ld_10549255_b | 233.835 | -123.3
ld_10548940_b | 237.314 | -123.1
ld_10548940_a | 237.314 | -3.1
ld_10548940_c | 237.314 | 116.9
ld_34095659_c | 237.041 | 117.1
ld_34095659_a | 237.041 | -2.9
ld_34095659_b | 237.041 | -122.9
ld_34086300_c | 235.823 | 116.9
ld_34086300_a | 235.823 | -3.1
ld_34086300_b | 235.823 | -123.1
ld_10580378_b | 239.318 | -122.6
ld_10580378_a | 239.318 | -2.6
ld_10580378_c | 239.318 | 117.4
ld_10549248_c | 237.169 | 117.1
ld_10549248_a | 237.169 | -2.9
ld_10549248_b | 237.169 | -122.9
ld_10548933_a | 273.774 | -3.1
ld_10548933_b | 275.147 | -122.4
ld_10548933_c | 273.125 | 117.2
ld_34086016_b | 240.144 | -122.4
ld_34086016_a | 240.144 | -2.4
ld_34086016_c | 240.144 | 117.6
ld_34057797_c | 234.74 | 117.1
ld_34057797_a | 234.74 | -2.9
ld_34057797_b | 234.74 | -122.9
ld_10579978_c | 235.157 | 116.8
ld_10579978_a | 235.157 | -3.2
ld_10579978_b | 235.157 | -123.2
ld_10549241_b | 234.702 | -123.4
ld_10549241_a | 234.702 | -3.4
ld_10549241_c | 234.702 | 116.6
ld_10548927_c | 241.165 | 118.1
ld_10548927_a | 241.165 | -1.9
ld_10548927_b | 241.165 | -121.9
ld_34095590_a | 241.114 | -1.9
ld_34095590_b | 241.114 | -121.9
ld_34095590_c | 241.114 | 118.1
ld_34054979_a | 235.703 | -3.2
ld_34054979_b | 235.703 | -123.2
ld_34054979_c | 235.703 | 116.8
ld_10559392_a | 236.243 | -3.5
ld_10559392_b | 236.243 | -123.5
ld_10559392_c | 236.243 | 116.5
ld_34095281_a | 235.502 | -3.6
ld_34095281_b | 235.502 | -123.6
ld_34095281_c | 235.502 | 116.4
ld_10579833_b | 239.221 | -122.6
ld_10579833_a | 239.221 | -2.6
ld_10579833_c | 239.221 | 117.4
ld_10559385_a | 236.843 | -3.4
ld_10559385_b | 236.843 | -123.4
ld_10559385_c | 236.843 | 116.6
ld_34090007_a | 275.077 | -3.1
ld_34090007_b | 276.382 | -122.5
ld_34090007_c | 274.356 | 117.2
ld_34085401_b | 238.926 | -122.7
ld_34085401_a | 238.926 | -2.7
ld_34085401_c | 238.926 | 117.3
ld_34054927_a | 235.658 | -3.2
ld_34054927_b | 235.658 | -123.2
ld_34054927_c | 235.658 | 116.8
ld_10556735_a | 237.536 | -3.3
ld_10556735_b | 237.536 | -123.3
ld_10556735_c | 237.536 | 116.7
ld_10548901_a | 278.684 | -1.9
ld_10548901_b | 279.126 | -121.8
ld_10548901_c | 278.885 | 118.2
ld_34087256_b | 237.732 | -122.5
ld_34087256_a | 237.732 | -2.5
ld_34087256_c | 237.732 | 117.5
ld_20437314_a | 234.894 | -3.8
ld_20437314_b | 234.894 | -123.8
ld_20437314_c | 234.894 | 116.2
ld_10579185_a | 234.244 | -3.9
ld_10579185_b | 234.244 | -123.9
ld_10579185_c | 234.244 | 116.1
ld_10548989_b | 239.454 | -122.1
ld_10548989_a | 239.454 | -2.1
ld_10548989_c | 239.454 | 117.9
ld_34086802_c | 236.401 | 116.9
ld_34086802_a | 236.401 | -3.1
ld_34086802_b | 236.401 | -123.1
ld_10549309_b | 237.608 | -122.8
ld_10549309_a | 237.608 | -2.8
ld_10549309_c | 237.608 | 117.2
ld_10548983_a | 239.507 | -2.4
ld_10548983_b | 239.507 | -122.4
ld_10548983_c | 239.507 | 117.6
ld_10541616_c | 237.588 | 117.1
ld_10541616_a | 237.588 | -2.9
ld_10541616_b | 237.588 | -122.9
ld_40154810_a | 232.995 | -4.4
ld_40154810_b | 232.995 | -124.4
ld_40154810_c | 232.995 | 115.6
ld_34086796_b | 238.441 | -122.3
ld_34086796_a | 238.441 | -2.3
ld_34086796_c | 238.441 | 117.7
ld_34085260_b | 238.215 | -122.8
ld_34085260_a | 238.215 | -2.8
ld_34085260_c | 238.215 | 117.2
ld_10558565_c | 234.671 | 116.7
ld_10558565_a | 234.671 | -3.3
ld_10558565_b | 234.671 | -123.3
ld_10549286_b | 237.548 | -123
ld_10549286_a | 237.548 | -3
ld_10549286_c | 237.548 | 117
ld_10548961_b | 239.694 | -122.1
ld_10548961_a | 239.694 | -2.1
ld_10548961_c | 239.694 | 117.9
ld_10528321_b | 236.875 | -122.9
ld_10528321_a | 236.875 | -2.9
ld_10528321_c | 236.875 | 117.1
ld_34097393_c | 236.032 | 117
ld_34097393_a | 236.032 | -3
ld_34097393_b | 236.032 | -123
ld_34086383_c | 235.038 | 116.8
ld_34086383_a | 235.038 | -3.2
ld_34086383_b | 235.038 | -123.2
ld_10560338_b | 237.785 | -122.4
ld_10560338_a | 237.785 | -2.4
ld_10560338_c | 237.785 | 117.6
ld_10549276_a | 235.607 | -3.7
ld_10549276_b | 235.607 | -123.7
ld_10549276_c | 235.607 | 116.3
ld_10548953_a | 239.237 | -2.3
ld_10548953_b | 239.237 | -122.3
ld_10548953_c | 239.237 | 117.7
ld_34096116_b | 240.045 | -122.3
ld_34096116_a | 240.045 | -2.3
ld_34096116_c | 240.045 | 117.7
ld_10559735_c | 238.784 | 117.4
ld_10559735_a | 238.784 | -2.6
ld_10559735_b | 238.784 | -122.6
ld_10548947_a | 238.065 | -3.1
ld_10548947_b | 238.065 | -123.1
ld_10548947_c | 238.065 | 116.9
ld_34086307_a | 237.059 | -3.6
ld_34086307_b | 237.059 | -123.6
ld_34086307_c | 237.059 | 116.4
ld_34084665_b | 237.536 | -122.5
ld_34084665_a | 237.536 | -2.5
ld_34084665_c | 237.536 | 117.5
ld_20014992_a | 237.451 | -3.4
ld_20014992_b | 237.451 | -123.4
ld_20014992_c | 237.451 | 116.6
ld_10559588_c | 235.779 | 116.9
ld_10559588_a | 235.779 | -3.1
ld_10559588_b | 235.779 | -123.1
ld_10549258_c | 233.855 | 116.3
ld_10549258_a | 233.855 | -3.7
ld_10549258_b | 233.855 | -123.7
ld_10548941_c | 237.417 | 117.1
ld_10548941_a | 237.417 | -2.9
ld_10548941_b | 237.417 | -122.9
ld_34095660_c | 235.916 | 116.9
ld_34095660_a | 235.916 | -3.1
ld_34095660_b | 235.916 | -123.1
ld_34086301_c | 232.564 | 116.4
ld_34086301_a | 232.564 | -3.6
ld_34086301_b | 232.564 | -123.6
ld_34084602_c | 235.052 | 117
ld_34084602_a | 235.052 | -3
ld_34084602_b | 235.052 | -123
ld_34095650_b | 237.877 | -122.5
ld_34095650_a | 237.877 | -2.5
ld_34095650_c | 237.877 | 117.5
ld_34057798_b | 236.185 | -122.6
ld_34057798_a | 236.185 | -2.6
ld_34057798_c | 236.185 | 117.4
ld_10580150_a | 268.864 | -3.6
ld_10580150_b | 271.237 | -122.9
ld_10580150_c | 268.934 | 116.8
ld_10559407_a | 237.33 | -3.4
ld_10559407_b | 237.33 | -123.4
ld_10559407_c | 237.33 | 116.6
ld_34095591_c | 241.601 | 118.2
ld_34095591_a | 241.601 | -1.8
ld_34095591_b | 241.601 | -121.8
ld_34054980_a | 236.361 | -3.1
ld_34054980_b | 236.361 | -123.1
ld_34054980_c | 236.361 | 116.9
ld_10579845_c | 237.087 | 117
ld_10579845_a | 237.087 | -3
ld_10579845_b | 237.087 | -123
ld_10559393_a | 235.27 | -3.7
ld_10559393_b | 235.27 | -123.7
ld_10559393_c | 235.27 | 116.3
ld_34085493_a | 237.185 | -3.3
ld_34085493_b | 237.185 | -123.3
ld_34085493_c | 237.185 | 116.7
ld_34054974_b | 238.023 | -122.4
ld_34054974_a | 238.023 | -2.4
ld_34054974_c | 238.023 | 117.6
ld_10559386_a | 234.608 | -4
ld_10559386_b | 234.608 | -124
ld_10559386_c | 234.608 | 116
ld_10558477_c | 235.48 | 117.1
ld_10558477_a | 235.48 | -2.9
ld_10558477_b | 235.48 | -122.9
ld_10549223_b | 236.985 | -122.8
ld_10549223_a | 236.985 | -2.8
ld_10549223_c | 236.985 | 117.2
ld_10559057_a | 235.475 | -3.7
ld_10559057_b | 235.475 | -123.7
ld_10559057_c | 235.475 | 116.3
ld_10558215_c | 236.649 | 116.8
ld_10558215_a | 236.649 | -3.2
ld_10558215_b | 236.649 | -123.2
ld_34085402_b | 239.926 | -122.4
ld_34085402_a | 239.926 | -2.4
ld_34085402_c | 239.926 | 117.6
ld_34054962_a | 235.261 | -3.3
ld_34054962_b | 235.261 | -123.3
ld_34054962_c | 235.261 | 116.7
ld_10556736_a | 236.106 | -3.6
ld_10556736_b | 236.106 | -123.6
ld_10556736_c | 236.106 | 116.4
ld_10549013_b | 238.917 | -122.6
ld_10549013_a | 238.917 | -2.6
ld_10549013_c | 238.917 | 117.4
ld_20456673_c | 234.704 | 116.8
ld_20456673_a | 234.704 | -3.2
ld_20456673_b | 234.704 | -123.2
ld_10579196_a | 238.133 | -3.3
ld_10579196_b | 238.133 | -123.3
ld_10579196_c | 238.133 | 116.7
ld_10558579_c | 235.151 | 116.7
ld_10558579_a | 235.151 | -3.3
ld_10558579_b | 235.151 | -123.3
ld_10548992_b | 238.481 | -122.2
ld_10548992_a | 238.481 | -2.2
ld_10548992_c | 238.481 | 117.8
ld_10545431_a | 236.861 | -3.4
ld_10545431_b | 236.861 | -123.4
ld_10545431_c | 236.861 | 116.6
ld_34086805_c | 236.745 | 117
ld_34086805_a | 236.745 | -3
ld_34086805_b | 236.745 | -123
ld_34085312_a | 234.85 | -3.7
ld_34085312_b | 234.85 | -123.7
ld_34085312_c | 234.85 | 116.3
ld_20409718_c | 241.459 | 118.2
ld_20409718_a | 241.459 | -1.8
ld_20409718_b | 241.459 | -121.8
ld_10549310_b | 237.521 | -122.9
ld_10549310_a | 237.521 | -2.9
ld_10549310_c | 237.521 | 117.1
ld_34086797_b | 238.296 | -122.6
ld_34086797_a | 238.296 | -2.6
ld_34086797_c | 238.296 | 117.4
ld_10573495_c | 235.79 | 116.9
ld_10573495_a | 235.79 | -3.1
ld_10573495_b | 235.79 | -123.1
ld_10549293_a | 237.381 | -3.4
ld_10549293_b | 237.381 | -123.4
ld_10549293_c | 237.381 | 116.6
ld_10548977_a | 240.262 | -2.2
ld_10548977_b | 240.262 | -122.2
ld_10548977_c | 240.262 | 117.8
ld_34085044_b | 239.411 | -122.7
ld_34085044_a | 239.411 | -2.7
ld_34085044_c | 239.411 | 117.3
ld_10571603_a | 235.29 | -3.5
ld_10571603_b | 235.29 | -123.5
ld_10571603_c | 235.29 | 116.5
ld_10549287_b | 238.149 | -122.7
ld_10549287_a | 238.149 | -2.7
ld_10549287_c | 238.149 | 117.3
ld_10548962_b | 235.26 | -122.8
ld_10548962_a | 235.26 | -2.8
ld_10548962_c | 235.26 | 117.2
ld_10529606_a | 235.367 | -3.9
ld_10529606_b | 235.367 | -123.9
ld_10529606_c | 235.367 | 116.1
ld_34097394_a | 233.309 | -3.8
ld_34097394_b | 233.309 | -123.8
ld_34097394_c | 233.309 | 116.2
ld_34086384_c | 235.881 | 116.9
ld_34086384_a | 235.881 | -3.1
ld_34086384_b | 235.881 | -123.1
ld_10560401_b | 238.277 | -122.4
ld_10560401_a | 238.277 | -2.4
ld_10560401_c | 238.277 | 117.6
ld_10558553_a | 237.209 | -3.3
ld_10558553_b | 237.209 | -123.3
ld_10558553_c | 237.209 | 116.7
ld_10549278_a | 237.157 | -3.4
ld_10549278_b | 237.157 | -123.4
ld_10549278_c | 237.157 | 116.6
ld_10548954_c | 241.193 | 118.2
ld_10548954_a | 241.193 | -1.8
ld_10548954_b | 241.193 | -121.8
ld_34084956_b | 238.136 | -122.8
ld_34084956_a | 238.136 | -2.8
ld_34084956_c | 238.136 | 117.2
ld_10559783_b | 239.422 | -122.2
ld_10559783_a | 239.422 | -2.2
ld_10559783_c | 239.422 | 117.8
ld_10558547_c | 234.702 | 116.9
ld_10558547_a | 234.702 | -3.1
ld_10558547_b | 234.702 | -123.1
ld_10548948_b | 241.586 | -121.9
ld_10548948_a | 241.586 | -1.9
ld_10548948_c | 241.586 | 118.1
ld_10522508_b | 238.763 | -122.6
ld_10522508_a | 238.763 | -2.6
ld_10522508_c | 238.763 | 117.4
ld_34095667_c | 236.463 | 117
ld_34095667_a | 236.463 | -3
ld_34095667_b | 236.463 | -123
ld_34084666_b | 239.779 | -122.2
ld_34084666_a | 239.779 | -2.2
ld_34084666_c | 239.779 | 117.8
ld_10559589_c | 235.688 | 116.9
ld_10559589_a | 235.688 | -3.1
ld_10559589_b | 235.688 | -123.1
ld_10549259_c | 235.469 | 116.8
ld_10549259_a | 235.469 | -3.2
ld_10549259_b | 235.469 | -123.2
ld_34084616_a | 239.463 | -2.1
ld_34084616_b | 239.463 | -122.1
ld_34084616_c | 239.463 | 117.9
ld_10559558_a | 233.089 | -3.6
ld_10559558_b | 233.089 | -123.6
ld_10559558_c | 233.089 | 116.4
ld_10549250_a | 236.76 | -3.5
ld_10549250_b | 236.76 | -123.5
ld_10549250_c | 236.76 | 116.5
ld_34095651_a | 241.372 | -2
ld_34095651_b | 241.372 | -122
ld_34095651_c | 241.372 | 118
ld_10559451_a | 236.076 | -3.6
ld_10559451_b | 236.076 | -123.6
ld_10559451_c | 236.076 | 116.4
ld_34054992_a | 235.341 | -3.3
ld_34054992_b | 235.341 | -123.3
ld_34054992_c | 235.341 | 116.7
ld_10579847_b | 238.236 | -122.8
ld_10579847_a | 238.236 | -2.8
ld_10579847_c | 238.236 | 117.2
ld_10559394_a | 235.157 | -3.8
ld_10559394_b | 235.157 | -123.8
ld_10559394_c | 235.157 | 116.2
ld_34095580_b | 235.877 | -123.4
ld_34095580_a | 235.877 | -3.4
ld_34095580_c | 235.877 | 116.6
ld_34085951_c | 236.236 | 117
ld_34085951_a | 236.236 | -3
ld_34085951_b | 236.236 | -123
ld_34054975_b | 239.214 | -122.3
ld_34054975_a | 239.214 | -2.3
ld_34054975_c | 239.214 | 117.7
ld_10579840_c | 236.146 | 116.8
ld_10579840_a | 236.146 | -3.2
ld_10579840_b | 236.146 | -123.2
ld_10559387_a | 236.765 | -3.6
ld_10559387_b | 236.765 | -123.6
ld_10559387_c | 236.765 | 116.4
ld_34092154_a | 235.126 | -3.7
ld_34092154_b | 235.126 | -123.7
ld_34092154_c | 235.126 | 116.3
ld_10559090_a | 235.975 | -3.5
ld_10559090_b | 235.975 | -123.5
ld_10559090_c | 235.975 | 116.5
ld_10548910_b | 238.351 | -122.2
ld_10548910_a | 238.351 | -2.2
ld_10548910_c | 238.351 | 117.8
ld_34085442_a | 236.027 | -3.5
ld_34085442_b | 236.027 | -123.5
ld_34085442_c | 236.027 | 116.5
ld_10579829_c | 235.747 | 116.7
ld_10579829_a | 235.747 | -3.3
ld_10579829_b | 235.747 | -123.3
ld_10558586_a | 236.218 | -3.7
ld_10558586_b | 236.218 | -123.7
ld_10558586_c | 236.218 | 116.3
ld_10549015_b | 238.41 | -122.8
ld_10549015_a | 238.41 | -2.8
ld_10549015_c | 238.41 | 117.2
ld_34085352_b | 239.445 | -122.5
ld_34085352_a | 239.445 | -2.5
ld_34085352_c | 239.445 | 117.5
ld_20456674_c | 234.365 | 116.5
ld_20456674_a | 234.365 | -3.5
ld_20456674_b | 234.365 | -123.5
ld_10579231_a | 235.666 | -3.8
ld_10579231_b | 235.666 | -123.8
ld_10579231_c | 235.666 | 116.2
ld_10558580_c | 235.994 | 116.9
ld_10558580_a | 235.994 | -3.1
ld_10558580_b | 235.994 | -123.1
ld_10552942_a | 237.376 | -3.4
ld_10552942_b | 237.376 | -123.4
ld_10552942_c | 237.376 | 116.6
ld_10545502_a | 234.254 | -3.6
ld_10545502_b | 234.254 | -123.6
ld_10545502_c | 234.254 | 116.4
ld_34086806_c | 237.911 | 117.3
ld_34086806_a | 237.911 | -2.7
ld_34086806_b | 237.911 | -122.7
ld_10558573_c | 233.232 | 116.7
ld_10558573_a | 233.232 | -3.3
ld_10558573_b | 233.232 | -123.3
ld_10548985_a | 238.353 | -2.5
ld_10548985_b | 238.353 | -122.5
ld_10548985_c | 238.353 | 117.5
ld_40156536_a | 238.038 | -3.2
ld_40156536_b | 238.038 | -123.2
ld_40156536_c | 238.038 | 116.8
ld_34085262_b | 238.454 | -122.7
ld_34085262_a | 238.454 | -2.7
ld_34085262_c | 238.454 | 117.3
ld_10549294_c | 232.399 | 116.4
ld_10549294_a | 232.399 | -3.6
ld_10549294_b | 232.399 | -123.6
ld_10548979_a | 240.11 | -2.1
ld_10548979_b | 240.11 | -122.1
ld_10548979_c | 240.11 | 117.9
ld_10540312_a | 268.673 | -3.8
ld_10540312_b | 271.05 | -123.1
ld_10540312_c | 268.742 | 116.5
ld_34086410_b | 240.118 | -122.4
ld_34086410_a | 240.118 | -2.4
ld_34086410_c | 240.118 | 117.6
ld_34085045_b | 240.47 | -122.4
ld_34085045_a | 240.47 | -2.4
ld_34085045_c | 240.47 | 117.6
ld_10529607_a | 236.4 | -3.5
ld_10529607_b | 236.4 | -123.5
ld_10529607_c | 236.4 | 116.5
ld_34097395_a | 236.551 | -3.4
ld_34097395_b | 236.551 | -123.4
ld_34097395_c | 236.551 | 116.6
ld_34086400_c | 233.062 | 116.1
ld_34086400_a | 233.062 | -3.9
ld_34086400_b | 233.062 | -123.9
ld_10560402_b | 237.181 | -122.9
ld_10560402_a | 237.181 | -2.9
ld_10560402_c | 237.181 | 117.1
ld_34096668_a | 236.935 | -3.5
ld_34096668_b | 236.935 | -123.5
ld_34096668_c | 236.935 | 116.5
ld_34084957_a | 238.669 | -3.2
ld_34084957_b | 238.669 | -123.2
ld_34084957_c | 238.669 | 116.8
ld_20114730_a | 274.656 | -3.1
ld_20114730_b | 275.95 | -122.4
ld_20114730_c | 273.861 | 117.2
ld_10559784_b | 238.117 | -122.3
ld_10559784_a | 238.117 | -2.3
ld_10559784_c | 238.117 | 117.7
ld_10549266_b | 238.675 | -122.7
ld_10549266_a | 238.675 | -2.7
ld_10549266_c | 238.675 | 117.3
ld_34095668_b | 240.386 | -122.4
ld_34095668_a | 240.386 | -2.4
ld_34095668_c | 240.386 | 117.6
ld_34086309_a | 235.336 | -3.9
ld_34086309_b | 235.336 | -123.9
ld_34086309_c | 235.336 | 116.1
ld_34086303_c | 235.04 | 116.6
ld_34086303_a | 235.04 | -3.4
ld_34086303_b | 235.04 | -123.4
ld_34084661_b | 238.643 | -122.2
ld_34084661_a | 238.643 | -2.2
ld_34084661_c | 238.643 | 117.8
ld_34095654_b | 238.722 | -122.3
ld_34095654_a | 238.722 | -2.3
ld_34095654_c | 238.722 | 117.7
ld_34086019_a | 237.75 | -3.3
ld_34086019_b | 237.75 | -123.3
ld_34086019_c | 237.75 | 116.7
ld_34084591_b | 237.887 | -122.5
ld_34084591_a | 237.887 | -2.5
ld_34084591_c | 237.887 | 117.5
ld_10559487_a | 233.49 | -3.9
ld_10559487_b | 233.49 | -123.9
ld_10559487_c | 233.49 | 116.1
ld_10549245_b | 238.972 | -122.6
ld_10549245_a | 238.972 | -2.6
ld_10549245_c | 238.972 | 117.4
ld_34095643_a | 239.651 | -2.2
ld_34095643_b | 239.651 | -122.2
ld_34095643_c | 239.651 | 117.8
ld_34055522_a | 234.646 | -3.3
ld_34055522_b | 234.646 | -123.3
ld_34055522_c | 234.646 | 116.7
ld_10559396_a | 235.966 | -3.6
ld_10559396_b | 235.966 | -123.6
ld_10559396_c | 235.966 | 116.4
ld_10558507_a | 274.206 | -3.1
ld_10558507_b | 275.711 | -122.4
ld_10558507_c | 273.384 | 117.2
ld_10549232_b | 240.746 | -122.2
ld_10549232_a | 240.746 | -2.2
ld_10549232_c | 240.746 | 117.8
ld_34095581_b | 238.942 | -122.5
ld_34095581_a | 238.942 | -2.5
ld_34095581_c | 238.942 | 117.5
ld_34085952_c | 235.863 | 116.9
ld_34085952_a | 235.863 | -3.1
ld_34085952_b | 235.863 | -123.1
ld_34054976_a | 233.479 | -3.5
ld_34054976_b | 233.479 | -123.5
ld_34054976_c | 233.479 | 116.5
ld_10559389_a | 237.573 | -3.5
ld_10559389_b | 237.573 | -123.5
ld_10559389_c | 237.573 | 116.5
ld_10558481_a | 238.015 | -3.1
ld_10558481_b | 238.015 | -123.1
ld_10558481_c | 238.015 | 116.9
ld_34092234_c | 234.402 | 116.2
ld_34092234_a | 234.402 | -3.8
ld_34092234_b | 234.402 | -123.8
ld_34085489_c | 237.084 | 117
ld_34085489_a | 237.084 | -3
ld_34085489_b | 237.084 | -123
ld_10579830_c | 237.69 | 117.1
ld_10579830_a | 237.69 | -2.9
ld_10579830_b | 237.69 | -122.9
ld_10558471_c | 234.866 | 116.7
ld_10558471_a | 234.866 | -3.3
ld_10558471_b | 234.866 | -123.3
ld_10548911_a | 238.601 | -2.2
ld_10548911_b | 238.601 | -122.2
ld_10548911_c | 238.601 | 117.8
ld_34090086_c | 235.074 | 117
ld_34090086_a | 235.074 | -3
ld_34090086_b | 235.074 | -123
ld_34090003_c | 237.919 | 117.4
ld_34090003_a | 237.919 | -2.6
ld_34090003_b | 237.919 | -122.6
ld_20494025_c | 237.18 | 117.1
ld_20494025_a | 237.18 | -2.9
ld_20494025_b | 237.18 | -122.9
ld_10579234_a | 235.486 | -3.8
ld_10579234_b | 235.486 | -123.8
ld_10579234_c | 235.486 | 116.2
ld_10558581_c | 235.182 | 116.6
ld_10558581_a | 235.182 | -3.4
ld_10558581_b | 235.182 | -123.4
ld_10548994_c | 240.048 | 117.9
ld_10548994_a | 240.048 | -2.1
ld_10548994_b | 240.048 | -122.1
ld_10545682_a | 238.796 | -3.1
ld_10545682_b | 238.796 | -123.1
ld_10545682_c | 238.796 | 116.9
ld_34085321_a | 237.581 | -3.3
ld_34085321_b | 237.581 | -123.3
ld_34085321_c | 237.581 | 116.7
ld_10558575_c | 235.767 | 116.9
ld_10558575_a | 235.767 | -3.1
ld_10558575_b | 235.767 | -123.1
ld_10549312_b | 235.18 | -123.3
ld_10549312_a | 235.18 | -3.3
ld_10549312_c | 235.18 | 116.7
ld_10548986_a | 241.296 | -1.9
ld_10548986_b | 241.296 | -121.9
ld_10548986_c | 241.296 | 118.1
ld_10542412_a | 235.974 | -3.6
ld_10542412_b | 235.974 | -123.6
ld_10542412_c | 235.974 | 116.4
ld_34085263_b | 238.358 | -122.8
ld_34085263_a | 238.358 | -2.8
ld_34085263_c | 238.358 | 117.2
ld_20396677_a | 273.389 | -3
ld_20396677_b | 275.167 | -122.3
ld_20396677_c | 272.846 | 117.4
ld_34085046_b | 237.123 | -123.2
ld_34085046_a | 237.123 | -3.2
ld_34085046_c | 237.123 | 116.8
ld_10558562_c | 236.4 | 116.9
ld_10558562_a | 236.4 | -3.1
ld_10558562_b | 236.4 | -123.1
ld_10549289_c | 236.267 | 116.8
ld_10549289_a | 236.267 | -3.2
ld_10549289_b | 236.267 | -123.2
ld_10548965_a | 276.424 | -2.4
ld_10548965_b | 277.047 | -122.2
ld_10548965_c | 276.62 | 117.8
ld_10529608_a | 238.059 | -3.2
ld_10529608_b | 238.059 | -123.2
ld_10529608_c | 238.059 | 116.8
ld_34097396_c | 235.441 | 116.8
ld_34097396_a | 235.441 | -3.2
ld_34097396_b | 235.441 | -123.2
ld_34086401_c | 233.626 | 116.5
ld_34086401_a | 233.626 | -3.5
ld_34086401_b | 233.626 | -123.5
ld_34085040_a | 237.024 | -3.4
ld_34085040_b | 237.024 | -123.4
ld_34085040_c | 237.024 | 116.6
ld_20344331_c | 236.275 | 117.2
ld_20344331_a | 236.275 | -2.8
ld_20344331_b | 236.275 | -122.8
ld_10548956_c | 239.964 | 118
ld_10548956_a | 239.964 | -2
ld_10548956_b | 239.964 | -122
ld_10525295_c | 235.162 | 116.8
ld_10525295_a | 235.162 | -3.2
ld_10525295_b | 235.162 | -123.2
ld_34086324_c | 234.218 | 116.8
ld_34086324_a | 234.218 | -3.2
ld_34086324_b | 234.218 | -123.2
ld_20122385_c | 236.163 | 117
ld_20122385_a | 236.163 | -3
ld_20122385_b | 236.163 | -123
ld_10549269_c | 236.611 | 117
ld_10549269_a | 236.611 | -3
ld_10549269_b | 236.611 | -123
ld_10548950_b | 239.094 | -122.3
ld_10548950_a | 239.094 | -2.3
ld_10548950_c | 239.094 | 117.7
ld_10523032_c | 235.799 | 116.9
ld_10523032_a | 235.799 | -3.1
ld_10523032_b | 235.799 | -123.1
ld_34086310_a | 235.448 | -3.7
ld_34086310_b | 235.448 | -123.7
ld_34086310_c | 235.448 | 116.3
ld_34084952_a | 236.784 | -3.3
ld_34084952_b | 236.784 | -123.3
ld_34084952_c | 236.784 | 116.7
ld_20028685_b | 234.176 | -123.3
ld_20028685_a | 234.176 | -3.3
ld_20028685_c | 234.176 | 116.7
ld_10559591_b | 237.16 | -122.9
ld_10559591_a | 237.16 | -2.9
ld_10559591_c | 237.16 | 117.1
ld_10549261_c | 237.018 | 117.1
ld_10549261_a | 237.018 | -2.9
ld_10549261_b | 237.018 | -122.9
ld_10558523_b | 240.753 | -122.1
ld_10558523_a | 240.753 | -2.1
ld_10558523_c | 240.753 | 117.9
ld_10548938_c | 237.694 | 117.8
ld_10548938_a | 237.694 | -2.2
ld_10548938_b | 237.694 | -122.2
ld_34095655_c | 237.154 | 117.1
ld_34095655_a | 237.154 | -2.9
ld_34095655_b | 237.154 | -122.9
ld_10548931_a | 236.843 | -3.4
ld_10548931_b | 236.843 | -123.4
ld_10548931_c | 236.843 | 116.6
ld_34057718_a | 240.884 | -2
ld_34057718_b | 240.884 | -122
ld_34057718_c | 240.884 | 118
ld_10559398_a | 236.243 | -3.5
ld_10559398_b | 236.243 | -123.5
ld_10559398_c | 236.243 | 116.5
ld_10558509_b | 238.92 | -122.6
ld_10558509_a | 238.92 | -2.6
ld_10558509_c | 238.92 | 117.4
ld_10549239_b | 237.333 | -122.8
ld_10549239_a | 237.333 | -2.8
ld_10549239_c | 237.333 | 117.2
ld_34095588_a | 238.413 | -2.4
ld_34095588_b | 238.413 | -122.4
ld_34095588_c | 238.413 | 117.6
ld_34085953_c | 234.896 | 116.8
ld_34085953_a | 234.896 | -3.2
ld_34085953_b | 234.896 | -123.2
ld_10559390_a | 236.712 | -3.5
ld_10559390_b | 236.712 | -123.5
ld_10559390_c | 236.712 | 116.5
ld_10549226_c | 236.43 | 117
ld_10549226_a | 236.43 | -3
ld_10549226_b | 236.43 | -123
ld_34085490_c | 234.096 | 116.6
ld_34085490_a | 234.096 | -3.4
ld_34085490_b | 234.096 | -123.4
ld_34054971_c | 235.13 | 117.2
ld_34054971_a | 235.13 | -2.8
ld_34054971_b | 235.13 | -122.8
ld_10579831_b | 236.587 | -122.9
ld_10579831_a | 236.587 | -2.9
ld_10579831_c | 236.587 | 117.1
ld_34090753_a | 239.186 | -2.7
ld_34090753_b | 239.186 | -122.7
ld_34090753_c | 239.186 | 117.3
ld_34085462_b | 236.158 | -123.1
ld_34085462_a | 236.158 | -3.1
ld_34085462_c | 236.158 | 116.9
ld_34054965_b | 238.238 | -122.4
ld_34054965_a | 238.238 | -2.4
ld_34054965_c | 238.238 | 117.6
ld_10558646_b | 237.833 | -122.7
ld_10558646_a | 237.833 | -2.7
ld_10558646_c | 237.833 | 117.3
ld_10556739_a | 236.325 | -3.6
ld_10556739_b | 236.325 | -123.6
ld_10556739_c | 236.325 | 116.4
ld_10549018_c | 236.865 | 117
ld_10549018_a | 236.865 | -3
ld_10549018_b | 236.865 | -123
ld_34090004_a | 278.501 | -2.1
ld_34090004_b | 279.099 | -121.9
ld_34090004_c | 278.65 | 118.1
ld_34085371_b | 239.385 | -122
ld_34085371_a | 239.385 | -2
ld_34085371_c | 239.385 | 118
ld_20494026_c | 236.275 | 116.9
ld_20494026_a | 236.275 | -3.1
ld_20494026_b | 236.275 | -123.1
ld_10579373_a | 236.689 | -3.5
ld_10579373_b | 236.689 | -123.5
ld_10579373_c | 236.689 | 116.5
ld_10558582_c | 235.684 | 116.9
ld_10558582_a | 235.684 | -3.1
ld_10558582_b | 235.684 | -123.1
ld_34087254_c | 234.914 | 116.9
ld_34087254_a | 234.914 | -3.1
ld_34087254_b | 234.914 | -123.1
ld_34085340_c | 235.791 | 116.9
ld_34085340_a | 235.791 | -3.1
ld_34085340_b | 235.791 | -123.1
ld_20416460_a | 241.424 | -1.9
ld_20416460_b | 241.424 | -121.9
ld_20416460_c | 241.424 | 118.1
ld_10558576_c | 237.159 | 117.1
ld_10558576_a | 237.159 | -2.9
ld_10558576_b | 237.159 | -122.9
ld_10549313_b | 239.26 | -122.6
ld_10549313_a | 239.26 | -2.6
ld_10549313_c | 239.26 | 117.4
ld_34086800_c | 236.872 | 117.1
ld_34086800_a | 236.872 | -2.9
ld_34086800_b | 236.872 | -122.9
ld_34085264_b | 238.921 | -122.7
ld_34085264_a | 238.921 | -2.7
ld_34085264_c | 238.921 | 117.3
ld_10548981_a | 238.139 | -2.6
ld_10548981_b | 238.139 | -122.6
ld_10548981_c | 238.139 | 117.4
ld_10540314_a | 273.026 | -3
ld_10540314_b | 274.812 | -122.3
ld_10540314_c | 272.486 | 117.4
ld_34086415_c | 238.434 | 117.3
ld_34086415_a | 238.434 | -2.7
ld_34086415_b | 238.434 | -122.7
ld_34085047_c | 236.327 | 116.8
ld_34085047_a | 236.327 | -3.2
ld_34085047_b | 236.327 | -123.2
ld_20344372_b | 235.253 | -122.9
ld_20344372_a | 235.253 | -2.9
ld_20344372_c | 235.253 | 117.1
ld_10573328_c | 236.921 | 117
ld_10573328_a | 236.921 | -3
ld_10573328_b | 236.921 | -123
ld_10549290_b | 236.479 | -122.9
ld_10549290_a | 236.479 | -2.9
ld_10549290_c | 236.479 | 117.1
ld_34086402_a | 239.179 | -3.2
ld_34086402_b | 239.179 | -123.2
ld_34086402_c | 239.179 | 116.8
ld_34085041_a | 235.629 | -3.6
ld_34085041_b | 235.629 | -123.6
ld_34085041_c | 235.629 | 116.4
ld_20344332_b | 237.231 | -122.5
ld_20344332_a | 237.231 | -2.5
ld_20344332_c | 237.231 | 117.5
ld_10560616_c | 236.432 | 116.9
ld_10560616_a | 236.432 | -3.1
ld_10560616_b | 236.432 | -123.1
ld_10558557_c | 236.494 | 117.1
ld_10558557_a | 236.494 | -2.9
ld_10558557_b | 236.494 | -122.9
ld_10526702_b | 238.914 | -122.6
ld_10526702_a | 238.914 | -2.6
ld_10526702_c | 238.914 | 117.4
ld_34097297_a | 235.888 | -3.7
ld_34097297_b | 235.888 | -123.7
ld_34097297_c | 235.888 | 116.3
ld_34085035_a | 236.458 | -3.6
ld_34085035_b | 236.458 | -123.6
ld_34085035_c | 236.458 | 116.4
ld_20251418_c | 237.204 | 117.1
ld_20251418_a | 237.204 | -2.9
ld_20251418_b | 237.204 | -122.9
ld_10560281_b | 237.189 | -122.5
ld_10560281_a | 237.189 | -2.5
ld_10560281_c | 237.189 | 117.5
ld_10558550_a | 236.247 | -3.5
ld_10558550_b | 236.247 | -123.5
ld_10558550_c | 236.247 | 116.5
ld_34096113_b | 239.495 | -122.5
ld_34096113_a | 239.495 | -2.5
ld_34096113_c | 239.495 | 117.5
ld_34084953_b | 238.024 | -122.7
ld_34084953_a | 238.024 | -2.7
ld_34084953_c | 238.024 | 117.3
ld_10559592_b | 238.515 | -122.3
ld_10559592_a | 238.515 | -2.3
ld_10559592_c | 238.515 | 117.7
ld_10558544_b | 235.07 | -123
ld_10558544_a | 235.07 | -3
ld_10558544_c | 235.07 | 117
ld_10548945_c | 235.714 | 116.7
ld_10548945_a | 235.714 | -3.3
ld_10548945_b | 235.714 | -123.3
ld_34084663_b | 237.723 | -122.3
ld_34084663_a | 237.723 | -2.3
ld_34084663_c | 237.723 | 117.7
ld_10585091_c | 236.331 | 116.9
ld_10585091_a | 236.331 | -3.1
ld_10585091_b | 236.331 | -123.1
ld_10559574_a | 238.186 | -3.1
ld_10559574_b | 238.186 | -123.1
ld_10559574_c | 238.186 | 116.9
ld_10548939_c | 234.484 | 116.5
ld_10548939_a | 234.484 | -3.5
ld_10548939_b | 234.484 | -123.5
ld_34095658_c | 236.805 | 117
ld_34095658_a | 236.805 | -3
ld_34095658_b | 236.805 | -123
ld_34086299_a | 237.211 | -3.2
ld_34086299_b | 237.211 | -123.2
ld_34086299_c | 237.211 | 116.8
ld_10559507_a | 233.995 | -3.9
ld_10559507_b | 233.995 | -123.9
ld_10559507_c | 233.995 | 116.1
ld_34057775_a | 235.401 | -3.3
ld_34057775_b | 235.401 | -123.3
ld_34057775_c | 235.401 | 116.7
ld_34054978_a | 235.909 | -3.2
ld_34054978_b | 235.909 | -123.2
ld_34054978_c | 235.909 | 116.8
ld_10579843_c | 237.003 | 117
ld_10579843_a | 237.003 | -3
ld_10579843_b | 237.003 | -123

## Pins
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2664 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2669 | 2670 | 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 | 2764 | 2765 | 2766 | 2767 | 2768 | 2769 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 | 2774 | 2775 | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2789 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2834 | 2835 | 2836 | 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2842 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | 2847 | 2848 | 2849 | 2850 | 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 | 2859 | 2860 | 2861 | 2862 | 2863 | 2864 | 2865 | 2866 | 2867 | 2868 | 2869 | 2870
trans_equiv_a/Vmag | trans_equiv_b/Vmag | trans_equiv_c/Vmag | k_lsb_a/Vmag | k_lsb_b/Vmag | k_lsb_c/Vmag | k21_a/Vmag | k21_b/Vmag | k21_c/Vmag | 34097296_a/Vmag | 10559391_a/Vmag | 10558484_b/Vmag | 10558483_b/Vmag | 10548932_a/Vmag | 10548932_b/Vmag | 10548932_c/Vmag | 10549227_a/Vmag | 10549227_b/Vmag | 10549227_c/Vmag | 10548918_a/Vmag | 10548918_b/Vmag | 10548918_c/Vmag | 10548919_a/Vmag | 10548919_b/Vmag | 10548919_c/Vmag | 34092234_c/Vmag | 34092313_c/Vmag | 34095660_a/Vmag | 34095660_b/Vmag | 34095660_c/Vmag | 34085491_a/Vmag | 34085491_b/Vmag | 34085491_c/Vmag | 34057797_c/Vmag | 34054972_c/Vmag | 10548007_a/Vmag | 10548007_b/Vmag | 10548007_c/Vmag | 10579832_c/Vmag | 34086311_a/Vmag | 10559275_a/Vmag | 10558476_a/Vmag | 10558476_b/Vmag | 10558476_c/Vmag | 10558475_a/Vmag | 10558475_b/Vmag | 10558475_c/Vmag | 10549222_a/Vmag | 10549222_b/Vmag | 10549222_c/Vmag | 10549221_a/Vmag | 10549221_b/Vmag | 10549221_c/Vmag | 10548912_a/Vmag | 10548912_b/Vmag | 10548912_c/Vmag | 10548913_a/Vmag | 10548913_b/Vmag | 10548913_c/Vmag | 10559587_c/Vmag | 34091314_c/Vmag | 34085954_c/Vmag | 34085468_c/Vmag | 20344367_b/Vmag | 34054966_b/Vmag | 10558517_a/Vmag | 10558517_b/Vmag | 10558517_c/Vmag | 10558958_a/Vmag | 10557802_a/Vmag | 10557802_b/Vmag | 10557802_c/Vmag | 10557182_a/Vmag | 10557182_b/Vmag | 10557182_c/Vmag | 20079696_c/Vmag | 10549020_c/Vmag | 34095590_a/Vmag | 34095590_b/Vmag | 34095590_c/Vmag | 10548907_a/Vmag | 10548907_b/Vmag | 10548907_c/Vmag | 10548965_a/Vmag | 10548965_b/Vmag | 10548965_c/Vmag | 34090005_a/Vmag | 34090005_b/Vmag | 34090005_c/Vmag | 10548983_a/Vmag | 34085372_a/Vmag | 20416460_a/Vmag | 34054542_a/Vmag | 20396671_a/Vmag | 20396671_b/Vmag | 20396671_c/Vmag | 10579447_a/Vmag | 10579447_b/Vmag | 10579447_c/Vmag | 10558520_a/Vmag | 10558520_b/Vmag | 10558520_c/Vmag | 10558583_b/Vmag | 34091315_c/Vmag | 10555985_c/Vmag | 10549011_a/Vmag | 10549011_b/Vmag | 10549011_c/Vmag | 10549010_a/Vmag | 10549010_b/Vmag | 10549010_c/Vmag | 34084951_a/Vmag | 34084951_b/Vmag | 34084951_c/Vmag | 10558471_a/Vmag | 10558471_b/Vmag | 10558471_c/Vmag | 34087255_a/Vmag | 34087255_b/Vmag | 34087255_c/Vmag | 10549294_a/Vmag | 10549294_b/Vmag | 10549294_c/Vmag | 34085341_a/Vmag | 34085341_b/Vmag | 34085341_c/Vmag | 34086019_a/Vmag | 20437313_a/Vmag | 34085040_a/Vmag | 10579118_a/Vmag | 34086404_c/Vmag | 10558577_c/Vmag | 10579019_a/Vmag | 10579019_b/Vmag | 10579019_c/Vmag | 10549426_b/Vmag | 10548987_b/Vmag | 10548988_b/Vmag | 10540779_a/Vmag | 10540779_b/Vmag | 10540779_c/Vmag | 10543795_a/Vmag | 10543795_b/Vmag | 10543795_c/Vmag | 10558563_c/Vmag | 34086801_c/Vmag | 10549229_a/Vmag | 10549229_b/Vmag | 10549229_c/Vmag | 34085286_a/Vmag | 34085286_b/Vmag | 34085286_c/Vmag | 34095644_a/Vmag | 34095644_b/Vmag | 34095644_c/Vmag | 20396847_a/Vmag | 10574852_c/Vmag | 10574854_c/Vmag | 34086415_c/Vmag | 10558570_c/Vmag | 10549217_a/Vmag | 10549217_b/Vmag | 10549217_c/Vmag | 10549307_b/Vmag | 10548982_a/Vmag | 10549220_a/Vmag | 10549220_b/Vmag | 10549220_c/Vmag | 34086011_a/Vmag | 40152453_a/Vmag | 20344371_b/Vmag | 34086794_b/Vmag | 10549289_c/Vmag | 34085048_c/Vmag | 34084593_b/Vmag | 20350796_b/Vmag | 10573493_c/Vmag | 10573492_c/Vmag | 10558560_a/Vmag | 10558560_b/Vmag | 10558560_c/Vmag | 10558564_c/Vmag | 10549274_a/Vmag | 10549274_b/Vmag | 10549274_c/Vmag | 10549291_b/Vmag | 10548967_a/Vmag | 10548968_a/Vmag | 10561915_c/Vmag | 10532911_c/Vmag | 34086302_c/Vmag | 34097398_c/Vmag | 34086403_a/Vmag | 34086403_b/Vmag | 34086403_c/Vmag | 34085321_a/Vmag | 34085042_a/Vmag | 34055522_a/Vmag | 20344333_a/Vmag | 34086799_c/Vmag | 10560618_c/Vmag | 10558559_b/Vmag | 10558558_b/Vmag | 10549285_b/Vmag | 34085480_a/Vmag | 34085480_b/Vmag | 34085480_c/Vmag | 10548960_b/Vmag | 10558524_a/Vmag | 10558524_b/Vmag | 10558524_c/Vmag | 10526890_a/Vmag | 10526890_b/Vmag | 10526890_c/Vmag | 34086805_c/Vmag | 34097392_c/Vmag | 10524061_c/Vmag | 34086382_c/Vmag | 34085037_a/Vmag | 34085037_b/Vmag | 34085037_c/Vmag | 34085036_a/Vmag | 34085036_b/Vmag | 34085036_c/Vmag | 34086405_c/Vmag | 20251419_c/Vmag | 34095649_b/Vmag | 10560337_b/Vmag | 10558549_a/Vmag | 10558551_a/Vmag | 34085035_a/Vmag | 34085035_b/Vmag | 34085035_c/Vmag | 10548909_a/Vmag | 10548909_b/Vmag | 10548909_c/Vmag | 10548952_a/Vmag | 34086401_c/Vmag | 34096115_a/Vmag | 34096115_b/Vmag | 34096115_c/Vmag | 10558469_a/Vmag | 10558469_b/Vmag | 10558469_c/Vmag | 34086318_a/Vmag | 34086318_b/Vmag | 34086318_c/Vmag | 10579841_b/Vmag | 34084954_b/Vmag | 34085342_a/Vmag | 34085342_b/Vmag | 34085342_c/Vmag | 20079698_a/Vmag | 20079698_b/Vmag | 20079698_c/Vmag | 34084666_b/Vmag | 10559617_b/Vmag | 10558543_b/Vmag | 10558545_b/Vmag | 10549262_a/Vmag | 10549263_a/Vmag | 10548946_b/Vmag | 10548946_c/Vmag | 34085262_b/Vmag | 34095665_b/Vmag | 10559090_a/Vmag | 34086306_a/Vmag | 34095650_b/Vmag | 34084664_b/Vmag | 10548934_a/Vmag | 10548934_b/Vmag | 10548934_c/Vmag | 20014991_a/Vmag | 20014991_b/Vmag | 20014991_c/Vmag | 10559590_c/Vmag | 10558515_a/Vmag | 10558515_b/Vmag | 10558515_c/Vmag | 10558525_a/Vmag | 10558525_b/Vmag | 10558525_c/Vmag | 34095666_c/Vmag | 10549255_c/Vmag | 34095581_b/Vmag | 10548940_b/Vmag | 10549219_a/Vmag | 10549219_b/Vmag | 10549219_c/Vmag | 34095659_a/Vmag | 34095659_b/Vmag | 34095659_c/Vmag | 10558522_a/Vmag | 10558522_b/Vmag | 10558522_c/Vmag | 34086300_a/Vmag | 34086300_b/Vmag | 34086300_c/Vmag | 34084602_a/Vmag | 34084602_b/Vmag | 34084602_c/Vmag | 34084601_a/Vmag | 34084601_b/Vmag | 34084601_c/Vmag | 10578709_b/Vmag | 10580378_b/Vmag | 34086007_a/Vmag | 10559515_a/Vmag | 10558518_a/Vmag | 10558518_b/Vmag | 10558518_c/Vmag | 10549247_c/Vmag | 10549248_c/Vmag | 34090007_a/Vmag | 34090007_b/Vmag | 34090007_c/Vmag | 10548933_a/Vmag | 10548933_b/Vmag | 10548933_c/Vmag | 10560281_b/Vmag | 34095668_b/Vmag | 34086016_b/Vmag | 34054973_c/Vmag | 10579976_c/Vmag | 10579978_c/Vmag | 10559399_a/Vmag | 10559400_a/Vmag | 10558510_a/Vmag | 10558510_b/Vmag | 10558510_c/Vmag | 10558511_a/Vmag | 10558511_b/Vmag | 10558511_c/Vmag | 10549243_b/Vmag | 10549241_b/Vmag | 20396846_a/Vmag | 20396846_b/Vmag | 20396846_c/Vmag | 10548927_a/Vmag | 10548927_b/Vmag | 10548927_c/Vmag | 10548906_a/Vmag | 10548906_b/Vmag | 10548906_c/Vmag | 10559558_a/Vmag | 34054980_a/Vmag | 34054979_a/Vmag | 10549292_a/Vmag | 10549292_b/Vmag | 10549292_c/Vmag | 10579844_b/Vmag | 10559267_a/Vmag | 10559392_a/Vmag | 10549228_a/Vmag | 10549228_b/Vmag | 10549228_c/Vmag | 34085402_a/Vmag | 34085402_b/Vmag | 34085402_c/Vmag | 10548920_a/Vmag | 10548920_b/Vmag | 10548920_c/Vmag | 34086319_a/Vmag | 34095281_a/Vmag | 10545431_a/Vmag | 10545431_b/Vmag | 10545431_c/Vmag | 34085492_a/Vmag | 34085492_b/Vmag | 34085492_c/Vmag | 20344331_c/Vmag | 34084956_b/Vmag | 10579833_b/Vmag | 10559385_a/Vmag | 10558473_a/Vmag | 10558473_b/Vmag | 10558473_c/Vmag | 34085488_a/Vmag | 34085488_b/Vmag | 34085488_c/Vmag | 34090004_a/Vmag | 34090004_b/Vmag | 34090004_c/Vmag | 10548914_a/Vmag | 10548914_b/Vmag | 10548914_c/Vmag | 10549018_c/Vmag | 10548931_a/Vmag | 10548931_b/Vmag | 10548931_c/Vmag | 34085479_a/Vmag | 34085479_b/Vmag | 34085479_c/Vmag | 34054968_c/Vmag | 34054967_c/Vmag | 10559040_a/Vmag | 10572565_a/Vmag | 10572565_b/Vmag | 10572565_c/Vmag | 34095591_a/Vmag | 34095591_b/Vmag | 34095591_c/Vmag | 10548908_a/Vmag | 10548908_b/Vmag | 10548908_c/Vmag | 34095589_a/Vmag | 34095589_b/Vmag | 34095589_c/Vmag | 34085313_a/Vmag | 34085313_b/Vmag | 34085313_c/Vmag | 34085401_a/Vmag | 34085401_b/Vmag | 34085401_c/Vmag | 20344327_a/Vmag | 20344327_b/Vmag | 20344327_c/Vmag | 34054927_a/Vmag | 10579827_c/Vmag | 10558584_b/Vmag | 10556735_a/Vmag | 10549216_a/Vmag | 10549216_b/Vmag | 10549216_c/Vmag | 10548901_a/Vmag | 10548901_b/Vmag | 10548901_c/Vmag | 20028683_a/Vmag | 20028683_b/Vmag | 20028683_c/Vmag | 34087256_a/Vmag | 34087256_b/Vmag | 34087256_c/Vmag | 20437314_a/Vmag | 10549433_a/Vmag | 10579185_a/Vmag | 10558578_c/Vmag | 34086013_a/Vmag | 34086013_b/Vmag | 34086013_c/Vmag | 10549431_b/Vmag | 34084592_b/Vmag | 10548989_b/Vmag | 34085311_a/Vmag | 34085311_b/Vmag | 34085311_c/Vmag | 10544883_a/Vmag | 10544883_b/Vmag | 10544883_c/Vmag | 34086802_c/Vmag | 34095661_a/Vmag | 34095661_b/Vmag | 34095661_c/Vmag | 20396849_a/Vmag | 34085044_b/Vmag | 34086400_c/Vmag | 10558571_c/Vmag | 10549309_b/Vmag | 34090001_a/Vmag | 34090001_c/Vmag | 34085952_c/Vmag | 10541616_c/Vmag | 40154810_a/Vmag | 10543079_a/Vmag | 10543079_b/Vmag | 10543079_c/Vmag | 34086796_a/Vmag | 34086796_b/Vmag | 34086796_c/Vmag | 34085260_b/Vmag | 10558566_c/Vmag | 10558565_c/Vmag | 10548976_a/Vmag | 20344324_a/Vmag | 20344324_b/Vmag | 20344324_c/Vmag | 10536946_a/Vmag | 10536946_b/Vmag | 10536946_c/Vmag | 40014844_a/Vmag | 40014844_b/Vmag | 40014844_c/Vmag | 40013213_a/Vmag | 40013213_b/Vmag | 40013213_c/Vmag | 10558576_c/Vmag | 10549288_b/Vmag | 34085043_b/Vmag | 34054976_a/Vmag | 20344334_a/Vmag | 10553426_a/Vmag | 10553426_b/Vmag | 10553426_c/Vmag | 10558561_b/Vmag | 10549286_b/Vmag | 10548961_b/Vmag | 34086018_b/Vmag | 10528321_b/Vmag | 10523041_c/Vmag | 34097393_c/Vmag | 10558580_c/Vmag | 34086383_c/Vmag | 10560338_b/Vmag | 34086381_a/Vmag | 10558552_a/Vmag | 34085312_a/Vmag | 34085312_b/Vmag | 34085312_c/Vmag | 10549276_a/Vmag | 10549276_b/Vmag | 10549276_c/Vmag | 10548953_a/Vmag | 10524153_c/Vmag | 34096116_a/Vmag | 34096116_b/Vmag | 34096116_c/Vmag | 10559487_a/Vmag | 10549293_a/Vmag | 10549293_b/Vmag | 10549293_c/Vmag | 34084955_a/Vmag | 34084955_b/Vmag | 34084955_c/Vmag | 20079699_a/Vmag | 20079699_b/Vmag | 20079699_c/Vmag | 10548923_a/Vmag | 10548923_b/Vmag | 10548923_c/Vmag | 10559735_a/Vmag | 10559735_b/Vmag | 10559735_c/Vmag | 10558546_c/Vmag | 10549264_b/Vmag | 34090000_a/Vmag | 34090000_b/Vmag | 34090000_c/Vmag | 10548947_a/Vmag | 34085953_c/Vmag | 10559182_a/Vmag | 34086307_a/Vmag | 34084665_b/Vmag | 20014992_a/Vmag | 10559588_c/Vmag | 10558516_a/Vmag | 10558516_b/Vmag | 10558516_c/Vmag | 10558540_a/Vmag | 10584630_c/Vmag | 10549258_c/Vmag | 10548942_c/Vmag | 10548941_c/Vmag | 10542098_a/Vmag | 10542098_b/Vmag | 10542098_c/Vmag | 10558573_c/Vmag | 34086301_c/Vmag | 10548902_a/Vmag | 10548902_b/Vmag | 10548902_c/Vmag | 10580818_a/Vmag | 10580818_b/Vmag | 10580818_c/Vmag | 10559537_a/Vmag | 10553427_a/Vmag | 10553427_b/Vmag | 10553427_c/Vmag | 10549225_a/Vmag | 10549225_b/Vmag | 10549225_c/Vmag | 10549249_a/Vmag | 10548921_a/Vmag | 10548921_b/Vmag | 10548921_c/Vmag | 34086017_b/Vmag | 34054975_b/Vmag | 34057798_b/Vmag | 10580165_a/Vmag | 10580165_b/Vmag | 10580165_c/Vmag | 10580150_a/Vmag | 10580150_b/Vmag | 10580150_c/Vmag | 10559407_a/Vmag | 10558513_a/Vmag | 10558513_b/Vmag | 10558513_c/Vmag | 10549244_b/Vmag | 34084616_a/Vmag | 34084616_b/Vmag | 34084616_c/Vmag | 34086008_a/Vmag | 34086008_b/Vmag | 34086008_c/Vmag | 10579834_c/Vmag | 10579845_c/Vmag | 34086308_a/Vmag | 10559393_a/Vmag | 10558494_a/Vmag | 10558494_b/Vmag | 10558494_c/Vmag | 34085493_a/Vmag | 34085493_b/Vmag | 34085493_c/Vmag | 34054974_b/Vmag | 10559386_a/Vmag | 10558478_c/Vmag | 10558477_c/Vmag | 34085489_a/Vmag | 34085489_b/Vmag | 34085489_c/Vmag | 10549223_a/Vmag | 10549223_b/Vmag | 10549223_c/Vmag | 10548915_a/Vmag | 10548915_b/Vmag | 10548915_c/Vmag | 34091439_c/Vmag | 34054969_c/Vmag | 34086402_a/Vmag | 10559057_a/Vmag | 10549303_c/Vmag | 10558215_c/Vmag | 34090031_a/Vmag | 34090031_b/Vmag | 34090031_c/Vmag | 34057775_a/Vmag | 34054962_a/Vmag | 10579828_c/Vmag | 10558585_a/Vmag | 34085039_a/Vmag | 10556736_a/Vmag | 34085462_b/Vmag | 10549013_b/Vmag | 10548903_a/Vmag | 10548903_b/Vmag | 10548903_c/Vmag | 34092155_a/Vmag | 34092155_b/Vmag | 34092155_c/Vmag | 10548925_a/Vmag | 10548925_b/Vmag | 10548925_c/Vmag | 20456673_c/Vmag | 10579196_a/Vmag | 10558579_c/Vmag | 34085038_a/Vmag | 34085038_b/Vmag | 34085038_c/Vmag | 34085371_b/Vmag | 10548992_b/Vmag | 10539784_c/Vmag | 20409718_c/Vmag | 10558572_c/Vmag | 10522509_b/Vmag | 10549310_b/Vmag | 10573638_a/Vmag | 10573638_b/Vmag | 10573638_c/Vmag | 10548984_a/Vmag | 10542105_a/Vmag | 10542105_b/Vmag | 10542105_c/Vmag | 40156534_a/Vmag | 10547826_a/Vmag | 10547826_b/Vmag | 10547826_c/Vmag | 34086797_a/Vmag | 34086797_b/Vmag | 34086797_c/Vmag | 34085261_b/Vmag | 20396672_a/Vmag | 20396672_b/Vmag | 20396672_c/Vmag | 10573495_c/Vmag | 10558567_c/Vmag | 10548977_a/Vmag | 10548935_c/Vmag | 40013232_a/Vmag | 40013232_b/Vmag | 40013232_c/Vmag | 10585091_c/Vmag | 34054965_b/Vmag | 10572328_a/Vmag | 10571603_a/Vmag | 40014845_a/Vmag | 40014845_b/Vmag | 40014845_c/Vmag | 10549287_b/Vmag | 10548963_b/Vmag | 10548962_b/Vmag | 10529606_a/Vmag | 34097394_a/Vmag | 34086384_c/Vmag | 10549282_a/Vmag | 10549282_b/Vmag | 10549282_c/Vmag | 20344325_a/Vmag | 20344325_b/Vmag | 20344325_c/Vmag | 10560401_b/Vmag | 10558553_a/Vmag | 10549278_a/Vmag | 10549278_b/Vmag | 10549278_c/Vmag | 10548957_c/Vmag | 10548954_c/Vmag | 10524870_c/Vmag | 10559451_a/Vmag | 34096667_a/Vmag | 34096668_a/Vmag | 34086320_a/Vmag | 20114727_a/Vmag | 20114727_b/Vmag | 20114727_c/Vmag | 34084661_b/Vmag | 10559783_b/Vmag | 10558547_c/Vmag | 10549265_b/Vmag | 10548949_b/Vmag | 10548948_b/Vmag | 34095669_b/Vmag | 10522508_b/Vmag | 34095667_c/Vmag | 34086309_a/Vmag | 34084662_b/Vmag | 34087254_a/Vmag | 34087254_b/Vmag | 34087254_c/Vmag | 10559589_c/Vmag | 10558541_a/Vmag | 10549259_c/Vmag | 10558521_a/Vmag | 10558521_b/Vmag | 10558521_c/Vmag | 10549250_a/Vmag | 10548926_a/Vmag | 10548926_b/Vmag | 10548926_c/Vmag | 10548911_a/Vmag | 10548911_b/Vmag | 10548911_c/Vmag | 34095651_a/Vmag | 34095651_b/Vmag | 34095651_c/Vmag | 10549311_b/Vmag | 34054978_a/Vmag | 34057799_a/Vmag | 10580155_a/Vmag | 10580155_b/Vmag | 10580155_c/Vmag | 34086798_a/Vmag | 10558514_a/Vmag | 10558514_b/Vmag | 10558514_c/Vmag | 10548930_a/Vmag | 10548930_b/Vmag | 10548930_c/Vmag | 10548928_a/Vmag | 10548928_b/Vmag | 10548928_c/Vmag | 34095592_a/Vmag | 34095592_b/Vmag | 34095592_c/Vmag | 10549226_a/Vmag | 10549226_b/Vmag | 10549226_c/Vmag | 34086010_a/Vmag | 34086010_b/Vmag | 34086010_c/Vmag | 34054992_a/Vmag | 34085264_b/Vmag | 10579847_b/Vmag | 34086310_a/Vmag | 10559394_a/Vmag | 10558506_a/Vmag | 10558506_b/Vmag | 10558506_c/Vmag | 10549231_b/Vmag | 10548922_a/Vmag | 10548922_b/Vmag | 10548922_c/Vmag | 34095580_b/Vmag | 34095655_c/Vmag | 34085951_c/Vmag | 20344332_b/Vmag | 10579840_c/Vmag | 34086305_a/Vmag | 10559387_a/Vmag | 10549224_a/Vmag | 10549224_b/Vmag | 10549224_c/Vmag | 10548916_a/Vmag | 10548916_b/Vmag | 10548916_c/Vmag | 10579234_a/Vmag | 34092154_a/Vmag | 34054970_c/Vmag | 34086304_a/Vmag | 34086298_a/Vmag | 34086298_b/Vmag | 34086298_c/Vmag | 10548910_a/Vmag | 10548910_b/Vmag | 10548910_c/Vmag | 10540312_a/Vmag | 10540312_b/Vmag | 10540312_c/Vmag | 34090083_a/Vmag | 34090083_b/Vmag | 34090083_c/Vmag | 10549269_a/Vmag | 10549269_b/Vmag | 10549269_c/Vmag | 34085442_a/Vmag | 34085442_b/Vmag | 34085442_c/Vmag | 34054963_b/Vmag | 10579842_c/Vmag | 10579829_c/Vmag | 10558586_a/Vmag | 10556737_a/Vmag | 10549016_b/Vmag | 10549015_b/Vmag | 10548979_a/Vmag | 10548979_c/Vmag | 10548917_a/Vmag | 10548917_b/Vmag | 10548917_c/Vmag | 34085352_a/Vmag | 34085352_b/Vmag | 34085352_c/Vmag | 20456674_c/Vmag | 10579071_a/Vmag | 10579231_a/Vmag | 10552942_a/Vmag | 10548993_c/Vmag | 10545502_a/Vmag | 10545502_b/Vmag | 10545502_c/Vmag | 34086806_c/Vmag | 20409719_c/Vmag | 34095664_a/Vmag | 10549270_a/Vmag | 10548985_a/Vmag | 40156536_a/Vmag | 20396674_a/Vmag | 20396674_b/Vmag | 20396674_c/Vmag | 10579900_a/Vmag | 10579900_b/Vmag | 10579900_c/Vmag | 34084957_a/Vmag | 34084957_b/Vmag | 34084957_c/Vmag | 10548980_a/Vmag | 10548980_c/Vmag | 40013233_a/Vmag | 40013233_b/Vmag | 40013233_c/Vmag | 34086410_a/Vmag | 34086410_b/Vmag | 34086410_c/Vmag | 34085045_b/Vmag | 34054964_b/Vmag | 20344368_b/Vmag | 34086322_a/Vmag | 10529607_a/Vmag | 34097395_a/Vmag | 34095648_b/Vmag | 10560402_b/Vmag | 10558554_c/Vmag | 10548955_c/Vmag | 10524883_c/Vmag | 34097297_a/Vmag | 20114730_a/Vmag | 20114730_b/Vmag | 20114730_c/Vmag | 34095654_b/Vmag | 10559784_b/Vmag | 34097397_a/Vmag | 34097397_b/Vmag | 34097397_c/Vmag | 10558548_a/Vmag | 10549266_b/Vmag | 34084952_a/Vmag | 34084952_b/Vmag | 34084952_c/Vmag | 20028684_b/Vmag | 10558542_b/Vmag | 10549260_c/Vmag | 10548944_c/Vmag | 10548943_c/Vmag | 34095662_a/Vmag | 34095662_b/Vmag | 34095662_c/Vmag | 10574853_c/Vmag | 34086303_c/Vmag | 10559562_a/Vmag | 10559560_a/Vmag | 10549251_c/Vmag | 10548937_c/Vmag | 10560492_b/Vmag | 10548945_b/Vmag | 10548945_c/Vmag | 34084591_b/Vmag | 34084591_c/Vmag | 10580163_a/Vmag | 10580163_b/Vmag | 10580163_c/Vmag | 10549246_b/Vmag | 10549245_b/Vmag | 34095643_a/Vmag | 34095643_b/Vmag | 34095643_c/Vmag | 10559396_a/Vmag | 10558507_a/Vmag | 10558507_b/Vmag | 10558507_c/Vmag | 10549232_b/Vmag | 10549253_c/Vmag | 10559389_a/Vmag | 10558482_a/Vmag | 10558481_a/Vmag | 34095658_a/Vmag | 34095658_b/Vmag | 34095658_c/Vmag | 10523032_c/Vmag | 34054971_c/Vmag | 10579830_c/Vmag | 34090086_a/Vmag | 34090086_b/Vmag | 34090086_c/Vmag | 34085461_c/Vmag | 10556738_a/Vmag | 10548905_a/Vmag | 10548905_b/Vmag | 10548905_c/Vmag | 34090003_a/Vmag | 34090003_b/Vmag | 34090003_c/Vmag | 34085370_a/Vmag | 34085370_b/Vmag | 34085370_c/Vmag | 10558568_c/Vmag | 20494025_c/Vmag | 10558581_c/Vmag | 10548994_c/Vmag | 10545682_a/Vmag | 10545682_b/Vmag | 10545682_c/Vmag | 34086829_a/Vmag | 34086829_b/Vmag | 34086829_c/Vmag | 34057718_a/Vmag | 20410383_a/Vmag | 10579069_a/Vmag | 10558575_c/Vmag | 10549312_b/Vmag | 10548986_a/Vmag | 10542412_a/Vmag | 34086800_c/Vmag | 10549295_b/Vmag | 34085263_b/Vmag | 20396677_a/Vmag | 20396677_b/Vmag | 20396677_c/Vmag | 10540313_a/Vmag | 10540313_b/Vmag | 10540313_c/Vmag | 34086413_c/Vmag | 34085046_b/Vmag | 10558562_c/Vmag | 34085047_c/Vmag | 10529608_a/Vmag | 34097396_a/Vmag | 34097396_b/Vmag | 34097396_c/Vmag | 34085041_a/Vmag | 10559938_b/Vmag | 10558556_c/Vmag | 10549283_b/Vmag | 10548956_c/Vmag | 10525295_c/Vmag | 34086324_a/Vmag | 34086324_b/Vmag | 34086324_c/Vmag | 34085033_c/Vmag | 20122385_c/Vmag | 10548951_b/Vmag | 10548950_b/Vmag | 20028685_b/Vmag | 10559591_b/Vmag | 10549261_c/Vmag | 34095663_a/Vmag | 34095663_b/Vmag | 34095663_c/Vmag | 10558523_a/Vmag | 10558523_b/Vmag | 10558523_c/Vmag | 10549252_c/Vmag | 10548938_c/Vmag | 34086299_a/Vmag | 34086299_b/Vmag | 34086299_c/Vmag | 10559506_a/Vmag | 34086012_c/Vmag | 10579975_c/Vmag | 10559398_a/Vmag | 10558509_a/Vmag | 10558509_b/Vmag | 10558509_c/Vmag | 10549240_b/Vmag | 10549239_b/Vmag | 34095588_a/Vmag | 34054977_a/Vmag | 10559390_a/Vmag | 34090753_a/Vmag | 34090753_b/Vmag | 34090753_c/Vmag | 34085490_a/Vmag | 34085490_b/Vmag | 34085490_c/Vmag | 34084953_b/Vmag | 10579831_b/Vmag | 10558646_b/Vmag | 10556739_a/Vmag | 20494026_c/Vmag | 10579373_a/Vmag | 10558582_c/Vmag | 10573328_c/Vmag | 34085340_c/Vmag | 10549313_b/Vmag | 10560616_c/Vmag | 10558569_c/Vmag | 10548981_a/Vmag | 10540314_a/Vmag | 10540314_b/Vmag | 10540314_c/Vmag | 10549284_c/Vmag | 20344372_b/Vmag | 10549290_b/Vmag | 10532582_c/Vmag | 10558557_c/Vmag | 10526702_b/Vmag | 20251418_c/Vmag | 10558550_a/Vmag | 34096113_b/Vmag | 10559592_b/Vmag | 10558544_b/Vmag | 34084663_b/Vmag | 10559574_a/Vmag | 10548939_c/Vmag | 10580377_b/Vmag | 10559507_a/Vmag | 10579843_c/Vmag | sec_10559391_a/Vmag | sec_10558483_b/Vmag | sec_34092313_c/Vmag | sec_34085491_b/Vmag | sec_34054972_c/Vmag | sec_10559275_a/Vmag | sec_34085468_c/Vmag | sec_10549020_c/Vmag | sec_10548907_b/Vmag | sec_10555985_c/Vmag | sec_10548988_b/Vmag | sec_10543795_c/Vmag | sec_34086801_c/Vmag | sec_34085286_b/Vmag | sec_10574854_c/Vmag | sec_10548982_a/Vmag | sec_34086794_b/Vmag | sec_34085048_c/Vmag | sec_20350796_b/Vmag | sec_10548968_a/Vmag | sec_10532911_c/Vmag | sec_34097398_c/Vmag | sec_34085042_a/Vmag | sec_20344333_a/Vmag | sec_10560618_c/Vmag | sec_10549285_b/Vmag | sec_10526890_a/Vmag | sec_10526890_b/Vmag | sec_10526890_c/Vmag | sec_34097392_c/Vmag | sec_34085036_a/Vmag | sec_20251419_c/Vmag | sec_10560337_b/Vmag | sec_10558551_a/Vmag | sec_10524061_c/Vmag | sec_34096115_b/Vmag | sec_34086318_b/Vmag | sec_34084954_b/Vmag | sec_10558545_b/Vmag | sec_10549263_a/Vmag | sec_34095665_b/Vmag | sec_34086306_a/Vmag | sec_34084664_b/Vmag | sec_20014991_c/Vmag | sec_10559587_c/Vmag | sec_10549255_c/Vmag | sec_10548940_b/Vmag | sec_34095659_c/Vmag | sec_34086300_c/Vmag | sec_10580378_b/Vmag | sec_10549248_c/Vmag | sec_10548933_a/Vmag | sec_10548933_b/Vmag | sec_10548933_c/Vmag | sec_34086016_b/Vmag | sec_34057797_c/Vmag | sec_10579978_c/Vmag | sec_10549241_b/Vmag | sec_10548927_c/Vmag | sec_34095590_a/Vmag | sec_34054979_a/Vmag | sec_10559392_a/Vmag | sec_34095281_a/Vmag | sec_10579833_b/Vmag | sec_10559385_a/Vmag | sec_34090007_a/Vmag | sec_34090007_b/Vmag | sec_34090007_c/Vmag | sec_34085401_b/Vmag | sec_34054927_a/Vmag | sec_10556735_a/Vmag | sec_10548901_a/Vmag | sec_10548901_b/Vmag | sec_10548901_c/Vmag | sec_34087256_b/Vmag | sec_20437314_a/Vmag | sec_10579185_a/Vmag | sec_10548989_b/Vmag | sec_34086802_c/Vmag | sec_10549309_b/Vmag | sec_10548983_a/Vmag | sec_10541616_c/Vmag | sec_40154810_a/Vmag | sec_34086796_b/Vmag | sec_34085260_b/Vmag | sec_10558565_c/Vmag | sec_10549286_b/Vmag | sec_10548961_b/Vmag | sec_10528321_b/Vmag | sec_34097393_c/Vmag | sec_34086383_c/Vmag | sec_10560338_b/Vmag | sec_10549276_a/Vmag | sec_10548953_a/Vmag | sec_34096116_b/Vmag | sec_10559735_c/Vmag | sec_10548947_a/Vmag | sec_34086307_a/Vmag | sec_34084665_b/Vmag | sec_20014992_a/Vmag | sec_10559588_c/Vmag | sec_10549258_c/Vmag | sec_10548941_c/Vmag | sec_34095660_c/Vmag | sec_34086301_c/Vmag | sec_34084602_c/Vmag | sec_34095650_b/Vmag | sec_34057798_b/Vmag | sec_10580150_a/Vmag | sec_10580150_b/Vmag | sec_10580150_c/Vmag | sec_10559407_a/Vmag | sec_34095591_c/Vmag | sec_34054980_a/Vmag | sec_10579845_c/Vmag | sec_10559393_a/Vmag | sec_34085493_a/Vmag | sec_34054974_b/Vmag | sec_10559386_a/Vmag | sec_10558477_c/Vmag | sec_10549223_b/Vmag | sec_10559057_a/Vmag | sec_10558215_c/Vmag | sec_34085402_b/Vmag | sec_34054962_a/Vmag | sec_10556736_a/Vmag | sec_10549013_b/Vmag | sec_20456673_c/Vmag | sec_10579196_a/Vmag | sec_10558579_c/Vmag | sec_10548992_b/Vmag | sec_10545431_a/Vmag | sec_34086805_c/Vmag | sec_34085312_a/Vmag | sec_20409718_c/Vmag | sec_10549310_b/Vmag | sec_34086797_b/Vmag | sec_10573495_c/Vmag | sec_10549293_a/Vmag | sec_10548977_a/Vmag | sec_34085044_b/Vmag | sec_10571603_a/Vmag | sec_10549287_b/Vmag | sec_10548962_b/Vmag | sec_10529606_a/Vmag | sec_34097394_a/Vmag | sec_34086384_c/Vmag | sec_10560401_b/Vmag | sec_10558553_a/Vmag | sec_10549278_a/Vmag | sec_10548954_c/Vmag | sec_34084956_b/Vmag | sec_10559783_b/Vmag | sec_10558547_c/Vmag | sec_10548948_b/Vmag | sec_10522508_b/Vmag | sec_34095667_c/Vmag | sec_34084666_b/Vmag | sec_10559589_c/Vmag | sec_10549259_c/Vmag | sec_34084616_a/Vmag | sec_10559558_a/Vmag | sec_10549250_a/Vmag | sec_34095651_a/Vmag | sec_10559451_a/Vmag | sec_34054992_a/Vmag | sec_10579847_b/Vmag | sec_10559394_a/Vmag | sec_34095580_b/Vmag | sec_34085951_c/Vmag | sec_34054975_b/Vmag | sec_10579840_c/Vmag | sec_10559387_a/Vmag | sec_34092154_a/Vmag | sec_10559090_a/Vmag | sec_10548910_b/Vmag | sec_34085442_a/Vmag | sec_10579829_c/Vmag | sec_10558586_a/Vmag | sec_10549015_b/Vmag | sec_34085352_b/Vmag | sec_20456674_c/Vmag | sec_10579231_a/Vmag | sec_10558580_c/Vmag | sec_10552942_a/Vmag | sec_10545502_a/Vmag | sec_34086806_c/Vmag | sec_10558573_c/Vmag | sec_10548985_a/Vmag | sec_40156536_a/Vmag | sec_34085262_b/Vmag | sec_10549294_c/Vmag | sec_10548979_a/Vmag | sec_10540312_a/Vmag | sec_10540312_b/Vmag | sec_10540312_c/Vmag | sec_34086410_b/Vmag | sec_34085045_b/Vmag | sec_10529607_a/Vmag | sec_34097395_a/Vmag | sec_34086400_c/Vmag | sec_10560402_b/Vmag | sec_34096668_a/Vmag | sec_34084957_a/Vmag | sec_20114730_a/Vmag | sec_20114730_b/Vmag | sec_20114730_c/Vmag | sec_10559784_b/Vmag | sec_10549266_b/Vmag | sec_34095668_b/Vmag | sec_34086309_a/Vmag | sec_34086303_c/Vmag | sec_34084661_b/Vmag | sec_34095654_b/Vmag | sec_34086019_a/Vmag | sec_34084591_b/Vmag | sec_10559487_a/Vmag | sec_10549245_b/Vmag | sec_34095643_a/Vmag | sec_34055522_a/Vmag | sec_10559396_a/Vmag | sec_10558507_a/Vmag | sec_10558507_b/Vmag | sec_10558507_c/Vmag | sec_10549232_b/Vmag | sec_34095581_b/Vmag | sec_34085952_c/Vmag | sec_34054976_a/Vmag | sec_10559389_a/Vmag | sec_10558481_a/Vmag | sec_34092234_c/Vmag | sec_34085489_c/Vmag | sec_10579830_c/Vmag | sec_10558471_c/Vmag | sec_10548911_a/Vmag | sec_34090086_c/Vmag | sec_34090003_c/Vmag | sec_20494025_c/Vmag | sec_10579234_a/Vmag | sec_10558581_c/Vmag | sec_10548994_c/Vmag | sec_10545682_a/Vmag | sec_34085321_a/Vmag | sec_10558575_c/Vmag | sec_10549312_b/Vmag | sec_10548986_a/Vmag | sec_10542412_a/Vmag | sec_34085263_b/Vmag | sec_20396677_a/Vmag | sec_20396677_b/Vmag | sec_20396677_c/Vmag | sec_34085046_b/Vmag | sec_10558562_c/Vmag | sec_10549289_c/Vmag | sec_10548965_a/Vmag | sec_10548965_b/Vmag | sec_10548965_c/Vmag | sec_10529608_a/Vmag | sec_34097396_c/Vmag | sec_34086401_c/Vmag | sec_34085040_a/Vmag | sec_20344331_c/Vmag | sec_10548956_c/Vmag | sec_10525295_c/Vmag | sec_34086324_c/Vmag | sec_20122385_c/Vmag | sec_10549269_c/Vmag | sec_10548950_b/Vmag | sec_10523032_c/Vmag | sec_34086310_a/Vmag | sec_34084952_a/Vmag | sec_20028685_b/Vmag | sec_10559591_b/Vmag | sec_10549261_c/Vmag | sec_10558523_b/Vmag | sec_10548938_c/Vmag | sec_34095655_c/Vmag | sec_10548931_a/Vmag | sec_34057718_a/Vmag | sec_10559398_a/Vmag | sec_10558509_b/Vmag | sec_10549239_b/Vmag | sec_34095588_a/Vmag | sec_34085953_c/Vmag | sec_10559390_a/Vmag | sec_10549226_c/Vmag | sec_34085490_c/Vmag | sec_34054971_c/Vmag | sec_10579831_b/Vmag | sec_34090753_a/Vmag | sec_34085462_b/Vmag | sec_34054965_b/Vmag | sec_10558646_b/Vmag | sec_10556739_a/Vmag | sec_10549018_c/Vmag | sec_34090004_a/Vmag | sec_34090004_b/Vmag | sec_34090004_c/Vmag | sec_34085371_b/Vmag | sec_20494026_c/Vmag | sec_10579373_a/Vmag | sec_10558582_c/Vmag | sec_34087254_c/Vmag | sec_34085340_c/Vmag | sec_20416460_a/Vmag | sec_10558576_c/Vmag | sec_10549313_b/Vmag | sec_34086800_c/Vmag | sec_34085264_b/Vmag | sec_10548981_a/Vmag | sec_10540314_a/Vmag | sec_10540314_b/Vmag | sec_10540314_c/Vmag | sec_34086415_c/Vmag | sec_34085047_c/Vmag | sec_20344372_b/Vmag | sec_10573328_c/Vmag | sec_10549290_b/Vmag | sec_34086402_a/Vmag | sec_34085041_a/Vmag | sec_20344332_b/Vmag | sec_10560616_c/Vmag | sec_10558557_c/Vmag | sec_10526702_b/Vmag | sec_34097297_a/Vmag | sec_34085035_a/Vmag | sec_20251418_c/Vmag | sec_10560281_b/Vmag | sec_10558550_a/Vmag | sec_34096113_b/Vmag | sec_34084953_b/Vmag | sec_10559592_b/Vmag | sec_10558544_b/Vmag | sec_10548945_c/Vmag | sec_34084663_b/Vmag | sec_10585091_c/Vmag | sec_10559574_a/Vmag | sec_10548939_c/Vmag | sec_34095658_c/Vmag | sec_34086299_a/Vmag | sec_10559507_a/Vmag | sec_34057775_a/Vmag | sec_34054978_a/Vmag | sec_10579843_c/Vmag | ld_10559391_a/Vmag | ld_10558483_b/Vmag | ld_34092313_c/Vmag | ld_34085491_b/Vmag | ld_34054972_c/Vmag | ld_10559275_a/Vmag | ld_34085468_c/Vmag | ld_10549020_c/Vmag | ld_10548907_b/Vmag | ld_10555985_c/Vmag | ld_10548988_b/Vmag | ld_10543795_c/Vmag | ld_34086801_c/Vmag | ld_34085286_b/Vmag | ld_10574854_c/Vmag | ld_10548982_a/Vmag | ld_34086794_b/Vmag | ld_34085048_c/Vmag | ld_20350796_b/Vmag | ld_10548968_a/Vmag | ld_10532911_c/Vmag | ld_34097398_c/Vmag | ld_34085042_a/Vmag | ld_20344333_a/Vmag | ld_10560618_c/Vmag | ld_10549285_b/Vmag | ld_10526890_a/Vmag | ld_10526890_b/Vmag | ld_10526890_c/Vmag | ld_34097392_c/Vmag | ld_34085036_a/Vmag | ld_20251419_c/Vmag | ld_10560337_b/Vmag | ld_10558551_a/Vmag | ld_10524061_c/Vmag | ld_34096115_b/Vmag | ld_34086318_b/Vmag | ld_34084954_b/Vmag | ld_10558545_b/Vmag | ld_10549263_a/Vmag | ld_34095665_b/Vmag | ld_34086306_a/Vmag | ld_34084664_b/Vmag | ld_20014991_c/Vmag | ld_10559587_c/Vmag | ld_10549255_c/Vmag | ld_10548940_b/Vmag | ld_34095659_c/Vmag | ld_34086300_c/Vmag | ld_10580378_b/Vmag | ld_10549248_c/Vmag | ld_10548933_a/Vmag | ld_10548933_b/Vmag | ld_10548933_c/Vmag | ld_34086016_b/Vmag | ld_34057797_c/Vmag | ld_10579978_c/Vmag | ld_10549241_b/Vmag | ld_10548927_c/Vmag | ld_34095590_a/Vmag | ld_34054979_a/Vmag | ld_10559392_a/Vmag | ld_34095281_a/Vmag | ld_10579833_b/Vmag | ld_10559385_a/Vmag | ld_34090007_a/Vmag | ld_34090007_b/Vmag | ld_34090007_c/Vmag | ld_34085401_b/Vmag | ld_34054927_a/Vmag | ld_10556735_a/Vmag | ld_10548901_a/Vmag | ld_10548901_b/Vmag | ld_10548901_c/Vmag | ld_34087256_b/Vmag | ld_20437314_a/Vmag | ld_10579185_a/Vmag | ld_10548989_b/Vmag | ld_34086802_c/Vmag | ld_10549309_b/Vmag | ld_10548983_a/Vmag | ld_10541616_c/Vmag | ld_40154810_a/Vmag | ld_34086796_b/Vmag | ld_34085260_b/Vmag | ld_10558565_c/Vmag | ld_10549286_b/Vmag | ld_10548961_b/Vmag | ld_10528321_b/Vmag | ld_34097393_c/Vmag | ld_34086383_c/Vmag | ld_10560338_b/Vmag | ld_10549276_a/Vmag | ld_10548953_a/Vmag | ld_34096116_b/Vmag | ld_10559735_c/Vmag | ld_10548947_a/Vmag | ld_34086307_a/Vmag | ld_34084665_b/Vmag | ld_20014992_a/Vmag | ld_10559588_c/Vmag | ld_10549258_c/Vmag | ld_10548941_c/Vmag | ld_34095660_c/Vmag | ld_34086301_c/Vmag | ld_34084602_c/Vmag | ld_34095650_b/Vmag | ld_34057798_b/Vmag | ld_10580150_a/Vmag | ld_10580150_b/Vmag | ld_10580150_c/Vmag | ld_10559407_a/Vmag | ld_34095591_c/Vmag | ld_34054980_a/Vmag | ld_10579845_c/Vmag | ld_10559393_a/Vmag | ld_34085493_a/Vmag | ld_34054974_b/Vmag | ld_10559386_a/Vmag | ld_10558477_c/Vmag | ld_10549223_b/Vmag | ld_10559057_a/Vmag | ld_10558215_c/Vmag | ld_34085402_b/Vmag | ld_34054962_a/Vmag | ld_10556736_a/Vmag | ld_10549013_b/Vmag | ld_20456673_c/Vmag | ld_10579196_a/Vmag | ld_10558579_c/Vmag | ld_10548992_b/Vmag | ld_10545431_a/Vmag | ld_34086805_c/Vmag | ld_34085312_a/Vmag | ld_20409718_c/Vmag | ld_10549310_b/Vmag | ld_34086797_b/Vmag | ld_10573495_c/Vmag | ld_10549293_a/Vmag | ld_10548977_a/Vmag | ld_34085044_b/Vmag | ld_10571603_a/Vmag | ld_10549287_b/Vmag | ld_10548962_b/Vmag | ld_10529606_a/Vmag | ld_34097394_a/Vmag | ld_34086384_c/Vmag | ld_10560401_b/Vmag | ld_10558553_a/Vmag | ld_10549278_a/Vmag | ld_10548954_c/Vmag | ld_34084956_b/Vmag | ld_10559783_b/Vmag | ld_10558547_c/Vmag | ld_10548948_b/Vmag | ld_10522508_b/Vmag | ld_34095667_c/Vmag | ld_34084666_b/Vmag | ld_10559589_c/Vmag | ld_10549259_c/Vmag | ld_34084616_a/Vmag | ld_10559558_a/Vmag | ld_10549250_a/Vmag | ld_34095651_a/Vmag | ld_10559451_a/Vmag | ld_34054992_a/Vmag | ld_10579847_b/Vmag | ld_10559394_a/Vmag | ld_34095580_b/Vmag | ld_34085951_c/Vmag | ld_34054975_b/Vmag | ld_10579840_c/Vmag | ld_10559387_a/Vmag | ld_34092154_a/Vmag | ld_10559090_a/Vmag | ld_10548910_b/Vmag | ld_34085442_a/Vmag | ld_10579829_c/Vmag | ld_10558586_a/Vmag | ld_10549015_b/Vmag | ld_34085352_b/Vmag | ld_20456674_c/Vmag | ld_10579231_a/Vmag | ld_10558580_c/Vmag | ld_10552942_a/Vmag | ld_10545502_a/Vmag | ld_34086806_c/Vmag | ld_10558573_c/Vmag | ld_10548985_a/Vmag | ld_40156536_a/Vmag | ld_34085262_b/Vmag | ld_10549294_c/Vmag | ld_10548979_a/Vmag | ld_10540312_a/Vmag | ld_10540312_b/Vmag | ld_10540312_c/Vmag | ld_34086410_b/Vmag | ld_34085045_b/Vmag | ld_10529607_a/Vmag | ld_34097395_a/Vmag | ld_34086400_c/Vmag | ld_10560402_b/Vmag | ld_34096668_a/Vmag | ld_34084957_a/Vmag | ld_20114730_a/Vmag | ld_20114730_b/Vmag | ld_20114730_c/Vmag | ld_10559784_b/Vmag | ld_10549266_b/Vmag | ld_34095668_b/Vmag | ld_34086309_a/Vmag | ld_34086303_c/Vmag | ld_34084661_b/Vmag | ld_34095654_b/Vmag | ld_34086019_a/Vmag | ld_34084591_b/Vmag | ld_10559487_a/Vmag | ld_10549245_b/Vmag | ld_34095643_a/Vmag | ld_34055522_a/Vmag | ld_10559396_a/Vmag | ld_10558507_a/Vmag | ld_10558507_b/Vmag | ld_10558507_c/Vmag | ld_10549232_b/Vmag | ld_34095581_b/Vmag | ld_34085952_c/Vmag | ld_34054976_a/Vmag | ld_10559389_a/Vmag | ld_10558481_a/Vmag | ld_34092234_c/Vmag | ld_34085489_c/Vmag | ld_10579830_c/Vmag | ld_10558471_c/Vmag | ld_10548911_a/Vmag | ld_34090086_c/Vmag | ld_34090003_c/Vmag | ld_20494025_c/Vmag | ld_10579234_a/Vmag | ld_10558581_c/Vmag | ld_10548994_c/Vmag | ld_10545682_a/Vmag | ld_34085321_a/Vmag | ld_10558575_c/Vmag | ld_10549312_b/Vmag | ld_10548986_a/Vmag | ld_10542412_a/Vmag | ld_34085263_b/Vmag | ld_20396677_a/Vmag | ld_20396677_b/Vmag | ld_20396677_c/Vmag | ld_34085046_b/Vmag | ld_10558562_c/Vmag | ld_10549289_c/Vmag | ld_10548965_a/Vmag | ld_10548965_b/Vmag | ld_10548965_c/Vmag | ld_10529608_a/Vmag | ld_34097396_c/Vmag | ld_34086401_c/Vmag | ld_34085040_a/Vmag | ld_20344331_c/Vmag | ld_10548956_c/Vmag | ld_10525295_c/Vmag | ld_34086324_c/Vmag | ld_20122385_c/Vmag | ld_10549269_c/Vmag | ld_10548950_b/Vmag | ld_10523032_c/Vmag | ld_34086310_a/Vmag | ld_34084952_a/Vmag | ld_20028685_b/Vmag | ld_10559591_b/Vmag | ld_10549261_c/Vmag | ld_10558523_b/Vmag | ld_10548938_c/Vmag | ld_34095655_c/Vmag | ld_10548931_a/Vmag | ld_34057718_a/Vmag | ld_10559398_a/Vmag | ld_10558509_b/Vmag | ld_10549239_b/Vmag | ld_34095588_a/Vmag | ld_34085953_c/Vmag | ld_10559390_a/Vmag | ld_10549226_c/Vmag | ld_34085490_c/Vmag | ld_34054971_c/Vmag | ld_10579831_b/Vmag | ld_34090753_a/Vmag | ld_34085462_b/Vmag | ld_34054965_b/Vmag | ld_10558646_b/Vmag | ld_10556739_a/Vmag | ld_10549018_c/Vmag | ld_34090004_a/Vmag | ld_34090004_b/Vmag | ld_34090004_c/Vmag | ld_34085371_b/Vmag | ld_20494026_c/Vmag | ld_10579373_a/Vmag | ld_10558582_c/Vmag | ld_34087254_c/Vmag | ld_34085340_c/Vmag | ld_20416460_a/Vmag | ld_10558576_c/Vmag | ld_10549313_b/Vmag | ld_34086800_c/Vmag | ld_34085264_b/Vmag | ld_10548981_a/Vmag | ld_10540314_a/Vmag | ld_10540314_b/Vmag | ld_10540314_c/Vmag | ld_34086415_c/Vmag | ld_34085047_c/Vmag | ld_20344372_b/Vmag | ld_10573328_c/Vmag | ld_10549290_b/Vmag | ld_34086402_a/Vmag | ld_34085041_a/Vmag | ld_20344332_b/Vmag | ld_10560616_c/Vmag | ld_10558557_c/Vmag | ld_10526702_b/Vmag | ld_34097297_a/Vmag | ld_34085035_a/Vmag | ld_20251418_c/Vmag | ld_10560281_b/Vmag | ld_10558550_a/Vmag | ld_34096113_b/Vmag | ld_34084953_b/Vmag | ld_10559592_b/Vmag | ld_10558544_b/Vmag | ld_10548945_c/Vmag | ld_34084663_b/Vmag | ld_10585091_c/Vmag | ld_10559574_a/Vmag | ld_10548939_c/Vmag | ld_34095658_c/Vmag | ld_34086299_a/Vmag | ld_10559507_a/Vmag | ld_34057775_a/Vmag | ld_34054978_a/Vmag | ld_10579843_c/Vmag
trans_equiv_a/Vang | trans_equiv_b/Vang | trans_equiv_c/Vang | k_lsb_a/Vang | k_lsb_b/Vang | k_lsb_c/Vang | k21_a/Vang | k21_b/Vang | k21_c/Vang | 34097296_a/Vang | 10559391_a/Vang | 10558484_b/Vang | 10558483_b/Vang | 10548932_a/Vang | 10548932_b/Vang | 10548932_c/Vang | 10549227_a/Vang | 10549227_b/Vang | 10549227_c/Vang | 10548918_a/Vang | 10548918_b/Vang | 10548918_c/Vang | 10548919_a/Vang | 10548919_b/Vang | 10548919_c/Vang | 34092234_c/Vang | 34092313_c/Vang | 34095660_a/Vang | 34095660_b/Vang | 34095660_c/Vang | 34085491_a/Vang | 34085491_b/Vang | 34085491_c/Vang | 34057797_c/Vang | 34054972_c/Vang | 10548007_a/Vang | 10548007_b/Vang | 10548007_c/Vang | 10579832_c/Vang | 34086311_a/Vang | 10559275_a/Vang | 10558476_a/Vang | 10558476_b/Vang | 10558476_c/Vang | 10558475_a/Vang | 10558475_b/Vang | 10558475_c/Vang | 10549222_a/Vang | 10549222_b/Vang | 10549222_c/Vang | 10549221_a/Vang | 10549221_b/Vang | 10549221_c/Vang | 10548912_a/Vang | 10548912_b/Vang | 10548912_c/Vang | 10548913_a/Vang | 10548913_b/Vang | 10548913_c/Vang | 10559587_c/Vang | 34091314_c/Vang | 34085954_c/Vang | 34085468_c/Vang | 20344367_b/Vang | 34054966_b/Vang | 10558517_a/Vang | 10558517_b/Vang | 10558517_c/Vang | 10558958_a/Vang | 10557802_a/Vang | 10557802_b/Vang | 10557802_c/Vang | 10557182_a/Vang | 10557182_b/Vang | 10557182_c/Vang | 20079696_c/Vang | 10549020_c/Vang | 34095590_a/Vang | 34095590_b/Vang | 34095590_c/Vang | 10548907_a/Vang | 10548907_b/Vang | 10548907_c/Vang | 10548965_a/Vang | 10548965_b/Vang | 10548965_c/Vang | 34090005_a/Vang | 34090005_b/Vang | 34090005_c/Vang | 10548983_a/Vang | 34085372_a/Vang | 20416460_a/Vang | 34054542_a/Vang | 20396671_a/Vang | 20396671_b/Vang | 20396671_c/Vang | 10579447_a/Vang | 10579447_b/Vang | 10579447_c/Vang | 10558520_a/Vang | 10558520_b/Vang | 10558520_c/Vang | 10558583_b/Vang | 34091315_c/Vang | 10555985_c/Vang | 10549011_a/Vang | 10549011_b/Vang | 10549011_c/Vang | 10549010_a/Vang | 10549010_b/Vang | 10549010_c/Vang | 34084951_a/Vang | 34084951_b/Vang | 34084951_c/Vang | 10558471_a/Vang | 10558471_b/Vang | 10558471_c/Vang | 34087255_a/Vang | 34087255_b/Vang | 34087255_c/Vang | 10549294_a/Vang | 10549294_b/Vang | 10549294_c/Vang | 34085341_a/Vang | 34085341_b/Vang | 34085341_c/Vang | 34086019_a/Vang | 20437313_a/Vang | 34085040_a/Vang | 10579118_a/Vang | 34086404_c/Vang | 10558577_c/Vang | 10579019_a/Vang | 10579019_b/Vang | 10579019_c/Vang | 10549426_b/Vang | 10548987_b/Vang | 10548988_b/Vang | 10540779_a/Vang | 10540779_b/Vang | 10540779_c/Vang | 10543795_a/Vang | 10543795_b/Vang | 10543795_c/Vang | 10558563_c/Vang | 34086801_c/Vang | 10549229_a/Vang | 10549229_b/Vang | 10549229_c/Vang | 34085286_a/Vang | 34085286_b/Vang | 34085286_c/Vang | 34095644_a/Vang | 34095644_b/Vang | 34095644_c/Vang | 20396847_a/Vang | 10574852_c/Vang | 10574854_c/Vang | 34086415_c/Vang | 10558570_c/Vang | 10549217_a/Vang | 10549217_b/Vang | 10549217_c/Vang | 10549307_b/Vang | 10548982_a/Vang | 10549220_a/Vang | 10549220_b/Vang | 10549220_c/Vang | 34086011_a/Vang | 40152453_a/Vang | 20344371_b/Vang | 34086794_b/Vang | 10549289_c/Vang | 34085048_c/Vang | 34084593_b/Vang | 20350796_b/Vang | 10573493_c/Vang | 10573492_c/Vang | 10558560_a/Vang | 10558560_b/Vang | 10558560_c/Vang | 10558564_c/Vang | 10549274_a/Vang | 10549274_b/Vang | 10549274_c/Vang | 10549291_b/Vang | 10548967_a/Vang | 10548968_a/Vang | 10561915_c/Vang | 10532911_c/Vang | 34086302_c/Vang | 34097398_c/Vang | 34086403_a/Vang | 34086403_b/Vang | 34086403_c/Vang | 34085321_a/Vang | 34085042_a/Vang | 34055522_a/Vang | 20344333_a/Vang | 34086799_c/Vang | 10560618_c/Vang | 10558559_b/Vang | 10558558_b/Vang | 10549285_b/Vang | 34085480_a/Vang | 34085480_b/Vang | 34085480_c/Vang | 10548960_b/Vang | 10558524_a/Vang | 10558524_b/Vang | 10558524_c/Vang | 10526890_a/Vang | 10526890_b/Vang | 10526890_c/Vang | 34086805_c/Vang | 34097392_c/Vang | 10524061_c/Vang | 34086382_c/Vang | 34085037_a/Vang | 34085037_b/Vang | 34085037_c/Vang | 34085036_a/Vang | 34085036_b/Vang | 34085036_c/Vang | 34086405_c/Vang | 20251419_c/Vang | 34095649_b/Vang | 10560337_b/Vang | 10558549_a/Vang | 10558551_a/Vang | 34085035_a/Vang | 34085035_b/Vang | 34085035_c/Vang | 10548909_a/Vang | 10548909_b/Vang | 10548909_c/Vang | 10548952_a/Vang | 34086401_c/Vang | 34096115_a/Vang | 34096115_b/Vang | 34096115_c/Vang | 10558469_a/Vang | 10558469_b/Vang | 10558469_c/Vang | 34086318_a/Vang | 34086318_b/Vang | 34086318_c/Vang | 10579841_b/Vang | 34084954_b/Vang | 34085342_a/Vang | 34085342_b/Vang | 34085342_c/Vang | 20079698_a/Vang | 20079698_b/Vang | 20079698_c/Vang | 34084666_b/Vang | 10559617_b/Vang | 10558543_b/Vang | 10558545_b/Vang | 10549262_a/Vang | 10549263_a/Vang | 10548946_b/Vang | 10548946_c/Vang | 34085262_b/Vang | 34095665_b/Vang | 10559090_a/Vang | 34086306_a/Vang | 34095650_b/Vang | 34084664_b/Vang | 10548934_a/Vang | 10548934_b/Vang | 10548934_c/Vang | 20014991_a/Vang | 20014991_b/Vang | 20014991_c/Vang | 10559590_c/Vang | 10558515_a/Vang | 10558515_b/Vang | 10558515_c/Vang | 10558525_a/Vang | 10558525_b/Vang | 10558525_c/Vang | 34095666_c/Vang | 10549255_c/Vang | 34095581_b/Vang | 10548940_b/Vang | 10549219_a/Vang | 10549219_b/Vang | 10549219_c/Vang | 34095659_a/Vang | 34095659_b/Vang | 34095659_c/Vang | 10558522_a/Vang | 10558522_b/Vang | 10558522_c/Vang | 34086300_a/Vang | 34086300_b/Vang | 34086300_c/Vang | 34084602_a/Vang | 34084602_b/Vang | 34084602_c/Vang | 34084601_a/Vang | 34084601_b/Vang | 34084601_c/Vang | 10578709_b/Vang | 10580378_b/Vang | 34086007_a/Vang | 10559515_a/Vang | 10558518_a/Vang | 10558518_b/Vang | 10558518_c/Vang | 10549247_c/Vang | 10549248_c/Vang | 34090007_a/Vang | 34090007_b/Vang | 34090007_c/Vang | 10548933_a/Vang | 10548933_b/Vang | 10548933_c/Vang | 10560281_b/Vang | 34095668_b/Vang | 34086016_b/Vang | 34054973_c/Vang | 10579976_c/Vang | 10579978_c/Vang | 10559399_a/Vang | 10559400_a/Vang | 10558510_a/Vang | 10558510_b/Vang | 10558510_c/Vang | 10558511_a/Vang | 10558511_b/Vang | 10558511_c/Vang | 10549243_b/Vang | 10549241_b/Vang | 20396846_a/Vang | 20396846_b/Vang | 20396846_c/Vang | 10548927_a/Vang | 10548927_b/Vang | 10548927_c/Vang | 10548906_a/Vang | 10548906_b/Vang | 10548906_c/Vang | 10559558_a/Vang | 34054980_a/Vang | 34054979_a/Vang | 10549292_a/Vang | 10549292_b/Vang | 10549292_c/Vang | 10579844_b/Vang | 10559267_a/Vang | 10559392_a/Vang | 10549228_a/Vang | 10549228_b/Vang | 10549228_c/Vang | 34085402_a/Vang | 34085402_b/Vang | 34085402_c/Vang | 10548920_a/Vang | 10548920_b/Vang | 10548920_c/Vang | 34086319_a/Vang | 34095281_a/Vang | 10545431_a/Vang | 10545431_b/Vang | 10545431_c/Vang | 34085492_a/Vang | 34085492_b/Vang | 34085492_c/Vang | 20344331_c/Vang | 34084956_b/Vang | 10579833_b/Vang | 10559385_a/Vang | 10558473_a/Vang | 10558473_b/Vang | 10558473_c/Vang | 34085488_a/Vang | 34085488_b/Vang | 34085488_c/Vang | 34090004_a/Vang | 34090004_b/Vang | 34090004_c/Vang | 10548914_a/Vang | 10548914_b/Vang | 10548914_c/Vang | 10549018_c/Vang | 10548931_a/Vang | 10548931_b/Vang | 10548931_c/Vang | 34085479_a/Vang | 34085479_b/Vang | 34085479_c/Vang | 34054968_c/Vang | 34054967_c/Vang | 10559040_a/Vang | 10572565_a/Vang | 10572565_b/Vang | 10572565_c/Vang | 34095591_a/Vang | 34095591_b/Vang | 34095591_c/Vang | 10548908_a/Vang | 10548908_b/Vang | 10548908_c/Vang | 34095589_a/Vang | 34095589_b/Vang | 34095589_c/Vang | 34085313_a/Vang | 34085313_b/Vang | 34085313_c/Vang | 34085401_a/Vang | 34085401_b/Vang | 34085401_c/Vang | 20344327_a/Vang | 20344327_b/Vang | 20344327_c/Vang | 34054927_a/Vang | 10579827_c/Vang | 10558584_b/Vang | 10556735_a/Vang | 10549216_a/Vang | 10549216_b/Vang | 10549216_c/Vang | 10548901_a/Vang | 10548901_b/Vang | 10548901_c/Vang | 20028683_a/Vang | 20028683_b/Vang | 20028683_c/Vang | 34087256_a/Vang | 34087256_b/Vang | 34087256_c/Vang | 20437314_a/Vang | 10549433_a/Vang | 10579185_a/Vang | 10558578_c/Vang | 34086013_a/Vang | 34086013_b/Vang | 34086013_c/Vang | 10549431_b/Vang | 34084592_b/Vang | 10548989_b/Vang | 34085311_a/Vang | 34085311_b/Vang | 34085311_c/Vang | 10544883_a/Vang | 10544883_b/Vang | 10544883_c/Vang | 34086802_c/Vang | 34095661_a/Vang | 34095661_b/Vang | 34095661_c/Vang | 20396849_a/Vang | 34085044_b/Vang | 34086400_c/Vang | 10558571_c/Vang | 10549309_b/Vang | 34090001_a/Vang | 34090001_c/Vang | 34085952_c/Vang | 10541616_c/Vang | 40154810_a/Vang | 10543079_a/Vang | 10543079_b/Vang | 10543079_c/Vang | 34086796_a/Vang | 34086796_b/Vang | 34086796_c/Vang | 34085260_b/Vang | 10558566_c/Vang | 10558565_c/Vang | 10548976_a/Vang | 20344324_a/Vang | 20344324_b/Vang | 20344324_c/Vang | 10536946_a/Vang | 10536946_b/Vang | 10536946_c/Vang | 40014844_a/Vang | 40014844_b/Vang | 40014844_c/Vang | 40013213_a/Vang | 40013213_b/Vang | 40013213_c/Vang | 10558576_c/Vang | 10549288_b/Vang | 34085043_b/Vang | 34054976_a/Vang | 20344334_a/Vang | 10553426_a/Vang | 10553426_b/Vang | 10553426_c/Vang | 10558561_b/Vang | 10549286_b/Vang | 10548961_b/Vang | 34086018_b/Vang | 10528321_b/Vang | 10523041_c/Vang | 34097393_c/Vang | 10558580_c/Vang | 34086383_c/Vang | 10560338_b/Vang | 34086381_a/Vang | 10558552_a/Vang | 34085312_a/Vang | 34085312_b/Vang | 34085312_c/Vang | 10549276_a/Vang | 10549276_b/Vang | 10549276_c/Vang | 10548953_a/Vang | 10524153_c/Vang | 34096116_a/Vang | 34096116_b/Vang | 34096116_c/Vang | 10559487_a/Vang | 10549293_a/Vang | 10549293_b/Vang | 10549293_c/Vang | 34084955_a/Vang | 34084955_b/Vang | 34084955_c/Vang | 20079699_a/Vang | 20079699_b/Vang | 20079699_c/Vang | 10548923_a/Vang | 10548923_b/Vang | 10548923_c/Vang | 10559735_a/Vang | 10559735_b/Vang | 10559735_c/Vang | 10558546_c/Vang | 10549264_b/Vang | 34090000_a/Vang | 34090000_b/Vang | 34090000_c/Vang | 10548947_a/Vang | 34085953_c/Vang | 10559182_a/Vang | 34086307_a/Vang | 34084665_b/Vang | 20014992_a/Vang | 10559588_c/Vang | 10558516_a/Vang | 10558516_b/Vang | 10558516_c/Vang | 10558540_a/Vang | 10584630_c/Vang | 10549258_c/Vang | 10548942_c/Vang | 10548941_c/Vang | 10542098_a/Vang | 10542098_b/Vang | 10542098_c/Vang | 10558573_c/Vang | 34086301_c/Vang | 10548902_a/Vang | 10548902_b/Vang | 10548902_c/Vang | 10580818_a/Vang | 10580818_b/Vang | 10580818_c/Vang | 10559537_a/Vang | 10553427_a/Vang | 10553427_b/Vang | 10553427_c/Vang | 10549225_a/Vang | 10549225_b/Vang | 10549225_c/Vang | 10549249_a/Vang | 10548921_a/Vang | 10548921_b/Vang | 10548921_c/Vang | 34086017_b/Vang | 34054975_b/Vang | 34057798_b/Vang | 10580165_a/Vang | 10580165_b/Vang | 10580165_c/Vang | 10580150_a/Vang | 10580150_b/Vang | 10580150_c/Vang | 10559407_a/Vang | 10558513_a/Vang | 10558513_b/Vang | 10558513_c/Vang | 10549244_b/Vang | 34084616_a/Vang | 34084616_b/Vang | 34084616_c/Vang | 34086008_a/Vang | 34086008_b/Vang | 34086008_c/Vang | 10579834_c/Vang | 10579845_c/Vang | 34086308_a/Vang | 10559393_a/Vang | 10558494_a/Vang | 10558494_b/Vang | 10558494_c/Vang | 34085493_a/Vang | 34085493_b/Vang | 34085493_c/Vang | 34054974_b/Vang | 10559386_a/Vang | 10558478_c/Vang | 10558477_c/Vang | 34085489_a/Vang | 34085489_b/Vang | 34085489_c/Vang | 10549223_a/Vang | 10549223_b/Vang | 10549223_c/Vang | 10548915_a/Vang | 10548915_b/Vang | 10548915_c/Vang | 34091439_c/Vang | 34054969_c/Vang | 34086402_a/Vang | 10559057_a/Vang | 10549303_c/Vang | 10558215_c/Vang | 34090031_a/Vang | 34090031_b/Vang | 34090031_c/Vang | 34057775_a/Vang | 34054962_a/Vang | 10579828_c/Vang | 10558585_a/Vang | 34085039_a/Vang | 10556736_a/Vang | 34085462_b/Vang | 10549013_b/Vang | 10548903_a/Vang | 10548903_b/Vang | 10548903_c/Vang | 34092155_a/Vang | 34092155_b/Vang | 34092155_c/Vang | 10548925_a/Vang | 10548925_b/Vang | 10548925_c/Vang | 20456673_c/Vang | 10579196_a/Vang | 10558579_c/Vang | 34085038_a/Vang | 34085038_b/Vang | 34085038_c/Vang | 34085371_b/Vang | 10548992_b/Vang | 10539784_c/Vang | 20409718_c/Vang | 10558572_c/Vang | 10522509_b/Vang | 10549310_b/Vang | 10573638_a/Vang | 10573638_b/Vang | 10573638_c/Vang | 10548984_a/Vang | 10542105_a/Vang | 10542105_b/Vang | 10542105_c/Vang | 40156534_a/Vang | 10547826_a/Vang | 10547826_b/Vang | 10547826_c/Vang | 34086797_a/Vang | 34086797_b/Vang | 34086797_c/Vang | 34085261_b/Vang | 20396672_a/Vang | 20396672_b/Vang | 20396672_c/Vang | 10573495_c/Vang | 10558567_c/Vang | 10548977_a/Vang | 10548935_c/Vang | 40013232_a/Vang | 40013232_b/Vang | 40013232_c/Vang | 10585091_c/Vang | 34054965_b/Vang | 10572328_a/Vang | 10571603_a/Vang | 40014845_a/Vang | 40014845_b/Vang | 40014845_c/Vang | 10549287_b/Vang | 10548963_b/Vang | 10548962_b/Vang | 10529606_a/Vang | 34097394_a/Vang | 34086384_c/Vang | 10549282_a/Vang | 10549282_b/Vang | 10549282_c/Vang | 20344325_a/Vang | 20344325_b/Vang | 20344325_c/Vang | 10560401_b/Vang | 10558553_a/Vang | 10549278_a/Vang | 10549278_b/Vang | 10549278_c/Vang | 10548957_c/Vang | 10548954_c/Vang | 10524870_c/Vang | 10559451_a/Vang | 34096667_a/Vang | 34096668_a/Vang | 34086320_a/Vang | 20114727_a/Vang | 20114727_b/Vang | 20114727_c/Vang | 34084661_b/Vang | 10559783_b/Vang | 10558547_c/Vang | 10549265_b/Vang | 10548949_b/Vang | 10548948_b/Vang | 34095669_b/Vang | 10522508_b/Vang | 34095667_c/Vang | 34086309_a/Vang | 34084662_b/Vang | 34087254_a/Vang | 34087254_b/Vang | 34087254_c/Vang | 10559589_c/Vang | 10558541_a/Vang | 10549259_c/Vang | 10558521_a/Vang | 10558521_b/Vang | 10558521_c/Vang | 10549250_a/Vang | 10548926_a/Vang | 10548926_b/Vang | 10548926_c/Vang | 10548911_a/Vang | 10548911_b/Vang | 10548911_c/Vang | 34095651_a/Vang | 34095651_b/Vang | 34095651_c/Vang | 10549311_b/Vang | 34054978_a/Vang | 34057799_a/Vang | 10580155_a/Vang | 10580155_b/Vang | 10580155_c/Vang | 34086798_a/Vang | 10558514_a/Vang | 10558514_b/Vang | 10558514_c/Vang | 10548930_a/Vang | 10548930_b/Vang | 10548930_c/Vang | 10548928_a/Vang | 10548928_b/Vang | 10548928_c/Vang | 34095592_a/Vang | 34095592_b/Vang | 34095592_c/Vang | 10549226_a/Vang | 10549226_b/Vang | 10549226_c/Vang | 34086010_a/Vang | 34086010_b/Vang | 34086010_c/Vang | 34054992_a/Vang | 34085264_b/Vang | 10579847_b/Vang | 34086310_a/Vang | 10559394_a/Vang | 10558506_a/Vang | 10558506_b/Vang | 10558506_c/Vang | 10549231_b/Vang | 10548922_a/Vang | 10548922_b/Vang | 10548922_c/Vang | 34095580_b/Vang | 34095655_c/Vang | 34085951_c/Vang | 20344332_b/Vang | 10579840_c/Vang | 34086305_a/Vang | 10559387_a/Vang | 10549224_a/Vang | 10549224_b/Vang | 10549224_c/Vang | 10548916_a/Vang | 10548916_b/Vang | 10548916_c/Vang | 10579234_a/Vang | 34092154_a/Vang | 34054970_c/Vang | 34086304_a/Vang | 34086298_a/Vang | 34086298_b/Vang | 34086298_c/Vang | 10548910_a/Vang | 10548910_b/Vang | 10548910_c/Vang | 10540312_a/Vang | 10540312_b/Vang | 10540312_c/Vang | 34090083_a/Vang | 34090083_b/Vang | 34090083_c/Vang | 10549269_a/Vang | 10549269_b/Vang | 10549269_c/Vang | 34085442_a/Vang | 34085442_b/Vang | 34085442_c/Vang | 34054963_b/Vang | 10579842_c/Vang | 10579829_c/Vang | 10558586_a/Vang | 10556737_a/Vang | 10549016_b/Vang | 10549015_b/Vang | 10548979_a/Vang | 10548979_c/Vang | 10548917_a/Vang | 10548917_b/Vang | 10548917_c/Vang | 34085352_a/Vang | 34085352_b/Vang | 34085352_c/Vang | 20456674_c/Vang | 10579071_a/Vang | 10579231_a/Vang | 10552942_a/Vang | 10548993_c/Vang | 10545502_a/Vang | 10545502_b/Vang | 10545502_c/Vang | 34086806_c/Vang | 20409719_c/Vang | 34095664_a/Vang | 10549270_a/Vang | 10548985_a/Vang | 40156536_a/Vang | 20396674_a/Vang | 20396674_b/Vang | 20396674_c/Vang | 10579900_a/Vang | 10579900_b/Vang | 10579900_c/Vang | 34084957_a/Vang | 34084957_b/Vang | 34084957_c/Vang | 10548980_a/Vang | 10548980_c/Vang | 40013233_a/Vang | 40013233_b/Vang | 40013233_c/Vang | 34086410_a/Vang | 34086410_b/Vang | 34086410_c/Vang | 34085045_b/Vang | 34054964_b/Vang | 20344368_b/Vang | 34086322_a/Vang | 10529607_a/Vang | 34097395_a/Vang | 34095648_b/Vang | 10560402_b/Vang | 10558554_c/Vang | 10548955_c/Vang | 10524883_c/Vang | 34097297_a/Vang | 20114730_a/Vang | 20114730_b/Vang | 20114730_c/Vang | 34095654_b/Vang | 10559784_b/Vang | 34097397_a/Vang | 34097397_b/Vang | 34097397_c/Vang | 10558548_a/Vang | 10549266_b/Vang | 34084952_a/Vang | 34084952_b/Vang | 34084952_c/Vang | 20028684_b/Vang | 10558542_b/Vang | 10549260_c/Vang | 10548944_c/Vang | 10548943_c/Vang | 34095662_a/Vang | 34095662_b/Vang | 34095662_c/Vang | 10574853_c/Vang | 34086303_c/Vang | 10559562_a/Vang | 10559560_a/Vang | 10549251_c/Vang | 10548937_c/Vang | 10560492_b/Vang | 10548945_b/Vang | 10548945_c/Vang | 34084591_b/Vang | 34084591_c/Vang | 10580163_a/Vang | 10580163_b/Vang | 10580163_c/Vang | 10549246_b/Vang | 10549245_b/Vang | 34095643_a/Vang | 34095643_b/Vang | 34095643_c/Vang | 10559396_a/Vang | 10558507_a/Vang | 10558507_b/Vang | 10558507_c/Vang | 10549232_b/Vang | 10549253_c/Vang | 10559389_a/Vang | 10558482_a/Vang | 10558481_a/Vang | 34095658_a/Vang | 34095658_b/Vang | 34095658_c/Vang | 10523032_c/Vang | 34054971_c/Vang | 10579830_c/Vang | 34090086_a/Vang | 34090086_b/Vang | 34090086_c/Vang | 34085461_c/Vang | 10556738_a/Vang | 10548905_a/Vang | 10548905_b/Vang | 10548905_c/Vang | 34090003_a/Vang | 34090003_b/Vang | 34090003_c/Vang | 34085370_a/Vang | 34085370_b/Vang | 34085370_c/Vang | 10558568_c/Vang | 20494025_c/Vang | 10558581_c/Vang | 10548994_c/Vang | 10545682_a/Vang | 10545682_b/Vang | 10545682_c/Vang | 34086829_a/Vang | 34086829_b/Vang | 34086829_c/Vang | 34057718_a/Vang | 20410383_a/Vang | 10579069_a/Vang | 10558575_c/Vang | 10549312_b/Vang | 10548986_a/Vang | 10542412_a/Vang | 34086800_c/Vang | 10549295_b/Vang | 34085263_b/Vang | 20396677_a/Vang | 20396677_b/Vang | 20396677_c/Vang | 10540313_a/Vang | 10540313_b/Vang | 10540313_c/Vang | 34086413_c/Vang | 34085046_b/Vang | 10558562_c/Vang | 34085047_c/Vang | 10529608_a/Vang | 34097396_a/Vang | 34097396_b/Vang | 34097396_c/Vang | 34085041_a/Vang | 10559938_b/Vang | 10558556_c/Vang | 10549283_b/Vang | 10548956_c/Vang | 10525295_c/Vang | 34086324_a/Vang | 34086324_b/Vang | 34086324_c/Vang | 34085033_c/Vang | 20122385_c/Vang | 10548951_b/Vang | 10548950_b/Vang | 20028685_b/Vang | 10559591_b/Vang | 10549261_c/Vang | 34095663_a/Vang | 34095663_b/Vang | 34095663_c/Vang | 10558523_a/Vang | 10558523_b/Vang | 10558523_c/Vang | 10549252_c/Vang | 10548938_c/Vang | 34086299_a/Vang | 34086299_b/Vang | 34086299_c/Vang | 10559506_a/Vang | 34086012_c/Vang | 10579975_c/Vang | 10559398_a/Vang | 10558509_a/Vang | 10558509_b/Vang | 10558509_c/Vang | 10549240_b/Vang | 10549239_b/Vang | 34095588_a/Vang | 34054977_a/Vang | 10559390_a/Vang | 34090753_a/Vang | 34090753_b/Vang | 34090753_c/Vang | 34085490_a/Vang | 34085490_b/Vang | 34085490_c/Vang | 34084953_b/Vang | 10579831_b/Vang | 10558646_b/Vang | 10556739_a/Vang | 20494026_c/Vang | 10579373_a/Vang | 10558582_c/Vang | 10573328_c/Vang | 34085340_c/Vang | 10549313_b/Vang | 10560616_c/Vang | 10558569_c/Vang | 10548981_a/Vang | 10540314_a/Vang | 10540314_b/Vang | 10540314_c/Vang | 10549284_c/Vang | 20344372_b/Vang | 10549290_b/Vang | 10532582_c/Vang | 10558557_c/Vang | 10526702_b/Vang | 20251418_c/Vang | 10558550_a/Vang | 34096113_b/Vang | 10559592_b/Vang | 10558544_b/Vang | 34084663_b/Vang | 10559574_a/Vang | 10548939_c/Vang | 10580377_b/Vang | 10559507_a/Vang | 10579843_c/Vang | sec_10559391_a/Vang | sec_10558483_b/Vang | sec_34092313_c/Vang | sec_34085491_b/Vang | sec_34054972_c/Vang | sec_10559275_a/Vang | sec_34085468_c/Vang | sec_10549020_c/Vang | sec_10548907_b/Vang | sec_10555985_c/Vang | sec_10548988_b/Vang | sec_10543795_c/Vang | sec_34086801_c/Vang | sec_34085286_b/Vang | sec_10574854_c/Vang | sec_10548982_a/Vang | sec_34086794_b/Vang | sec_34085048_c/Vang | sec_20350796_b/Vang | sec_10548968_a/Vang | sec_10532911_c/Vang | sec_34097398_c/Vang | sec_34085042_a/Vang | sec_20344333_a/Vang | sec_10560618_c/Vang | sec_10549285_b/Vang | sec_10526890_a/Vang | sec_10526890_b/Vang | sec_10526890_c/Vang | sec_34097392_c/Vang | sec_34085036_a/Vang | sec_20251419_c/Vang | sec_10560337_b/Vang | sec_10558551_a/Vang | sec_10524061_c/Vang | sec_34096115_b/Vang | sec_34086318_b/Vang | sec_34084954_b/Vang | sec_10558545_b/Vang | sec_10549263_a/Vang | sec_34095665_b/Vang | sec_34086306_a/Vang | sec_34084664_b/Vang | sec_20014991_c/Vang | sec_10559587_c/Vang | sec_10549255_c/Vang | sec_10548940_b/Vang | sec_34095659_c/Vang | sec_34086300_c/Vang | sec_10580378_b/Vang | sec_10549248_c/Vang | sec_10548933_a/Vang | sec_10548933_b/Vang | sec_10548933_c/Vang | sec_34086016_b/Vang | sec_34057797_c/Vang | sec_10579978_c/Vang | sec_10549241_b/Vang | sec_10548927_c/Vang | sec_34095590_a/Vang | sec_34054979_a/Vang | sec_10559392_a/Vang | sec_34095281_a/Vang | sec_10579833_b/Vang | sec_10559385_a/Vang | sec_34090007_a/Vang | sec_34090007_b/Vang | sec_34090007_c/Vang | sec_34085401_b/Vang | sec_34054927_a/Vang | sec_10556735_a/Vang | sec_10548901_a/Vang | sec_10548901_b/Vang | sec_10548901_c/Vang | sec_34087256_b/Vang | sec_20437314_a/Vang | sec_10579185_a/Vang | sec_10548989_b/Vang | sec_34086802_c/Vang | sec_10549309_b/Vang | sec_10548983_a/Vang | sec_10541616_c/Vang | sec_40154810_a/Vang | sec_34086796_b/Vang | sec_34085260_b/Vang | sec_10558565_c/Vang | sec_10549286_b/Vang | sec_10548961_b/Vang | sec_10528321_b/Vang | sec_34097393_c/Vang | sec_34086383_c/Vang | sec_10560338_b/Vang | sec_10549276_a/Vang | sec_10548953_a/Vang | sec_34096116_b/Vang | sec_10559735_c/Vang | sec_10548947_a/Vang | sec_34086307_a/Vang | sec_34084665_b/Vang | sec_20014992_a/Vang | sec_10559588_c/Vang | sec_10549258_c/Vang | sec_10548941_c/Vang | sec_34095660_c/Vang | sec_34086301_c/Vang | sec_34084602_c/Vang | sec_34095650_b/Vang | sec_34057798_b/Vang | sec_10580150_a/Vang | sec_10580150_b/Vang | sec_10580150_c/Vang | sec_10559407_a/Vang | sec_34095591_c/Vang | sec_34054980_a/Vang | sec_10579845_c/Vang | sec_10559393_a/Vang | sec_34085493_a/Vang | sec_34054974_b/Vang | sec_10559386_a/Vang | sec_10558477_c/Vang | sec_10549223_b/Vang | sec_10559057_a/Vang | sec_10558215_c/Vang | sec_34085402_b/Vang | sec_34054962_a/Vang | sec_10556736_a/Vang | sec_10549013_b/Vang | sec_20456673_c/Vang | sec_10579196_a/Vang | sec_10558579_c/Vang | sec_10548992_b/Vang | sec_10545431_a/Vang | sec_34086805_c/Vang | sec_34085312_a/Vang | sec_20409718_c/Vang | sec_10549310_b/Vang | sec_34086797_b/Vang | sec_10573495_c/Vang | sec_10549293_a/Vang | sec_10548977_a/Vang | sec_34085044_b/Vang | sec_10571603_a/Vang | sec_10549287_b/Vang | sec_10548962_b/Vang | sec_10529606_a/Vang | sec_34097394_a/Vang | sec_34086384_c/Vang | sec_10560401_b/Vang | sec_10558553_a/Vang | sec_10549278_a/Vang | sec_10548954_c/Vang | sec_34084956_b/Vang | sec_10559783_b/Vang | sec_10558547_c/Vang | sec_10548948_b/Vang | sec_10522508_b/Vang | sec_34095667_c/Vang | sec_34084666_b/Vang | sec_10559589_c/Vang | sec_10549259_c/Vang | sec_34084616_a/Vang | sec_10559558_a/Vang | sec_10549250_a/Vang | sec_34095651_a/Vang | sec_10559451_a/Vang | sec_34054992_a/Vang | sec_10579847_b/Vang | sec_10559394_a/Vang | sec_34095580_b/Vang | sec_34085951_c/Vang | sec_34054975_b/Vang | sec_10579840_c/Vang | sec_10559387_a/Vang | sec_34092154_a/Vang | sec_10559090_a/Vang | sec_10548910_b/Vang | sec_34085442_a/Vang | sec_10579829_c/Vang | sec_10558586_a/Vang | sec_10549015_b/Vang | sec_34085352_b/Vang | sec_20456674_c/Vang | sec_10579231_a/Vang | sec_10558580_c/Vang | sec_10552942_a/Vang | sec_10545502_a/Vang | sec_34086806_c/Vang | sec_10558573_c/Vang | sec_10548985_a/Vang | sec_40156536_a/Vang | sec_34085262_b/Vang | sec_10549294_c/Vang | sec_10548979_a/Vang | sec_10540312_a/Vang | sec_10540312_b/Vang | sec_10540312_c/Vang | sec_34086410_b/Vang | sec_34085045_b/Vang | sec_10529607_a/Vang | sec_34097395_a/Vang | sec_34086400_c/Vang | sec_10560402_b/Vang | sec_34096668_a/Vang | sec_34084957_a/Vang | sec_20114730_a/Vang | sec_20114730_b/Vang | sec_20114730_c/Vang | sec_10559784_b/Vang | sec_10549266_b/Vang | sec_34095668_b/Vang | sec_34086309_a/Vang | sec_34086303_c/Vang | sec_34084661_b/Vang | sec_34095654_b/Vang | sec_34086019_a/Vang | sec_34084591_b/Vang | sec_10559487_a/Vang | sec_10549245_b/Vang | sec_34095643_a/Vang | sec_34055522_a/Vang | sec_10559396_a/Vang | sec_10558507_a/Vang | sec_10558507_b/Vang | sec_10558507_c/Vang | sec_10549232_b/Vang | sec_34095581_b/Vang | sec_34085952_c/Vang | sec_34054976_a/Vang | sec_10559389_a/Vang | sec_10558481_a/Vang | sec_34092234_c/Vang | sec_34085489_c/Vang | sec_10579830_c/Vang | sec_10558471_c/Vang | sec_10548911_a/Vang | sec_34090086_c/Vang | sec_34090003_c/Vang | sec_20494025_c/Vang | sec_10579234_a/Vang | sec_10558581_c/Vang | sec_10548994_c/Vang | sec_10545682_a/Vang | sec_34085321_a/Vang | sec_10558575_c/Vang | sec_10549312_b/Vang | sec_10548986_a/Vang | sec_10542412_a/Vang | sec_34085263_b/Vang | sec_20396677_a/Vang | sec_20396677_b/Vang | sec_20396677_c/Vang | sec_34085046_b/Vang | sec_10558562_c/Vang | sec_10549289_c/Vang | sec_10548965_a/Vang | sec_10548965_b/Vang | sec_10548965_c/Vang | sec_10529608_a/Vang | sec_34097396_c/Vang | sec_34086401_c/Vang | sec_34085040_a/Vang | sec_20344331_c/Vang | sec_10548956_c/Vang | sec_10525295_c/Vang | sec_34086324_c/Vang | sec_20122385_c/Vang | sec_10549269_c/Vang | sec_10548950_b/Vang | sec_10523032_c/Vang | sec_34086310_a/Vang | sec_34084952_a/Vang | sec_20028685_b/Vang | sec_10559591_b/Vang | sec_10549261_c/Vang | sec_10558523_b/Vang | sec_10548938_c/Vang | sec_34095655_c/Vang | sec_10548931_a/Vang | sec_34057718_a/Vang | sec_10559398_a/Vang | sec_10558509_b/Vang | sec_10549239_b/Vang | sec_34095588_a/Vang | sec_34085953_c/Vang | sec_10559390_a/Vang | sec_10549226_c/Vang | sec_34085490_c/Vang | sec_34054971_c/Vang | sec_10579831_b/Vang | sec_34090753_a/Vang | sec_34085462_b/Vang | sec_34054965_b/Vang | sec_10558646_b/Vang | sec_10556739_a/Vang | sec_10549018_c/Vang | sec_34090004_a/Vang | sec_34090004_b/Vang | sec_34090004_c/Vang | sec_34085371_b/Vang | sec_20494026_c/Vang | sec_10579373_a/Vang | sec_10558582_c/Vang | sec_34087254_c/Vang | sec_34085340_c/Vang | sec_20416460_a/Vang | sec_10558576_c/Vang | sec_10549313_b/Vang | sec_34086800_c/Vang | sec_34085264_b/Vang | sec_10548981_a/Vang | sec_10540314_a/Vang | sec_10540314_b/Vang | sec_10540314_c/Vang | sec_34086415_c/Vang | sec_34085047_c/Vang | sec_20344372_b/Vang | sec_10573328_c/Vang | sec_10549290_b/Vang | sec_34086402_a/Vang | sec_34085041_a/Vang | sec_20344332_b/Vang | sec_10560616_c/Vang | sec_10558557_c/Vang | sec_10526702_b/Vang | sec_34097297_a/Vang | sec_34085035_a/Vang | sec_20251418_c/Vang | sec_10560281_b/Vang | sec_10558550_a/Vang | sec_34096113_b/Vang | sec_34084953_b/Vang | sec_10559592_b/Vang | sec_10558544_b/Vang | sec_10548945_c/Vang | sec_34084663_b/Vang | sec_10585091_c/Vang | sec_10559574_a/Vang | sec_10548939_c/Vang | sec_34095658_c/Vang | sec_34086299_a/Vang | sec_10559507_a/Vang | sec_34057775_a/Vang | sec_34054978_a/Vang | sec_10579843_c/Vang | ld_10559391_a/Vang | ld_10558483_b/Vang | ld_34092313_c/Vang | ld_34085491_b/Vang | ld_34054972_c/Vang | ld_10559275_a/Vang | ld_34085468_c/Vang | ld_10549020_c/Vang | ld_10548907_b/Vang | ld_10555985_c/Vang | ld_10548988_b/Vang | ld_10543795_c/Vang | ld_34086801_c/Vang | ld_34085286_b/Vang | ld_10574854_c/Vang | ld_10548982_a/Vang | ld_34086794_b/Vang | ld_34085048_c/Vang | ld_20350796_b/Vang | ld_10548968_a/Vang | ld_10532911_c/Vang | ld_34097398_c/Vang | ld_34085042_a/Vang | ld_20344333_a/Vang | ld_10560618_c/Vang | ld_10549285_b/Vang | ld_10526890_a/Vang | ld_10526890_b/Vang | ld_10526890_c/Vang | ld_34097392_c/Vang | ld_34085036_a/Vang | ld_20251419_c/Vang | ld_10560337_b/Vang | ld_10558551_a/Vang | ld_10524061_c/Vang | ld_34096115_b/Vang | ld_34086318_b/Vang | ld_34084954_b/Vang | ld_10558545_b/Vang | ld_10549263_a/Vang | ld_34095665_b/Vang | ld_34086306_a/Vang | ld_34084664_b/Vang | ld_20014991_c/Vang | ld_10559587_c/Vang | ld_10549255_c/Vang | ld_10548940_b/Vang | ld_34095659_c/Vang | ld_34086300_c/Vang | ld_10580378_b/Vang | ld_10549248_c/Vang | ld_10548933_a/Vang | ld_10548933_b/Vang | ld_10548933_c/Vang | ld_34086016_b/Vang | ld_34057797_c/Vang | ld_10579978_c/Vang | ld_10549241_b/Vang | ld_10548927_c/Vang | ld_34095590_a/Vang | ld_34054979_a/Vang | ld_10559392_a/Vang | ld_34095281_a/Vang | ld_10579833_b/Vang | ld_10559385_a/Vang | ld_34090007_a/Vang | ld_34090007_b/Vang | ld_34090007_c/Vang | ld_34085401_b/Vang | ld_34054927_a/Vang | ld_10556735_a/Vang | ld_10548901_a/Vang | ld_10548901_b/Vang | ld_10548901_c/Vang | ld_34087256_b/Vang | ld_20437314_a/Vang | ld_10579185_a/Vang | ld_10548989_b/Vang | ld_34086802_c/Vang | ld_10549309_b/Vang | ld_10548983_a/Vang | ld_10541616_c/Vang | ld_40154810_a/Vang | ld_34086796_b/Vang | ld_34085260_b/Vang | ld_10558565_c/Vang | ld_10549286_b/Vang | ld_10548961_b/Vang | ld_10528321_b/Vang | ld_34097393_c/Vang | ld_34086383_c/Vang | ld_10560338_b/Vang | ld_10549276_a/Vang | ld_10548953_a/Vang | ld_34096116_b/Vang | ld_10559735_c/Vang | ld_10548947_a/Vang | ld_34086307_a/Vang | ld_34084665_b/Vang | ld_20014992_a/Vang | ld_10559588_c/Vang | ld_10549258_c/Vang | ld_10548941_c/Vang | ld_34095660_c/Vang | ld_34086301_c/Vang | ld_34084602_c/Vang | ld_34095650_b/Vang | ld_34057798_b/Vang | ld_10580150_a/Vang | ld_10580150_b/Vang | ld_10580150_c/Vang | ld_10559407_a/Vang | ld_34095591_c/Vang | ld_34054980_a/Vang | ld_10579845_c/Vang | ld_10559393_a/Vang | ld_34085493_a/Vang | ld_34054974_b/Vang | ld_10559386_a/Vang | ld_10558477_c/Vang | ld_10549223_b/Vang | ld_10559057_a/Vang | ld_10558215_c/Vang | ld_34085402_b/Vang | ld_34054962_a/Vang | ld_10556736_a/Vang | ld_10549013_b/Vang | ld_20456673_c/Vang | ld_10579196_a/Vang | ld_10558579_c/Vang | ld_10548992_b/Vang | ld_10545431_a/Vang | ld_34086805_c/Vang | ld_34085312_a/Vang | ld_20409718_c/Vang | ld_10549310_b/Vang | ld_34086797_b/Vang | ld_10573495_c/Vang | ld_10549293_a/Vang | ld_10548977_a/Vang | ld_34085044_b/Vang | ld_10571603_a/Vang | ld_10549287_b/Vang | ld_10548962_b/Vang | ld_10529606_a/Vang | ld_34097394_a/Vang | ld_34086384_c/Vang | ld_10560401_b/Vang | ld_10558553_a/Vang | ld_10549278_a/Vang | ld_10548954_c/Vang | ld_34084956_b/Vang | ld_10559783_b/Vang | ld_10558547_c/Vang | ld_10548948_b/Vang | ld_10522508_b/Vang | ld_34095667_c/Vang | ld_34084666_b/Vang | ld_10559589_c/Vang | ld_10549259_c/Vang | ld_34084616_a/Vang | ld_10559558_a/Vang | ld_10549250_a/Vang | ld_34095651_a/Vang | ld_10559451_a/Vang | ld_34054992_a/Vang | ld_10579847_b/Vang | ld_10559394_a/Vang | ld_34095580_b/Vang | ld_34085951_c/Vang | ld_34054975_b/Vang | ld_10579840_c/Vang | ld_10559387_a/Vang | ld_34092154_a/Vang | ld_10559090_a/Vang | ld_10548910_b/Vang | ld_34085442_a/Vang | ld_10579829_c/Vang | ld_10558586_a/Vang | ld_10549015_b/Vang | ld_34085352_b/Vang | ld_20456674_c/Vang | ld_10579231_a/Vang | ld_10558580_c/Vang | ld_10552942_a/Vang | ld_10545502_a/Vang | ld_34086806_c/Vang | ld_10558573_c/Vang | ld_10548985_a/Vang | ld_40156536_a/Vang | ld_34085262_b/Vang | ld_10549294_c/Vang | ld_10548979_a/Vang | ld_10540312_a/Vang | ld_10540312_b/Vang | ld_10540312_c/Vang | ld_34086410_b/Vang | ld_34085045_b/Vang | ld_10529607_a/Vang | ld_34097395_a/Vang | ld_34086400_c/Vang | ld_10560402_b/Vang | ld_34096668_a/Vang | ld_34084957_a/Vang | ld_20114730_a/Vang | ld_20114730_b/Vang | ld_20114730_c/Vang | ld_10559784_b/Vang | ld_10549266_b/Vang | ld_34095668_b/Vang | ld_34086309_a/Vang | ld_34086303_c/Vang | ld_34084661_b/Vang | ld_34095654_b/Vang | ld_34086019_a/Vang | ld_34084591_b/Vang | ld_10559487_a/Vang | ld_10549245_b/Vang | ld_34095643_a/Vang | ld_34055522_a/Vang | ld_10559396_a/Vang | ld_10558507_a/Vang | ld_10558507_b/Vang | ld_10558507_c/Vang | ld_10549232_b/Vang | ld_34095581_b/Vang | ld_34085952_c/Vang | ld_34054976_a/Vang | ld_10559389_a/Vang | ld_10558481_a/Vang | ld_34092234_c/Vang | ld_34085489_c/Vang | ld_10579830_c/Vang | ld_10558471_c/Vang | ld_10548911_a/Vang | ld_34090086_c/Vang | ld_34090003_c/Vang | ld_20494025_c/Vang | ld_10579234_a/Vang | ld_10558581_c/Vang | ld_10548994_c/Vang | ld_10545682_a/Vang | ld_34085321_a/Vang | ld_10558575_c/Vang | ld_10549312_b/Vang | ld_10548986_a/Vang | ld_10542412_a/Vang | ld_34085263_b/Vang | ld_20396677_a/Vang | ld_20396677_b/Vang | ld_20396677_c/Vang | ld_34085046_b/Vang | ld_10558562_c/Vang | ld_10549289_c/Vang | ld_10548965_a/Vang | ld_10548965_b/Vang | ld_10548965_c/Vang | ld_10529608_a/Vang | ld_34097396_c/Vang | ld_34086401_c/Vang | ld_34085040_a/Vang | ld_20344331_c/Vang | ld_10548956_c/Vang | ld_10525295_c/Vang | ld_34086324_c/Vang | ld_20122385_c/Vang | ld_10549269_c/Vang | ld_10548950_b/Vang | ld_10523032_c/Vang | ld_34086310_a/Vang | ld_34084952_a/Vang | ld_20028685_b/Vang | ld_10559591_b/Vang | ld_10549261_c/Vang | ld_10558523_b/Vang | ld_10548938_c/Vang | ld_34095655_c/Vang | ld_10548931_a/Vang | ld_34057718_a/Vang | ld_10559398_a/Vang | ld_10558509_b/Vang | ld_10549239_b/Vang | ld_34095588_a/Vang | ld_34085953_c/Vang | ld_10559390_a/Vang | ld_10549226_c/Vang | ld_34085490_c/Vang | ld_34054971_c/Vang | ld_10579831_b/Vang | ld_34090753_a/Vang | ld_34085462_b/Vang | ld_34054965_b/Vang | ld_10558646_b/Vang | ld_10556739_a/Vang | ld_10549018_c/Vang | ld_34090004_a/Vang | ld_34090004_b/Vang | ld_34090004_c/Vang | ld_34085371_b/Vang | ld_20494026_c/Vang | ld_10579373_a/Vang | ld_10558582_c/Vang | ld_34087254_c/Vang | ld_34085340_c/Vang | ld_20416460_a/Vang | ld_10558576_c/Vang | ld_10549313_b/Vang | ld_34086800_c/Vang | ld_34085264_b/Vang | ld_10548981_a/Vang | ld_10540314_a/Vang | ld_10540314_b/Vang | ld_10540314_c/Vang | ld_34086415_c/Vang | ld_34085047_c/Vang | ld_20344372_b/Vang | ld_10573328_c/Vang | ld_10549290_b/Vang | ld_34086402_a/Vang | ld_34085041_a/Vang | ld_20344332_b/Vang | ld_10560616_c/Vang | ld_10558557_c/Vang | ld_10526702_b/Vang | ld_34097297_a/Vang | ld_34085035_a/Vang | ld_20251418_c/Vang | ld_10560281_b/Vang | ld_10558550_a/Vang | ld_34096113_b/Vang | ld_34084953_b/Vang | ld_10559592_b/Vang | ld_10558544_b/Vang | ld_10548945_c/Vang | ld_34084663_b/Vang | ld_10585091_c/Vang | ld_10559574_a/Vang | ld_10548939_c/Vang | ld_34095658_c/Vang | ld_34086299_a/Vang | ld_10559507_a/Vang | ld_34057775_a/Vang | ld_34054978_a/Vang | ld_10579843_c/Vang
line_oh_10559391/Imag_0_a | line_oh_10559391/Imag_0_b | line_oh_10559391/Imag_0_c | line_oh_10558483/Imag_0_a | line_oh_10558483/Imag_0_b | line_oh_10558483/Imag_0_c | line_oh_10549227/Imag_0_a | line_oh_10549227/Imag_0_b | line_oh_10549227/Imag_0_c | line_oh_10548919/Imag_0_a | line_oh_10548919/Imag_0_b | line_oh_10548919/Imag_0_c | line_oh_34092313/Imag_0_a | line_oh_34092313/Imag_0_b | line_oh_34092313/Imag_0_c | line_oh_34085491/Imag_0_a | line_oh_34085491/Imag_0_b | line_oh_34085491/Imag_0_c | line_ug_34054972/Imag_0_a | line_ug_34054972/Imag_0_b | line_ug_34054972/Imag_0_c | line_oh_10579832/Imag_0_a | line_oh_10579832/Imag_0_b | line_oh_10579832/Imag_0_c | line_oh_10559275/Imag_0_a | line_oh_10559275/Imag_0_b | line_oh_10559275/Imag_0_c | line_oh_10558475/Imag_0_a | line_oh_10558475/Imag_0_b | line_oh_10558475/Imag_0_c | line_oh_10549221/Imag_0_a | line_oh_10549221/Imag_0_b | line_oh_10549221/Imag_0_c | line_oh_10548913/Imag_0_a | line_oh_10548913/Imag_0_b | line_oh_10548913/Imag_0_c | line_oh_34091314/Imag_0_a | line_oh_34091314/Imag_0_b | line_oh_34091314/Imag_0_c | line_oh_34085468/Imag_0_a | line_oh_34085468/Imag_0_b | line_oh_34085468/Imag_0_c | line_ug_34054966/Imag_0_a | line_ug_34054966/Imag_0_b | line_ug_34054966/Imag_0_c | line_oh_10558958/Imag_0_a | line_oh_10558958/Imag_0_b | line_oh_10558958/Imag_0_c | line_oh_10557182/Imag_0_a | line_oh_10557182/Imag_0_b | line_oh_10557182/Imag_0_c | line_oh_10549020/Imag_0_a | line_oh_10549020/Imag_0_b | line_oh_10549020/Imag_0_c | line_oh_10548907/Imag_0_a | line_oh_10548907/Imag_0_b | line_oh_10548907/Imag_0_c | line_oh_34090005/Imag_0_a | line_oh_34090005/Imag_0_b | line_oh_34090005/Imag_0_c | line_oh_34085372/Imag_0_a | line_oh_34085372/Imag_0_b | line_oh_34085372/Imag_0_c | line_ug_34054542/Imag_0_a | line_ug_34054542/Imag_0_b | line_ug_34054542/Imag_0_c | line_oh_10579447/Imag_0_a | line_oh_10579447/Imag_0_b | line_oh_10579447/Imag_0_c | line_oh_10558583/Imag_0_a | line_oh_10558583/Imag_0_b | line_oh_10558583/Imag_0_c | line_oh_10555985/Imag_0_a | line_oh_10555985/Imag_0_b | line_oh_10555985/Imag_0_c | line_oh_10549010/Imag_0_a | line_oh_10549010/Imag_0_b | line_oh_10549010/Imag_0_c | line_oh_10548007/Imag_0_a | line_oh_10548007/Imag_0_b | line_oh_10548007/Imag_0_c | line_oh_34087255/Imag_0_a | line_oh_34087255/Imag_0_b | line_oh_34087255/Imag_0_c | line_oh_34085341/Imag_0_a | line_oh_34085341/Imag_0_b | line_oh_34085341/Imag_0_c | line_oh_20437313/Imag_0_a | line_oh_20437313/Imag_0_b | line_oh_20437313/Imag_0_c | line_oh_10579118/Imag_0_a | line_oh_10579118/Imag_0_b | line_oh_10579118/Imag_0_c | line_oh_10558577/Imag_0_a | line_oh_10558577/Imag_0_b | line_oh_10558577/Imag_0_c | line_oh_10549426/Imag_0_a | line_oh_10549426/Imag_0_b | line_oh_10549426/Imag_0_c | line_oh_10548988/Imag_0_a | line_oh_10548988/Imag_0_b | line_oh_10548988/Imag_0_c | line_oh_10543795/Imag_0_a | line_oh_10543795/Imag_0_b | line_oh_10543795/Imag_0_c | line_oh_34086801/Imag_0_a | line_oh_34086801/Imag_0_b | line_oh_34086801/Imag_0_c | line_oh_34085286/Imag_0_a | line_oh_34085286/Imag_0_b | line_oh_34085286/Imag_0_c | line_oh_20396847/Imag_0_a | line_oh_20396847/Imag_0_b | line_oh_20396847/Imag_0_c | line_oh_10574854/Imag_0_a | line_oh_10574854/Imag_0_b | line_oh_10574854/Imag_0_c | line_oh_10558570/Imag_0_a | line_oh_10558570/Imag_0_b | line_oh_10558570/Imag_0_c | line_oh_10549307/Imag_0_a | line_oh_10549307/Imag_0_b | line_oh_10549307/Imag_0_c | line_oh_10548982/Imag_0_a | line_oh_10548982/Imag_0_b | line_oh_10548982/Imag_0_c | line_oh_10540779/Imag_0_a | line_oh_10540779/Imag_0_b | line_oh_10540779/Imag_0_c | line_oh_40152453/Imag_0_a | line_oh_40152453/Imag_0_b | line_oh_40152453/Imag_0_c | line_oh_34086794/Imag_0_a | line_oh_34086794/Imag_0_b | line_oh_34086794/Imag_0_c | line_oh_34085048/Imag_0_a | line_oh_34085048/Imag_0_b | line_oh_34085048/Imag_0_c | line_oh_20350796/Imag_0_a | line_oh_20350796/Imag_0_b | line_oh_20350796/Imag_0_c | line_oh_10573492/Imag_0_a | line_oh_10573492/Imag_0_b | line_oh_10573492/Imag_0_c | line_oh_10558564/Imag_0_a | line_oh_10558564/Imag_0_b | line_oh_10558564/Imag_0_c | line_oh_10549291/Imag_0_a | line_oh_10549291/Imag_0_b | line_oh_10549291/Imag_0_c | line_oh_10548968/Imag_0_a | line_oh_10548968/Imag_0_b | line_oh_10548968/Imag_0_c | line_oh_10532911/Imag_0_a | line_oh_10532911/Imag_0_b | line_oh_10532911/Imag_0_c | line_oh_34097398/Imag_0_a | line_oh_34097398/Imag_0_b | line_oh_34097398/Imag_0_c | line_oh_34086403/Imag_0_a | line_oh_34086403/Imag_0_b | line_oh_34086403/Imag_0_c | line_oh_34085042/Imag_0_a | line_oh_34085042/Imag_0_b | line_oh_34085042/Imag_0_c | line_ug_20344333/Imag_0_a | line_ug_20344333/Imag_0_b | line_ug_20344333/Imag_0_c | line_oh_10560618/Imag_0_a | line_oh_10560618/Imag_0_b | line_oh_10560618/Imag_0_c | line_oh_10558558/Imag_0_a | line_oh_10558558/Imag_0_b | line_oh_10558558/Imag_0_c | line_oh_10549285/Imag_0_a | line_oh_10549285/Imag_0_b | line_oh_10549285/Imag_0_c | line_oh_10548960/Imag_0_a | line_oh_10548960/Imag_0_b | line_oh_10548960/Imag_0_c | line_oh_10526890/Imag_0_a | line_oh_10526890/Imag_0_b | line_oh_10526890/Imag_0_c | line_oh_34097392/Imag_0_a | line_oh_34097392/Imag_0_b | line_oh_34097392/Imag_0_c | line_oh_34086382/Imag_0_a | line_oh_34086382/Imag_0_b | line_oh_34086382/Imag_0_c | line_oh_34085036/Imag_0_a | line_oh_34085036/Imag_0_b | line_oh_34085036/Imag_0_c | line_oh_20251419/Imag_0_a | line_oh_20251419/Imag_0_b | line_oh_20251419/Imag_0_c | line_oh_10560337/Imag_0_a | line_oh_10560337/Imag_0_b | line_oh_10560337/Imag_0_c | line_oh_10558551/Imag_0_a | line_oh_10558551/Imag_0_b | line_oh_10558551/Imag_0_c | line_oh_10549274/Imag_0_a | line_oh_10549274/Imag_0_b | line_oh_10549274/Imag_0_c | line_oh_10548952/Imag_0_a | line_oh_10548952/Imag_0_b | line_oh_10548952/Imag_0_c | line_oh_10524061/Imag_0_a | line_oh_10524061/Imag_0_b | line_oh_10524061/Imag_0_c | line_oh_34096115/Imag_0_a | line_oh_34096115/Imag_0_b | line_oh_34096115/Imag_0_c | line_oh_34086318/Imag_0_a | line_oh_34086318/Imag_0_b | line_oh_34086318/Imag_0_c | line_oh_34084954/Imag_0_a | line_oh_34084954/Imag_0_b | line_oh_34084954/Imag_0_c | line_oh_20079698/Imag_0_a | line_oh_20079698/Imag_0_b | line_oh_20079698/Imag_0_c | line_oh_10559617/Imag_0_a | line_oh_10559617/Imag_0_b | line_oh_10559617/Imag_0_c | line_oh_10558545/Imag_0_a | line_oh_10558545/Imag_0_b | line_oh_10558545/Imag_0_c | line_oh_10549263/Imag_0_a | line_oh_10549263/Imag_0_b | line_oh_10549263/Imag_0_c | line_oh_10548946/Imag_0_a | line_oh_10548946/Imag_0_b | line_oh_10548946/Imag_0_c | line_oh_34095665/Imag_0_a | line_oh_34095665/Imag_0_b | line_oh_34095665/Imag_0_c | line_oh_34086306/Imag_0_a | line_oh_34086306/Imag_0_b | line_oh_34086306/Imag_0_c | line_oh_34084664/Imag_0_a | line_oh_34084664/Imag_0_b | line_oh_34084664/Imag_0_c | line_oh_20014991/Imag_0_a | line_oh_20014991/Imag_0_b | line_oh_20014991/Imag_0_c | line_oh_10559587/Imag_0_a | line_oh_10559587/Imag_0_b | line_oh_10559587/Imag_0_c | line_oh_10558525/Imag_0_a | line_oh_10558525/Imag_0_b | line_oh_10558525/Imag_0_c | line_oh_10549255/Imag_0_a | line_oh_10549255/Imag_0_b | line_oh_10549255/Imag_0_c | line_oh_10548940/Imag_0_a | line_oh_10548940/Imag_0_b | line_oh_10548940/Imag_0_c | line_oh_34095659/Imag_0_a | line_oh_34095659/Imag_0_b | line_oh_34095659/Imag_0_c | line_oh_34086300/Imag_0_a | line_oh_34086300/Imag_0_b | line_oh_34086300/Imag_0_c | line_oh_34084601/Imag_0_a | line_oh_34084601/Imag_0_b | line_oh_34084601/Imag_0_c | line_oh_10580378/Imag_0_a | line_oh_10580378/Imag_0_b | line_oh_10580378/Imag_0_c | line_oh_10559515/Imag_0_a | line_oh_10559515/Imag_0_b | line_oh_10559515/Imag_0_c | line_oh_10558518/Imag_0_a | line_oh_10558518/Imag_0_b | line_oh_10558518/Imag_0_c | line_oh_10549248/Imag_0_a | line_oh_10549248/Imag_0_b | line_oh_10549248/Imag_0_c | line_oh_10548933/Imag_0_a | line_oh_10548933/Imag_0_b | line_oh_10548933/Imag_0_c | line_oh_34095649/Imag_0_a | line_oh_34095649/Imag_0_b | line_oh_34095649/Imag_0_c | line_oh_34086016/Imag_0_a | line_oh_34086016/Imag_0_b | line_oh_34086016/Imag_0_c | line_ug_34057797/Imag_0_a | line_ug_34057797/Imag_0_b | line_ug_34057797/Imag_0_c | line_ug_10579978/Imag_0_a | line_ug_10579978/Imag_0_b | line_ug_10579978/Imag_0_c | line_oh_10559400/Imag_0_a | line_oh_10559400/Imag_0_b | line_oh_10559400/Imag_0_c | line_oh_10558511/Imag_0_a | line_oh_10558511/Imag_0_b | line_oh_10558511/Imag_0_c | line_oh_10549241/Imag_0_a | line_oh_10549241/Imag_0_b | line_oh_10549241/Imag_0_c | line_oh_10548927/Imag_0_a | line_oh_10548927/Imag_0_b | line_oh_10548927/Imag_0_c | line_oh_34095590/Imag_0_a | line_oh_34095590/Imag_0_b | line_oh_34095590/Imag_0_c | line_oh_34086007/Imag_0_a | line_oh_34086007/Imag_0_b | line_oh_34086007/Imag_0_c | line_ug_34054979/Imag_0_a | line_ug_34054979/Imag_0_b | line_ug_34054979/Imag_0_c | line_oh_10579844/Imag_0_a | line_oh_10579844/Imag_0_b | line_oh_10579844/Imag_0_c | line_oh_10559392/Imag_0_a | line_oh_10559392/Imag_0_b | line_oh_10559392/Imag_0_c | line_oh_10558484/Imag_0_a | line_oh_10558484/Imag_0_b | line_oh_10558484/Imag_0_c | line_oh_10549228/Imag_0_a | line_oh_10549228/Imag_0_b | line_oh_10549228/Imag_0_c | line_oh_10548920/Imag_0_a | line_oh_10548920/Imag_0_b | line_oh_10548920/Imag_0_c | line_oh_34095281/Imag_0_a | line_oh_34095281/Imag_0_b | line_oh_34095281/Imag_0_c | line_oh_34085492/Imag_0_a | line_oh_34085492/Imag_0_b | line_oh_34085492/Imag_0_c | line_ug_34054973/Imag_0_a | line_ug_34054973/Imag_0_b | line_ug_34054973/Imag_0_c | line_oh_10579833/Imag_0_a | line_oh_10579833/Imag_0_b | line_oh_10579833/Imag_0_c | line_oh_10559385/Imag_0_a | line_oh_10559385/Imag_0_b | line_oh_10559385/Imag_0_c | line_oh_10558476/Imag_0_a | line_oh_10558476/Imag_0_b | line_oh_10558476/Imag_0_c | line_oh_10549222/Imag_0_a | line_oh_10549222/Imag_0_b | line_oh_10549222/Imag_0_c | line_oh_10548914/Imag_0_a | line_oh_10548914/Imag_0_b | line_oh_10548914/Imag_0_c | line_oh_34091315/Imag_0_a | line_oh_34091315/Imag_0_b | line_oh_34091315/Imag_0_c | line_oh_34085479/Imag_0_a | line_oh_34085479/Imag_0_b | line_oh_34085479/Imag_0_c | line_ug_34054967/Imag_0_a | line_ug_34054967/Imag_0_b | line_ug_34054967/Imag_0_c | line_oh_10559040/Imag_0_a | line_oh_10559040/Imag_0_b | line_oh_10559040/Imag_0_c | line_oh_10557802/Imag_0_a | line_oh_10557802/Imag_0_b | line_oh_10557802/Imag_0_c | line_oh_10548908/Imag_0_a | line_oh_10548908/Imag_0_b | line_oh_10548908/Imag_0_c | line_oh_34090007/Imag_0_a | line_oh_34090007/Imag_0_b | line_oh_34090007/Imag_0_c | line_oh_34085401/Imag_0_a | line_oh_34085401/Imag_0_b | line_oh_34085401/Imag_0_c | line_ug_34054927/Imag_0_a | line_ug_34054927/Imag_0_b | line_ug_34054927/Imag_0_c | line_oh_10579827/Imag_0_a | line_oh_10579827/Imag_0_b | line_oh_10579827/Imag_0_c | line_oh_10558584/Imag_0_a | line_oh_10558584/Imag_0_b | line_oh_10558584/Imag_0_c | line_oh_10556735/Imag_0_a | line_oh_10556735/Imag_0_b | line_oh_10556735/Imag_0_c | line_oh_10549011/Imag_0_a | line_oh_10549011/Imag_0_b | line_oh_10549011/Imag_0_c | line_oh_10548901/Imag_0_a | line_oh_10548901/Imag_0_b | line_oh_10548901/Imag_0_c | line_oh_34087256/Imag_0_a | line_oh_34087256/Imag_0_b | line_oh_34087256/Imag_0_c | line_oh_34085342/Imag_0_a | line_oh_34085342/Imag_0_b | line_oh_34085342/Imag_0_c | line_oh_20437314/Imag_0_a | line_oh_20437314/Imag_0_b | line_oh_20437314/Imag_0_c | line_oh_10579185/Imag_0_a | line_oh_10579185/Imag_0_b | line_oh_10579185/Imag_0_c | line_oh_10558578/Imag_0_a | line_oh_10558578/Imag_0_b | line_oh_10558578/Imag_0_c | line_oh_10549431/Imag_0_a | line_oh_10549431/Imag_0_b | line_oh_10549431/Imag_0_c | line_oh_10548989/Imag_0_a | line_oh_10548989/Imag_0_b | line_oh_10548989/Imag_0_c | line_oh_10544883/Imag_0_a | line_oh_10544883/Imag_0_b | line_oh_10544883/Imag_0_c | line_oh_34086802/Imag_0_a | line_oh_34086802/Imag_0_b | line_oh_34086802/Imag_0_c | line_oh_34085311/Imag_0_a | line_oh_34085311/Imag_0_b | line_oh_34085311/Imag_0_c | line_oh_20396849/Imag_0_a | line_oh_20396849/Imag_0_b | line_oh_20396849/Imag_0_c | line_oh_10578709/Imag_0_a | line_oh_10578709/Imag_0_b | line_oh_10578709/Imag_0_c | line_oh_10558571/Imag_0_a | line_oh_10558571/Imag_0_b | line_oh_10558571/Imag_0_c | line_oh_10549309/Imag_0_a | line_oh_10549309/Imag_0_b | line_oh_10549309/Imag_0_c | line_oh_10548983/Imag_0_a | line_oh_10548983/Imag_0_b | line_oh_10548983/Imag_0_c | line_oh_10541616/Imag_0_a | line_oh_10541616/Imag_0_b | line_oh_10541616/Imag_0_c | line_oh_40154810/Imag_0_a | line_oh_40154810/Imag_0_b | line_oh_40154810/Imag_0_c | line_oh_34086796/Imag_0_a | line_oh_34086796/Imag_0_b | line_oh_34086796/Imag_0_c | line_oh_34085260/Imag_0_a | line_oh_34085260/Imag_0_b | line_oh_34085260/Imag_0_c | line_oh_20396671/Imag_0_a | line_oh_20396671/Imag_0_b | line_oh_20396671/Imag_0_c | line_oh_10573493/Imag_0_a | line_oh_10573493/Imag_0_b | line_oh_10573493/Imag_0_c | line_oh_10558565/Imag_0_a | line_oh_10558565/Imag_0_b | line_oh_10558565/Imag_0_c | line_oh_10549292/Imag_0_a | line_oh_10549292/Imag_0_b | line_oh_10549292/Imag_0_c | line_oh_10548976/Imag_0_a | line_oh_10548976/Imag_0_b | line_oh_10548976/Imag_0_c | line_oh_10536946/Imag_0_a | line_oh_10536946/Imag_0_b | line_oh_10536946/Imag_0_c | line_oh_40013213/Imag_0_a | line_oh_40013213/Imag_0_b | line_oh_40013213/Imag_0_c | line_oh_34086404/Imag_0_a | line_oh_34086404/Imag_0_b | line_oh_34086404/Imag_0_c | line_oh_34085043/Imag_0_a | line_oh_34085043/Imag_0_b | line_oh_34085043/Imag_0_c | line_ug_20344334/Imag_0_a | line_ug_20344334/Imag_0_b | line_ug_20344334/Imag_0_c | line_oh_10561915/Imag_0_a | line_oh_10561915/Imag_0_b | line_oh_10561915/Imag_0_c | line_oh_10558559/Imag_0_a | line_oh_10558559/Imag_0_b | line_oh_10558559/Imag_0_c | line_oh_10549286/Imag_0_a | line_oh_10549286/Imag_0_b | line_oh_10549286/Imag_0_c | line_oh_10548961/Imag_0_a | line_oh_10548961/Imag_0_b | line_oh_10548961/Imag_0_c | line_oh_10528321/Imag_0_a | line_oh_10528321/Imag_0_b | line_oh_10528321/Imag_0_c | line_oh_34097393/Imag_0_a | line_oh_34097393/Imag_0_b | line_oh_34097393/Imag_0_c | line_oh_34086383/Imag_0_a | line_oh_34086383/Imag_0_b | line_oh_34086383/Imag_0_c | line_oh_34085037/Imag_0_a | line_oh_34085037/Imag_0_b | line_oh_34085037/Imag_0_c | line_oh_20344324/Imag_0_a | line_oh_20344324/Imag_0_b | line_oh_20344324/Imag_0_c | line_oh_10560338/Imag_0_a | line_oh_10560338/Imag_0_b | line_oh_10560338/Imag_0_c | line_oh_10558552/Imag_0_a | line_oh_10558552/Imag_0_b | line_oh_10558552/Imag_0_c | line_oh_10549276/Imag_0_a | line_oh_10549276/Imag_0_b | line_oh_10549276/Imag_0_c | line_oh_10548953/Imag_0_a | line_oh_10548953/Imag_0_b | line_oh_10548953/Imag_0_c | line_oh_10524153/Imag_0_a | line_oh_10524153/Imag_0_b | line_oh_10524153/Imag_0_c | line_oh_34096116/Imag_0_a | line_oh_34096116/Imag_0_b | line_oh_34096116/Imag_0_c | line_oh_34086319/Imag_0_a | line_oh_34086319/Imag_0_b | line_oh_34086319/Imag_0_c | line_oh_34084955/Imag_0_a | line_oh_34084955/Imag_0_b | line_oh_34084955/Imag_0_c | line_oh_20079699/Imag_0_a | line_oh_20079699/Imag_0_b | line_oh_20079699/Imag_0_c | line_oh_10559735/Imag_0_a | line_oh_10559735/Imag_0_b | line_oh_10559735/Imag_0_c | line_oh_10558546/Imag_0_a | line_oh_10558546/Imag_0_b | line_oh_10558546/Imag_0_c | line_oh_10549264/Imag_0_a | line_oh_10549264/Imag_0_b | line_oh_10549264/Imag_0_c | line_oh_10548947/Imag_0_a | line_oh_10548947/Imag_0_b | line_oh_10548947/Imag_0_c | line_oh_34095666/Imag_0_a | line_oh_34095666/Imag_0_b | line_oh_34095666/Imag_0_c | line_oh_34086307/Imag_0_a | line_oh_34086307/Imag_0_b | line_oh_34086307/Imag_0_c | line_oh_34084665/Imag_0_a | line_oh_34084665/Imag_0_b | line_oh_34084665/Imag_0_c | line_oh_20014992/Imag_0_a | line_oh_20014992/Imag_0_b | line_oh_20014992/Imag_0_c | line_oh_10559588/Imag_0_a | line_oh_10559588/Imag_0_b | line_oh_10559588/Imag_0_c | line_oh_10558540/Imag_0_a | line_oh_10558540/Imag_0_b | line_oh_10558540/Imag_0_c | line_oh_10549258/Imag_0_a | line_oh_10549258/Imag_0_b | line_oh_10549258/Imag_0_c | line_oh_10548941/Imag_0_a | line_oh_10548941/Imag_0_b | line_oh_10548941/Imag_0_c | line_oh_34095660/Imag_0_a | line_oh_34095660/Imag_0_b | line_oh_34095660/Imag_0_c | line_oh_34086301/Imag_0_a | line_oh_34086301/Imag_0_b | line_oh_34086301/Imag_0_c | line_oh_34084602/Imag_0_a | line_oh_34084602/Imag_0_b | line_oh_34084602/Imag_0_c | line_oh_10580818/Imag_0_a | line_oh_10580818/Imag_0_b | line_oh_10580818/Imag_0_c | line_oh_10559537/Imag_0_a | line_oh_10559537/Imag_0_b | line_oh_10559537/Imag_0_c | line_oh_10558520/Imag_0_a | line_oh_10558520/Imag_0_b | line_oh_10558520/Imag_0_c | line_oh_10549249/Imag_0_a | line_oh_10549249/Imag_0_b | line_oh_10549249/Imag_0_c | line_oh_10548934/Imag_0_a | line_oh_10548934/Imag_0_b | line_oh_10548934/Imag_0_c | line_oh_34095650/Imag_0_a | line_oh_34095650/Imag_0_b | line_oh_34095650/Imag_0_c | line_oh_34086017/Imag_0_a | line_oh_34086017/Imag_0_b | line_oh_34086017/Imag_0_c | line_ug_34057798/Imag_0_a | line_ug_34057798/Imag_0_b | line_ug_34057798/Imag_0_c | line_ug_10580150/Imag_0_a | line_ug_10580150/Imag_0_b | line_ug_10580150/Imag_0_c | line_oh_10559407/Imag_0_a | line_oh_10559407/Imag_0_b | line_oh_10559407/Imag_0_c | line_oh_10558513/Imag_0_a | line_oh_10558513/Imag_0_b | line_oh_10558513/Imag_0_c | line_oh_10549243/Imag_0_a | line_oh_10549243/Imag_0_b | line_oh_10549243/Imag_0_c | line_oh_34095591/Imag_0_a | line_oh_34095591/Imag_0_b | line_oh_34095591/Imag_0_c | line_oh_34086008/Imag_0_a | line_oh_34086008/Imag_0_b | line_oh_34086008/Imag_0_c | line_ug_34054980/Imag_0_a | line_ug_34054980/Imag_0_b | line_ug_34054980/Imag_0_c | line_oh_10579845/Imag_0_a | line_oh_10579845/Imag_0_b | line_oh_10579845/Imag_0_c | line_oh_10559393/Imag_0_a | line_oh_10559393/Imag_0_b | line_oh_10559393/Imag_0_c | line_ug_10558494/Imag_0_a | line_ug_10558494/Imag_0_b | line_ug_10558494/Imag_0_c | line_oh_10549229/Imag_0_a | line_oh_10549229/Imag_0_b | line_oh_10549229/Imag_0_c | line_oh_10548921/Imag_0_a | line_oh_10548921/Imag_0_b | line_oh_10548921/Imag_0_c | line_oh_34085493/Imag_0_a | line_oh_34085493/Imag_0_b | line_oh_34085493/Imag_0_c | line_ug_34054974/Imag_0_a | line_ug_34054974/Imag_0_b | line_ug_34054974/Imag_0_c | line_oh_10579834/Imag_0_a | line_oh_10579834/Imag_0_b | line_oh_10579834/Imag_0_c | line_oh_10559386/Imag_0_a | line_oh_10559386/Imag_0_b | line_oh_10559386/Imag_0_c | line_oh_10558477/Imag_0_a | line_oh_10558477/Imag_0_b | line_oh_10558477/Imag_0_c | line_oh_10549223/Imag_0_a | line_oh_10549223/Imag_0_b | line_oh_10549223/Imag_0_c | line_oh_10548915/Imag_0_a | line_oh_10548915/Imag_0_b | line_oh_10548915/Imag_0_c | line_oh_34091439/Imag_0_a | line_oh_34091439/Imag_0_b | line_oh_34091439/Imag_0_c | line_oh_34085480/Imag_0_a | line_oh_34085480/Imag_0_b | line_oh_34085480/Imag_0_c | line_ug_34054968/Imag_0_a | line_ug_34054968/Imag_0_b | line_ug_34054968/Imag_0_c | line_oh_10559057/Imag_0_a | line_oh_10559057/Imag_0_b | line_oh_10559057/Imag_0_c | line_oh_10558215/Imag_0_a | line_oh_10558215/Imag_0_b | line_oh_10558215/Imag_0_c | line_oh_10549216/Imag_0_a | line_oh_10549216/Imag_0_b | line_oh_10549216/Imag_0_c | line_oh_10548909/Imag_0_a | line_oh_10548909/Imag_0_b | line_oh_10548909/Imag_0_c | line_oh_34090031/Imag_0_a | line_oh_34090031/Imag_0_b | line_oh_34090031/Imag_0_c | line_oh_34085402/Imag_0_a | line_oh_34085402/Imag_0_b | line_oh_34085402/Imag_0_c | line_ug_34054962/Imag_0_a | line_ug_34054962/Imag_0_b | line_ug_34054962/Imag_0_c | line_oh_10579828/Imag_0_a | line_oh_10579828/Imag_0_b | line_oh_10579828/Imag_0_c | line_oh_10558585/Imag_0_a | line_oh_10558585/Imag_0_b | line_oh_10558585/Imag_0_c | line_oh_10556736/Imag_0_a | line_oh_10556736/Imag_0_b | line_oh_10556736/Imag_0_c | line_oh_10549013/Imag_0_a | line_oh_10549013/Imag_0_b | line_oh_10549013/Imag_0_c | line_oh_10548902/Imag_0_a | line_oh_10548902/Imag_0_b | line_oh_10548902/Imag_0_c | line_oh_34090000/Imag_0_a | line_oh_34090000/Imag_0_b | line_oh_34090000/Imag_0_c | line_oh_34085350/Imag_0_a | line_oh_34085350/Imag_0_b | line_oh_34085350/Imag_0_c | line_oh_20456673/Imag_0_a | line_oh_20456673/Imag_0_b | line_oh_20456673/Imag_0_c | line_oh_10579196/Imag_0_a | line_oh_10579196/Imag_0_b | line_oh_10579196/Imag_0_c | line_oh_10558579/Imag_0_a | line_oh_10558579/Imag_0_b | line_oh_10558579/Imag_0_c | line_oh_10549433/Imag_0_a | line_oh_10549433/Imag_0_b | line_oh_10549433/Imag_0_c | line_oh_10548992/Imag_0_a | line_oh_10548992/Imag_0_b | line_oh_10548992/Imag_0_c | line_oh_10545431/Imag_0_a | line_oh_10545431/Imag_0_b | line_oh_10545431/Imag_0_c | line_oh_34086805/Imag_0_a | line_oh_34086805/Imag_0_b | line_oh_34086805/Imag_0_c | line_oh_34085312/Imag_0_a | line_oh_34085312/Imag_0_b | line_oh_34085312/Imag_0_c | line_oh_20409718/Imag_0_a | line_oh_20409718/Imag_0_b | line_oh_20409718/Imag_0_c | line_oh_10579019/Imag_0_a | line_oh_10579019/Imag_0_b | line_oh_10579019/Imag_0_c | line_oh_10558572/Imag_0_a | line_oh_10558572/Imag_0_b | line_oh_10558572/Imag_0_c | line_oh_10549310/Imag_0_a | line_oh_10549310/Imag_0_b | line_oh_10549310/Imag_0_c | line_oh_10548984/Imag_0_a | line_oh_10548984/Imag_0_b | line_oh_10548984/Imag_0_c | line_oh_10542098/Imag_0_a | line_oh_10542098/Imag_0_b | line_oh_10542098/Imag_0_c | line_oh_40156534/Imag_0_a | line_oh_40156534/Imag_0_b | line_oh_40156534/Imag_0_c | line_oh_34086797/Imag_0_a | line_oh_34086797/Imag_0_b | line_oh_34086797/Imag_0_c | line_oh_34085261/Imag_0_a | line_oh_34085261/Imag_0_b | line_oh_34085261/Imag_0_c | line_oh_20396672/Imag_0_a | line_oh_20396672/Imag_0_b | line_oh_20396672/Imag_0_c | line_oh_10573495/Imag_0_a | line_oh_10573495/Imag_0_b | line_oh_10573495/Imag_0_c | line_oh_10558566/Imag_0_a | line_oh_10558566/Imag_0_b | line_oh_10558566/Imag_0_c | line_oh_10549293/Imag_0_a | line_oh_10549293/Imag_0_b | line_oh_10549293/Imag_0_c | line_oh_10548977/Imag_0_a | line_oh_10548977/Imag_0_b | line_oh_10548977/Imag_0_c | line_oh_10539784/Imag_0_a | line_oh_10539784/Imag_0_b | line_oh_10539784/Imag_0_c | line_oh_40013232/Imag_0_a | line_oh_40013232/Imag_0_b | line_oh_40013232/Imag_0_c | line_oh_34086405/Imag_0_a | line_oh_34086405/Imag_0_b | line_oh_34086405/Imag_0_c | line_oh_34085044/Imag_0_a | line_oh_34085044/Imag_0_b | line_oh_34085044/Imag_0_c | line_ug_20344367/Imag_0_a | line_ug_20344367/Imag_0_b | line_ug_20344367/Imag_0_c | line_ug_10571603/Imag_0_a | line_ug_10571603/Imag_0_b | line_ug_10571603/Imag_0_c | line_oh_10558560/Imag_0_a | line_oh_10558560/Imag_0_b | line_oh_10558560/Imag_0_c | line_oh_10549287/Imag_0_a | line_oh_10549287/Imag_0_b | line_oh_10549287/Imag_0_c | line_oh_10548962/Imag_0_a | line_oh_10548962/Imag_0_b | line_oh_10548962/Imag_0_c | line_oh_10529606/Imag_0_a | line_oh_10529606/Imag_0_b | line_oh_10529606/Imag_0_c | line_oh_34097394/Imag_0_a | line_oh_34097394/Imag_0_b | line_oh_34097394/Imag_0_c | line_oh_34086384/Imag_0_a | line_oh_34086384/Imag_0_b | line_oh_34086384/Imag_0_c | line_oh_34085038/Imag_0_a | line_oh_34085038/Imag_0_b | line_oh_34085038/Imag_0_c | line_oh_20344325/Imag_0_a | line_oh_20344325/Imag_0_b | line_oh_20344325/Imag_0_c | line_oh_10560401/Imag_0_a | line_oh_10560401/Imag_0_b | line_oh_10560401/Imag_0_c | line_oh_10558553/Imag_0_a | line_oh_10558553/Imag_0_b | line_oh_10558553/Imag_0_c | line_oh_10549278/Imag_0_a | line_oh_10549278/Imag_0_b | line_oh_10549278/Imag_0_c | line_oh_10548954/Imag_0_a | line_oh_10548954/Imag_0_b | line_oh_10548954/Imag_0_c | line_oh_10524870/Imag_0_a | line_oh_10524870/Imag_0_b | line_oh_10524870/Imag_0_c | line_oh_34096667/Imag_0_a | line_oh_34096667/Imag_0_b | line_oh_34096667/Imag_0_c | line_oh_34086320/Imag_0_a | line_oh_34086320/Imag_0_b | line_oh_34086320/Imag_0_c | line_oh_34084956/Imag_0_a | line_oh_34084956/Imag_0_b | line_oh_34084956/Imag_0_c | line_oh_20114727/Imag_0_a | line_oh_20114727/Imag_0_b | line_oh_20114727/Imag_0_c | line_oh_10559783/Imag_0_a | line_oh_10559783/Imag_0_b | line_oh_10559783/Imag_0_c | line_oh_10558547/Imag_0_a | line_oh_10558547/Imag_0_b | line_oh_10558547/Imag_0_c | line_oh_10549265/Imag_0_a | line_oh_10549265/Imag_0_b | line_oh_10549265/Imag_0_c | line_oh_10548948/Imag_0_a | line_oh_10548948/Imag_0_b | line_oh_10548948/Imag_0_c | line_oh_10522508/Imag_0_a | line_oh_10522508/Imag_0_b | line_oh_10522508/Imag_0_c | line_oh_34095667/Imag_0_a | line_oh_34095667/Imag_0_b | line_oh_34095667/Imag_0_c | line_oh_34086308/Imag_0_a | line_oh_34086308/Imag_0_b | line_oh_34086308/Imag_0_c | line_oh_34084666/Imag_0_a | line_oh_34084666/Imag_0_b | line_oh_34084666/Imag_0_c | line_oh_20028683/Imag_0_a | line_oh_20028683/Imag_0_b | line_oh_20028683/Imag_0_c | line_oh_10559589/Imag_0_a | line_oh_10559589/Imag_0_b | line_oh_10559589/Imag_0_c | line_oh_10558541/Imag_0_a | line_oh_10558541/Imag_0_b | line_oh_10558541/Imag_0_c | line_oh_10549259/Imag_0_a | line_oh_10549259/Imag_0_b | line_oh_10549259/Imag_0_c | line_oh_10548942/Imag_0_a | line_oh_10548942/Imag_0_b | line_oh_10548942/Imag_0_c | line_oh_34095661/Imag_0_a | line_oh_34095661/Imag_0_b | line_oh_34095661/Imag_0_c | line_oh_34086302/Imag_0_a | line_oh_34086302/Imag_0_b | line_oh_34086302/Imag_0_c | line_oh_34084616/Imag_0_a | line_oh_34084616/Imag_0_b | line_oh_34084616/Imag_0_c | line_oh_10559558/Imag_0_a | line_oh_10559558/Imag_0_b | line_oh_10559558/Imag_0_c | line_oh_10558521/Imag_0_a | line_oh_10558521/Imag_0_b | line_oh_10558521/Imag_0_c | line_oh_10549250/Imag_0_a | line_oh_10549250/Imag_0_b | line_oh_10549250/Imag_0_c | line_oh_10548935/Imag_0_a | line_oh_10548935/Imag_0_b | line_oh_10548935/Imag_0_c | line_oh_34095651/Imag_0_a | line_oh_34095651/Imag_0_b | line_oh_34095651/Imag_0_c | line_oh_34086018/Imag_0_a | line_oh_34086018/Imag_0_b | line_oh_34086018/Imag_0_c | line_ug_34057799/Imag_0_a | line_ug_34057799/Imag_0_b | line_ug_34057799/Imag_0_c | line_oh_10580155/Imag_0_a | line_oh_10580155/Imag_0_b | line_oh_10580155/Imag_0_c | line_oh_10559451/Imag_0_a | line_oh_10559451/Imag_0_b | line_oh_10559451/Imag_0_c | line_oh_10558514/Imag_0_a | line_oh_10558514/Imag_0_b | line_oh_10558514/Imag_0_c | line_oh_10549244/Imag_0_a | line_oh_10549244/Imag_0_b | line_oh_10549244/Imag_0_c | line_oh_10548929/Imag_0_a | line_oh_10548929/Imag_0_b | line_oh_10548929/Imag_0_c | line_oh_34095592/Imag_0_a | line_oh_34095592/Imag_0_b | line_oh_34095592/Imag_0_c | line_oh_34086010/Imag_0_a | line_oh_34086010/Imag_0_b | line_oh_34086010/Imag_0_c | line_ug_34054992/Imag_0_a | line_ug_34054992/Imag_0_b | line_ug_34054992/Imag_0_c | line_oh_10579847/Imag_0_a | line_oh_10579847/Imag_0_b | line_oh_10579847/Imag_0_c | line_oh_10559394/Imag_0_a | line_oh_10559394/Imag_0_b | line_oh_10559394/Imag_0_c | line_oh_10558506/Imag_0_a | line_oh_10558506/Imag_0_b | line_oh_10558506/Imag_0_c | line_oh_10549231/Imag_0_a | line_oh_10549231/Imag_0_b | line_oh_10549231/Imag_0_c | line_oh_10548922/Imag_0_a | line_oh_10548922/Imag_0_b | line_oh_10548922/Imag_0_c | line_oh_34095580/Imag_0_a | line_oh_34095580/Imag_0_b | line_oh_34095580/Imag_0_c | line_oh_34085951/Imag_0_a | line_oh_34085951/Imag_0_b | line_oh_34085951/Imag_0_c | line_ug_34054975/Imag_0_a | line_ug_34054975/Imag_0_b | line_ug_34054975/Imag_0_c | line_oh_10579840/Imag_0_a | line_oh_10579840/Imag_0_b | line_oh_10579840/Imag_0_c | line_oh_10559387/Imag_0_a | line_oh_10559387/Imag_0_b | line_oh_10559387/Imag_0_c | line_oh_10558478/Imag_0_a | line_oh_10558478/Imag_0_b | line_oh_10558478/Imag_0_c | line_oh_10549224/Imag_0_a | line_oh_10549224/Imag_0_b | line_oh_10549224/Imag_0_c | line_oh_10548916/Imag_0_a | line_oh_10548916/Imag_0_b | line_oh_10548916/Imag_0_c | line_oh_34092154/Imag_0_a | line_oh_34092154/Imag_0_b | line_oh_34092154/Imag_0_c | line_oh_34085488/Imag_0_a | line_oh_34085488/Imag_0_b | line_oh_34085488/Imag_0_c | line_ug_34054969/Imag_0_a | line_ug_34054969/Imag_0_b | line_ug_34054969/Imag_0_c | line_oh_10559090/Imag_0_a | line_oh_10559090/Imag_0_b | line_oh_10559090/Imag_0_c | line_oh_10558469/Imag_0_a | line_oh_10558469/Imag_0_b | line_oh_10558469/Imag_0_c | line_oh_10549217/Imag_0_a | line_oh_10549217/Imag_0_b | line_oh_10549217/Imag_0_c | line_oh_10548910/Imag_0_a | line_oh_10548910/Imag_0_b | line_oh_10548910/Imag_0_c | line_oh_34090083/Imag_0_a | line_oh_34090083/Imag_0_b | line_oh_34090083/Imag_0_c | line_oh_34085442/Imag_0_a | line_oh_34085442/Imag_0_b | line_oh_34085442/Imag_0_c | line_ug_34054963/Imag_0_a | line_ug_34054963/Imag_0_b | line_ug_34054963/Imag_0_c | line_oh_10579829/Imag_0_a | line_oh_10579829/Imag_0_b | line_oh_10579829/Imag_0_c | line_oh_10558586/Imag_0_a | line_oh_10558586/Imag_0_b | line_oh_10558586/Imag_0_c | line_oh_10556737/Imag_0_a | line_oh_10556737/Imag_0_b | line_oh_10556737/Imag_0_c | line_oh_10549015/Imag_0_a | line_oh_10549015/Imag_0_b | line_oh_10549015/Imag_0_c | line_oh_10548903/Imag_0_a | line_oh_10548903/Imag_0_b | line_oh_10548903/Imag_0_c | line_oh_34090001/Imag_0_a | line_oh_34090001/Imag_0_b | line_oh_34090001/Imag_0_c | line_oh_34085352/Imag_0_a | line_oh_34085352/Imag_0_b | line_oh_34085352/Imag_0_c | line_oh_20456674/Imag_0_a | line_oh_20456674/Imag_0_b | line_oh_20456674/Imag_0_c | line_oh_10579231/Imag_0_a | line_oh_10579231/Imag_0_b | line_oh_10579231/Imag_0_c | line_oh_10558580/Imag_0_a | line_oh_10558580/Imag_0_b | line_oh_10558580/Imag_0_c | line_oh_10552942/Imag_0_a | line_oh_10552942/Imag_0_b | line_oh_10552942/Imag_0_c | line_oh_10548993/Imag_0_a | line_oh_10548993/Imag_0_b | line_oh_10548993/Imag_0_c | line_oh_10545502/Imag_0_a | line_oh_10545502/Imag_0_b | line_oh_10545502/Imag_0_c | line_oh_34086806/Imag_0_a | line_oh_34086806/Imag_0_b | line_oh_34086806/Imag_0_c | line_oh_34085313/Imag_0_a | line_oh_34085313/Imag_0_b | line_oh_34085313/Imag_0_c | line_oh_20409719/Imag_0_a | line_oh_20409719/Imag_0_b | line_oh_20409719/Imag_0_c | line_oh_10579028/Imag_0_a | line_oh_10579028/Imag_0_b | line_oh_10579028/Imag_0_c | line_oh_10558573/Imag_0_a | line_oh_10558573/Imag_0_b | line_oh_10558573/Imag_0_c | line_oh_10549311/Imag_0_a | line_oh_10549311/Imag_0_b | line_oh_10549311/Imag_0_c | line_oh_10548985/Imag_0_a | line_oh_10548985/Imag_0_b | line_oh_10548985/Imag_0_c | line_oh_10542105/Imag_0_a | line_oh_10542105/Imag_0_b | line_oh_10542105/Imag_0_c | line_ug_40156536/Imag_0_a | line_ug_40156536/Imag_0_b | line_ug_40156536/Imag_0_c | line_oh_34086798/Imag_0_a | line_oh_34086798/Imag_0_b | line_oh_34086798/Imag_0_c | line_oh_34085262/Imag_0_a | line_oh_34085262/Imag_0_b | line_oh_34085262/Imag_0_c | line_oh_20396674/Imag_0_a | line_oh_20396674/Imag_0_b | line_oh_20396674/Imag_0_c | line_oh_10573638/Imag_0_a | line_oh_10573638/Imag_0_b | line_oh_10573638/Imag_0_c | line_oh_10558567/Imag_0_a | line_oh_10558567/Imag_0_b | line_oh_10558567/Imag_0_c | line_oh_10549294/Imag_0_a | line_oh_10549294/Imag_0_b | line_oh_10549294/Imag_0_c | line_oh_10548979/Imag_0_a | line_oh_10548979/Imag_0_b | line_oh_10548979/Imag_0_c | line_oh_10540312/Imag_0_a | line_oh_10540312/Imag_0_b | line_oh_10540312/Imag_0_c | line_oh_40013233/Imag_0_a | line_oh_40013233/Imag_0_b | line_oh_40013233/Imag_0_c | line_oh_34086410/Imag_0_a | line_oh_34086410/Imag_0_b | line_oh_34086410/Imag_0_c | line_oh_34085045/Imag_0_a | line_oh_34085045/Imag_0_b | line_oh_34085045/Imag_0_c | line_ug_20344368/Imag_0_a | line_ug_20344368/Imag_0_b | line_ug_20344368/Imag_0_c | line_oh_10572328/Imag_0_a | line_oh_10572328/Imag_0_b | line_oh_10572328/Imag_0_c | line_oh_10558561/Imag_0_a | line_oh_10558561/Imag_0_b | line_oh_10558561/Imag_0_c | line_oh_10549288/Imag_0_a | line_oh_10549288/Imag_0_b | line_oh_10549288/Imag_0_c | line_oh_10548963/Imag_0_a | line_oh_10548963/Imag_0_b | line_oh_10548963/Imag_0_c | line_oh_10529607/Imag_0_a | line_oh_10529607/Imag_0_b | line_oh_10529607/Imag_0_c | line_oh_34097395/Imag_0_a | line_oh_34097395/Imag_0_b | line_oh_34097395/Imag_0_c | line_oh_34086400/Imag_0_a | line_oh_34086400/Imag_0_b | line_oh_34086400/Imag_0_c | line_oh_34085039/Imag_0_a | line_oh_34085039/Imag_0_b | line_oh_34085039/Imag_0_c | line_oh_20344327/Imag_0_a | line_oh_20344327/Imag_0_b | line_oh_20344327/Imag_0_c | line_oh_10560402/Imag_0_a | line_oh_10560402/Imag_0_b | line_oh_10560402/Imag_0_c | line_oh_10558554/Imag_0_a | line_oh_10558554/Imag_0_b | line_oh_10558554/Imag_0_c | line_oh_10549282/Imag_0_a | line_oh_10549282/Imag_0_b | line_oh_10549282/Imag_0_c | line_oh_10548955/Imag_0_a | line_oh_10548955/Imag_0_b | line_oh_10548955/Imag_0_c | line_oh_10524883/Imag_0_a | line_oh_10524883/Imag_0_b | line_oh_10524883/Imag_0_c | line_oh_34096668/Imag_0_a | line_oh_34096668/Imag_0_b | line_oh_34096668/Imag_0_c | line_oh_34086322/Imag_0_a | line_oh_34086322/Imag_0_b | line_oh_34086322/Imag_0_c | line_oh_34084957/Imag_0_a | line_oh_34084957/Imag_0_b | line_oh_34084957/Imag_0_c | line_ug_20114730/Imag_0_a | line_ug_20114730/Imag_0_b | line_ug_20114730/Imag_0_c | line_oh_10559784/Imag_0_a | line_oh_10559784/Imag_0_b | line_oh_10559784/Imag_0_c | line_oh_10558548/Imag_0_a | line_oh_10558548/Imag_0_b | line_oh_10558548/Imag_0_c | line_oh_10549266/Imag_0_a | line_oh_10549266/Imag_0_b | line_oh_10549266/Imag_0_c | line_oh_10548949/Imag_0_a | line_oh_10548949/Imag_0_b | line_oh_10548949/Imag_0_c | line_oh_10522509/Imag_0_a | line_oh_10522509/Imag_0_b | line_oh_10522509/Imag_0_c | line_oh_34095668/Imag_0_a | line_oh_34095668/Imag_0_b | line_oh_34095668/Imag_0_c | line_oh_34086309/Imag_0_a | line_oh_34086309/Imag_0_b | line_oh_34086309/Imag_0_c | line_oh_34084951/Imag_0_a | line_oh_34084951/Imag_0_b | line_oh_34084951/Imag_0_c | line_oh_20028684/Imag_0_a | line_oh_20028684/Imag_0_b | line_oh_20028684/Imag_0_c | line_oh_10559590/Imag_0_a | line_oh_10559590/Imag_0_b | line_oh_10559590/Imag_0_c | line_oh_10558542/Imag_0_a | line_oh_10558542/Imag_0_b | line_oh_10558542/Imag_0_c | line_oh_10549260/Imag_0_a | line_oh_10549260/Imag_0_b | line_oh_10549260/Imag_0_c | line_oh_10548943/Imag_0_a | line_oh_10548943/Imag_0_b | line_oh_10548943/Imag_0_c | line_oh_34095662/Imag_0_a | line_oh_34095662/Imag_0_b | line_oh_34095662/Imag_0_c | line_oh_34086303/Imag_0_a | line_oh_34086303/Imag_0_b | line_oh_34086303/Imag_0_c | line_oh_34084661/Imag_0_a | line_oh_34084661/Imag_0_b | line_oh_34084661/Imag_0_c | line_oh_10559560/Imag_0_a | line_oh_10559560/Imag_0_b | line_oh_10559560/Imag_0_c | line_oh_10558522/Imag_0_a | line_oh_10558522/Imag_0_b | line_oh_10558522/Imag_0_c | line_oh_10549251/Imag_0_a | line_oh_10549251/Imag_0_b | line_oh_10549251/Imag_0_c | line_oh_10548937/Imag_0_a | line_oh_10548937/Imag_0_b | line_oh_10548937/Imag_0_c | line_oh_34095654/Imag_0_a | line_oh_34095654/Imag_0_b | line_oh_34095654/Imag_0_c | line_oh_34086019/Imag_0_a | line_oh_34086019/Imag_0_b | line_oh_34086019/Imag_0_c | line_oh_34084591/Imag_0_a | line_oh_34084591/Imag_0_b | line_oh_34084591/Imag_0_c | line_oh_10580163/Imag_0_a | line_oh_10580163/Imag_0_b | line_oh_10580163/Imag_0_c | line_oh_10559487/Imag_0_a | line_oh_10559487/Imag_0_b | line_oh_10559487/Imag_0_c | line_oh_10558515/Imag_0_a | line_oh_10558515/Imag_0_b | line_oh_10558515/Imag_0_c | line_oh_10549245/Imag_0_a | line_oh_10549245/Imag_0_b | line_oh_10549245/Imag_0_c | line_oh_10548930/Imag_0_a | line_oh_10548930/Imag_0_b | line_oh_10548930/Imag_0_c | line_oh_34095643/Imag_0_a | line_oh_34095643/Imag_0_b | line_oh_34095643/Imag_0_c | line_oh_34086011/Imag_0_a | line_oh_34086011/Imag_0_b | line_oh_34086011/Imag_0_c | line_ug_34055522/Imag_0_a | line_ug_34055522/Imag_0_b | line_ug_34055522/Imag_0_c | line_oh_10579900/Imag_0_a | line_oh_10579900/Imag_0_b | line_oh_10579900/Imag_0_c | line_oh_10559396/Imag_0_a | line_oh_10559396/Imag_0_b | line_oh_10559396/Imag_0_c | line_oh_10558507/Imag_0_a | line_oh_10558507/Imag_0_b | line_oh_10558507/Imag_0_c | line_oh_10549232/Imag_0_a | line_oh_10549232/Imag_0_b | line_oh_10549232/Imag_0_c | line_oh_10548923/Imag_0_a | line_oh_10548923/Imag_0_b | line_oh_10548923/Imag_0_c | line_oh_34095581/Imag_0_a | line_oh_34095581/Imag_0_b | line_oh_34095581/Imag_0_c | line_oh_34085952/Imag_0_a | line_oh_34085952/Imag_0_b | line_oh_34085952/Imag_0_c | line_ug_34054976/Imag_0_a | line_ug_34054976/Imag_0_b | line_ug_34054976/Imag_0_c | line_oh_10579841/Imag_0_a | line_oh_10579841/Imag_0_b | line_oh_10579841/Imag_0_c | line_oh_10559389/Imag_0_a | line_oh_10559389/Imag_0_b | line_oh_10559389/Imag_0_c | line_oh_10558481/Imag_0_a | line_oh_10558481/Imag_0_b | line_oh_10558481/Imag_0_c | line_oh_10549225/Imag_0_a | line_oh_10549225/Imag_0_b | line_oh_10549225/Imag_0_c | line_oh_10548917/Imag_0_a | line_oh_10548917/Imag_0_b | line_oh_10548917/Imag_0_c | line_oh_34092234/Imag_0_a | line_oh_34092234/Imag_0_b | line_oh_34092234/Imag_0_c | line_oh_34085489/Imag_0_a | line_oh_34085489/Imag_0_b | line_oh_34085489/Imag_0_c | line_ug_34054970/Imag_0_a | line_ug_34054970/Imag_0_b | line_ug_34054970/Imag_0_c | line_oh_10579830/Imag_0_a | line_oh_10579830/Imag_0_b | line_oh_10579830/Imag_0_c | line_oh_10559182/Imag_0_a | line_oh_10559182/Imag_0_b | line_oh_10559182/Imag_0_c | line_oh_10558471/Imag_0_a | line_oh_10558471/Imag_0_b | line_oh_10558471/Imag_0_c | line_oh_10549219/Imag_0_a | line_oh_10549219/Imag_0_b | line_oh_10549219/Imag_0_c | line_oh_10548911/Imag_0_a | line_oh_10548911/Imag_0_b | line_oh_10548911/Imag_0_c | line_oh_34090086/Imag_0_a | line_oh_34090086/Imag_0_b | line_oh_34090086/Imag_0_c | line_oh_34085461/Imag_0_a | line_oh_34085461/Imag_0_b | line_oh_34085461/Imag_0_c | line_ug_34054964/Imag_0_a | line_ug_34054964/Imag_0_b | line_ug_34054964/Imag_0_c | line_oh_10556738/Imag_0_a | line_oh_10556738/Imag_0_b | line_oh_10556738/Imag_0_c | line_oh_10549016/Imag_0_a | line_oh_10549016/Imag_0_b | line_oh_10549016/Imag_0_c | line_oh_10548905/Imag_0_a | line_oh_10548905/Imag_0_b | line_oh_10548905/Imag_0_c | line_oh_34090003/Imag_0_a | line_oh_34090003/Imag_0_b | line_oh_34090003/Imag_0_c | line_oh_34085370/Imag_0_a | line_oh_34085370/Imag_0_b | line_oh_34085370/Imag_0_c | line_oh_20494025/Imag_0_a | line_oh_20494025/Imag_0_b | line_oh_20494025/Imag_0_c | line_oh_10579234/Imag_0_a | line_oh_10579234/Imag_0_b | line_oh_10579234/Imag_0_c | line_oh_10558581/Imag_0_a | line_oh_10558581/Imag_0_b | line_oh_10558581/Imag_0_c | line_oh_10553426/Imag_0_a | line_oh_10553426/Imag_0_b | line_oh_10553426/Imag_0_c | line_oh_10548994/Imag_0_a | line_oh_10548994/Imag_0_b | line_oh_10548994/Imag_0_c | line_oh_10545682/Imag_0_a | line_oh_10545682/Imag_0_b | line_oh_10545682/Imag_0_c | line_oh_34086829/Imag_0_a | line_oh_34086829/Imag_0_b | line_oh_34086829/Imag_0_c | line_oh_34085321/Imag_0_a | line_oh_34085321/Imag_0_b | line_oh_34085321/Imag_0_c | line_ug_20410383/Imag_0_a | line_ug_20410383/Imag_0_b | line_ug_20410383/Imag_0_c | line_oh_10579069/Imag_0_a | line_oh_10579069/Imag_0_b | line_oh_10579069/Imag_0_c | line_oh_10558575/Imag_0_a | line_oh_10558575/Imag_0_b | line_oh_10558575/Imag_0_c | line_oh_10549312/Imag_0_a | line_oh_10549312/Imag_0_b | line_oh_10549312/Imag_0_c | line_oh_10548986/Imag_0_a | line_oh_10548986/Imag_0_b | line_oh_10548986/Imag_0_c | line_oh_10542412/Imag_0_a | line_oh_10542412/Imag_0_b | line_oh_10542412/Imag_0_c | line_oh_34086799/Imag_0_a | line_oh_34086799/Imag_0_b | line_oh_34086799/Imag_0_c | line_oh_34085263/Imag_0_a | line_oh_34085263/Imag_0_b | line_oh_34085263/Imag_0_c | line_ug_20396677/Imag_0_a | line_ug_20396677/Imag_0_b | line_ug_20396677/Imag_0_c | line_oh_10574852/Imag_0_a | line_oh_10574852/Imag_0_b | line_oh_10574852/Imag_0_c | line_oh_10558568/Imag_0_a | line_oh_10558568/Imag_0_b | line_oh_10558568/Imag_0_c | line_oh_10549295/Imag_0_a | line_oh_10549295/Imag_0_b | line_oh_10549295/Imag_0_c | line_oh_10548980/Imag_0_a | line_oh_10548980/Imag_0_b | line_oh_10548980/Imag_0_c | line_oh_10540313/Imag_0_a | line_oh_10540313/Imag_0_b | line_oh_10540313/Imag_0_c | line_oh_40014844/Imag_0_a | line_oh_40014844/Imag_0_b | line_oh_40014844/Imag_0_c | line_oh_34086413/Imag_0_a | line_oh_34086413/Imag_0_b | line_oh_34086413/Imag_0_c | line_oh_34085046/Imag_0_a | line_oh_34085046/Imag_0_b | line_oh_34085046/Imag_0_c | line_oh_20344371/Imag_0_a | line_oh_20344371/Imag_0_b | line_oh_20344371/Imag_0_c | line_oh_10572565/Imag_0_a | line_oh_10572565/Imag_0_b | line_oh_10572565/Imag_0_c | line_oh_10558562/Imag_0_a | line_oh_10558562/Imag_0_b | line_oh_10558562/Imag_0_c | line_oh_10549289/Imag_0_a | line_oh_10549289/Imag_0_b | line_oh_10549289/Imag_0_c | line_oh_10548965/Imag_0_a | line_oh_10548965/Imag_0_b | line_oh_10548965/Imag_0_c | line_oh_10529608/Imag_0_a | line_oh_10529608/Imag_0_b | line_oh_10529608/Imag_0_c | line_oh_34097396/Imag_0_a | line_oh_34097396/Imag_0_b | line_oh_34097396/Imag_0_c | line_oh_34086401/Imag_0_a | line_oh_34086401/Imag_0_b | line_oh_34086401/Imag_0_c | line_oh_34085040/Imag_0_a | line_oh_34085040/Imag_0_b | line_oh_34085040/Imag_0_c | line_ug_20344331/Imag_0_a | line_ug_20344331/Imag_0_b | line_ug_20344331/Imag_0_c | line_oh_10560492/Imag_0_a | line_oh_10560492/Imag_0_b | line_oh_10560492/Imag_0_c | line_oh_10558556/Imag_0_a | line_oh_10558556/Imag_0_b | line_oh_10558556/Imag_0_c | line_oh_10549283/Imag_0_a | line_oh_10549283/Imag_0_b | line_oh_10549283/Imag_0_c | line_oh_10548956/Imag_0_a | line_oh_10548956/Imag_0_b | line_oh_10548956/Imag_0_c | line_ug_10525295/Imag_0_a | line_ug_10525295/Imag_0_b | line_ug_10525295/Imag_0_c | line_oh_34097296/Imag_0_a | line_oh_34097296/Imag_0_b | line_oh_34097296/Imag_0_c | line_oh_34086324/Imag_0_a | line_oh_34086324/Imag_0_b | line_oh_34086324/Imag_0_c | line_oh_34085033/Imag_0_a | line_oh_34085033/Imag_0_b | line_oh_34085033/Imag_0_c | line_oh_20122385/Imag_0_a | line_oh_20122385/Imag_0_b | line_oh_20122385/Imag_0_c | line_oh_10559938/Imag_0_a | line_oh_10559938/Imag_0_b | line_oh_10559938/Imag_0_c | line_oh_10558549/Imag_0_a | line_oh_10558549/Imag_0_b | line_oh_10558549/Imag_0_c | line_oh_10549269/Imag_0_a | line_oh_10549269/Imag_0_b | line_oh_10549269/Imag_0_c | line_oh_10548950/Imag_0_a | line_oh_10548950/Imag_0_b | line_oh_10548950/Imag_0_c | line_oh_10523032/Imag_0_a | line_oh_10523032/Imag_0_b | line_oh_10523032/Imag_0_c | line_oh_34095669/Imag_0_a | line_oh_34095669/Imag_0_b | line_oh_34095669/Imag_0_c | line_oh_34086310/Imag_0_a | line_oh_34086310/Imag_0_b | line_oh_34086310/Imag_0_c | line_oh_34084952/Imag_0_a | line_oh_34084952/Imag_0_b | line_oh_34084952/Imag_0_c | line_oh_20028685/Imag_0_a | line_oh_20028685/Imag_0_b | line_oh_20028685/Imag_0_c | line_oh_10559591/Imag_0_a | line_oh_10559591/Imag_0_b | line_oh_10559591/Imag_0_c | line_oh_10558543/Imag_0_a | line_oh_10558543/Imag_0_b | line_oh_10558543/Imag_0_c | line_oh_10549261/Imag_0_a | line_oh_10549261/Imag_0_b | line_oh_10549261/Imag_0_c | line_oh_10548944/Imag_0_a | line_oh_10548944/Imag_0_b | line_oh_10548944/Imag_0_c | line_oh_34095663/Imag_0_a | line_oh_34095663/Imag_0_b | line_oh_34095663/Imag_0_c | line_oh_34086304/Imag_0_a | line_oh_34086304/Imag_0_b | line_oh_34086304/Imag_0_c | line_oh_34084662/Imag_0_a | line_oh_34084662/Imag_0_b | line_oh_34084662/Imag_0_c | line_oh_10584630/Imag_0_a | line_oh_10584630/Imag_0_b | line_oh_10584630/Imag_0_c | line_oh_10559562/Imag_0_a | line_oh_10559562/Imag_0_b | line_oh_10559562/Imag_0_c | line_oh_10558523/Imag_0_a | line_oh_10558523/Imag_0_b | line_oh_10558523/Imag_0_c | line_oh_10549252/Imag_0_a | line_oh_10549252/Imag_0_b | line_oh_10549252/Imag_0_c | line_oh_10548938/Imag_0_a | line_oh_10548938/Imag_0_b | line_oh_10548938/Imag_0_c | line_oh_34095655/Imag_0_a | line_oh_34095655/Imag_0_b | line_oh_34095655/Imag_0_c | line_oh_34086298/Imag_0_a | line_oh_34086298/Imag_0_b | line_oh_34086298/Imag_0_c | line_oh_34084592/Imag_0_a | line_oh_34084592/Imag_0_b | line_oh_34084592/Imag_0_c | line_oh_10580165/Imag_0_a | line_oh_10580165/Imag_0_b | line_oh_10580165/Imag_0_c | line_oh_10559506/Imag_0_a | line_oh_10559506/Imag_0_b | line_oh_10559506/Imag_0_c | line_oh_10558516/Imag_0_a | line_oh_10558516/Imag_0_b | line_oh_10558516/Imag_0_c | line_oh_10549246/Imag_0_a | line_oh_10549246/Imag_0_b | line_oh_10549246/Imag_0_c | line_oh_10548931/Imag_0_a | line_oh_10548931/Imag_0_b | line_oh_10548931/Imag_0_c | line_oh_34095644/Imag_0_a | line_oh_34095644/Imag_0_b | line_oh_34095644/Imag_0_c | line_oh_34086012/Imag_0_a | line_oh_34086012/Imag_0_b | line_oh_34086012/Imag_0_c | line_ug_34057718/Imag_0_a | line_ug_34057718/Imag_0_b | line_ug_34057718/Imag_0_c | line_oh_10579975/Imag_0_a | line_oh_10579975/Imag_0_b | line_oh_10579975/Imag_0_c | line_oh_10559398/Imag_0_a | line_oh_10559398/Imag_0_b | line_oh_10559398/Imag_0_c | line_oh_10558509/Imag_0_a | line_oh_10558509/Imag_0_b | line_oh_10558509/Imag_0_c | line_oh_10549239/Imag_0_a | line_oh_10549239/Imag_0_b | line_oh_10549239/Imag_0_c | line_oh_10548925/Imag_0_a | line_oh_10548925/Imag_0_b | line_oh_10548925/Imag_0_c | line_oh_34095588/Imag_0_a | line_oh_34095588/Imag_0_b | line_oh_34095588/Imag_0_c | line_oh_34085953/Imag_0_a | line_oh_34085953/Imag_0_b | line_oh_34085953/Imag_0_c | line_ug_34054977/Imag_0_a | line_ug_34054977/Imag_0_b | line_ug_34054977/Imag_0_c | line_oh_10579842/Imag_0_a | line_oh_10579842/Imag_0_b | line_oh_10579842/Imag_0_c | line_oh_10559390/Imag_0_a | line_oh_10559390/Imag_0_b | line_oh_10559390/Imag_0_c | line_oh_10558482/Imag_0_a | line_oh_10558482/Imag_0_b | line_oh_10558482/Imag_0_c | line_oh_10549226/Imag_0_a | line_oh_10549226/Imag_0_b | line_oh_10549226/Imag_0_c | line_oh_10548918/Imag_0_a | line_oh_10548918/Imag_0_b | line_oh_10548918/Imag_0_c | line_oh_34085490/Imag_0_a | line_oh_34085490/Imag_0_b | line_oh_34085490/Imag_0_c | line_ug_34054971/Imag_0_a | line_ug_34054971/Imag_0_b | line_ug_34054971/Imag_0_c | line_oh_10579831/Imag_0_a | line_oh_10579831/Imag_0_b | line_oh_10579831/Imag_0_c | line_oh_10559267/Imag_0_a | line_oh_10559267/Imag_0_b | line_oh_10559267/Imag_0_c | line_oh_10558473/Imag_0_a | line_oh_10558473/Imag_0_b | line_oh_10558473/Imag_0_c | line_oh_10549220/Imag_0_a | line_oh_10549220/Imag_0_b | line_oh_10549220/Imag_0_c | line_oh_10548912/Imag_0_a | line_oh_10548912/Imag_0_b | line_oh_10548912/Imag_0_c | line_oh_34090753/Imag_0_a | line_oh_34090753/Imag_0_b | line_oh_34090753/Imag_0_c | line_oh_34085462/Imag_0_a | line_oh_34085462/Imag_0_b | line_oh_34085462/Imag_0_c | line_ug_34054965/Imag_0_a | line_ug_34054965/Imag_0_b | line_ug_34054965/Imag_0_c | line_ug_10558646/Imag_0_a | line_ug_10558646/Imag_0_b | line_ug_10558646/Imag_0_c | line_ug_10556739/Imag_0_a | line_ug_10556739/Imag_0_b | line_ug_10556739/Imag_0_c | line_oh_10549018/Imag_0_a | line_oh_10549018/Imag_0_b | line_oh_10549018/Imag_0_c | line_oh_10548906/Imag_0_a | line_oh_10548906/Imag_0_b | line_oh_10548906/Imag_0_c | line_oh_34090004/Imag_0_a | line_oh_34090004/Imag_0_b | line_oh_34090004/Imag_0_c | line_oh_34085371/Imag_0_a | line_oh_34085371/Imag_0_b | line_oh_34085371/Imag_0_c | line_oh_20494026/Imag_0_a | line_oh_20494026/Imag_0_b | line_oh_20494026/Imag_0_c | line_oh_10579373/Imag_0_a | line_oh_10579373/Imag_0_b | line_oh_10579373/Imag_0_c | line_oh_10558582/Imag_0_a | line_oh_10558582/Imag_0_b | line_oh_10558582/Imag_0_c | line_oh_10553427/Imag_0_a | line_oh_10553427/Imag_0_b | line_oh_10553427/Imag_0_c | line_oh_10547826/Imag_0_a | line_oh_10547826/Imag_0_b | line_oh_10547826/Imag_0_c | line_oh_34087254/Imag_0_a | line_oh_34087254/Imag_0_b | line_oh_34087254/Imag_0_c | line_oh_34085340/Imag_0_a | line_oh_34085340/Imag_0_b | line_oh_34085340/Imag_0_c | line_ug_20416460/Imag_0_a | line_ug_20416460/Imag_0_b | line_ug_20416460/Imag_0_c | line_oh_10579071/Imag_0_a | line_oh_10579071/Imag_0_b | line_oh_10579071/Imag_0_c | line_oh_10558576/Imag_0_a | line_oh_10558576/Imag_0_b | line_oh_10558576/Imag_0_c | line_oh_10549313/Imag_0_a | line_oh_10549313/Imag_0_b | line_oh_10549313/Imag_0_c | line_oh_10548987/Imag_0_a | line_oh_10548987/Imag_0_b | line_oh_10548987/Imag_0_c | line_oh_10543079/Imag_0_a | line_oh_10543079/Imag_0_b | line_oh_10543079/Imag_0_c | line_oh_34086800/Imag_0_a | line_oh_34086800/Imag_0_b | line_oh_34086800/Imag_0_c | line_oh_34085264/Imag_0_a | line_oh_34085264/Imag_0_b | line_oh_34085264/Imag_0_c | line_oh_20396846/Imag_0_a | line_oh_20396846/Imag_0_b | line_oh_20396846/Imag_0_c | line_oh_10574853/Imag_0_a | line_oh_10574853/Imag_0_b | line_oh_10574853/Imag_0_c | line_oh_10558569/Imag_0_a | line_oh_10558569/Imag_0_b | line_oh_10558569/Imag_0_c | line_oh_10549303/Imag_0_a | line_oh_10549303/Imag_0_b | line_oh_10549303/Imag_0_c | line_oh_10548981/Imag_0_a | line_oh_10548981/Imag_0_b | line_oh_10548981/Imag_0_c | line_ug_10540314/Imag_0_a | line_ug_10540314/Imag_0_b | line_ug_10540314/Imag_0_c | line_oh_40014845/Imag_0_a | line_oh_40014845/Imag_0_b | line_oh_40014845/Imag_0_c | line_oh_34086415/Imag_0_a | line_oh_34086415/Imag_0_b | line_oh_34086415/Imag_0_c | line_oh_34085047/Imag_0_a | line_oh_34085047/Imag_0_b | line_oh_34085047/Imag_0_c | line_oh_20344372/Imag_0_a | line_oh_20344372/Imag_0_b | line_oh_20344372/Imag_0_c | line_oh_10573328/Imag_0_a | line_oh_10573328/Imag_0_b | line_oh_10573328/Imag_0_c | line_oh_10558563/Imag_0_a | line_oh_10558563/Imag_0_b | line_oh_10558563/Imag_0_c | line_oh_10549290/Imag_0_a | line_oh_10549290/Imag_0_b | line_oh_10549290/Imag_0_c | line_oh_10548967/Imag_0_a | line_oh_10548967/Imag_0_b | line_oh_10548967/Imag_0_c | line_oh_10532582/Imag_0_a | line_oh_10532582/Imag_0_b | line_oh_10532582/Imag_0_c | line_oh_34097397/Imag_0_a | line_oh_34097397/Imag_0_b | line_oh_34097397/Imag_0_c | line_oh_34086402/Imag_0_a | line_oh_34086402/Imag_0_b | line_oh_34086402/Imag_0_c | line_oh_34085041/Imag_0_a | line_oh_34085041/Imag_0_b | line_oh_34085041/Imag_0_c | line_ug_20344332/Imag_0_a | line_ug_20344332/Imag_0_b | line_ug_20344332/Imag_0_c | line_oh_10560616/Imag_0_a | line_oh_10560616/Imag_0_b | line_oh_10560616/Imag_0_c | line_oh_10558557/Imag_0_a | line_oh_10558557/Imag_0_b | line_oh_10558557/Imag_0_c | line_oh_10549284/Imag_0_a | line_oh_10549284/Imag_0_b | line_oh_10549284/Imag_0_c | line_oh_10548957/Imag_0_a | line_oh_10548957/Imag_0_b | line_oh_10548957/Imag_0_c | line_oh_10526702/Imag_0_a | line_oh_10526702/Imag_0_b | line_oh_10526702/Imag_0_c | line_oh_34097297/Imag_0_a | line_oh_34097297/Imag_0_b | line_oh_34097297/Imag_0_c | line_oh_34086381/Imag_0_a | line_oh_34086381/Imag_0_b | line_oh_34086381/Imag_0_c | line_oh_34085035/Imag_0_a | line_oh_34085035/Imag_0_b | line_oh_34085035/Imag_0_c | line_oh_20251418/Imag_0_a | line_oh_20251418/Imag_0_b | line_oh_20251418/Imag_0_c | line_oh_10560281/Imag_0_a | line_oh_10560281/Imag_0_b | line_oh_10560281/Imag_0_c | line_oh_10558550/Imag_0_a | line_oh_10558550/Imag_0_b | line_oh_10558550/Imag_0_c | line_oh_10548951/Imag_0_a | line_oh_10548951/Imag_0_b | line_oh_10548951/Imag_0_c | line_oh_10523041/Imag_0_a | line_oh_10523041/Imag_0_b | line_oh_10523041/Imag_0_c | line_oh_34096113/Imag_0_a | line_oh_34096113/Imag_0_b | line_oh_34096113/Imag_0_c | line_oh_34086311/Imag_0_a | line_oh_34086311/Imag_0_b | line_oh_34086311/Imag_0_c | line_oh_34084953/Imag_0_a | line_oh_34084953/Imag_0_b | line_oh_34084953/Imag_0_c | line_oh_20079696/Imag_0_a | line_oh_20079696/Imag_0_b | line_oh_20079696/Imag_0_c | line_oh_10559592/Imag_0_a | line_oh_10559592/Imag_0_b | line_oh_10559592/Imag_0_c | line_oh_10558544/Imag_0_a | line_oh_10558544/Imag_0_b | line_oh_10558544/Imag_0_c | line_oh_10549262/Imag_0_a | line_oh_10549262/Imag_0_b | line_oh_10549262/Imag_0_c | line_oh_10548945/Imag_0_a | line_oh_10548945/Imag_0_b | line_oh_10548945/Imag_0_c | line_oh_34095664/Imag_0_a | line_oh_34095664/Imag_0_b | line_oh_34095664/Imag_0_c | line_oh_34086305/Imag_0_a | line_oh_34086305/Imag_0_b | line_oh_34086305/Imag_0_c | line_oh_34084663/Imag_0_a | line_oh_34084663/Imag_0_b | line_oh_34084663/Imag_0_c | line_oh_10585091/Imag_0_a | line_oh_10585091/Imag_0_b | line_oh_10585091/Imag_0_c | line_ug_10559574/Imag_0_a | line_ug_10559574/Imag_0_b | line_ug_10559574/Imag_0_c | line_oh_10558524/Imag_0_a | line_oh_10558524/Imag_0_b | line_oh_10558524/Imag_0_c | line_oh_10549253/Imag_0_a | line_oh_10549253/Imag_0_b | line_oh_10549253/Imag_0_c | line_oh_10548939/Imag_0_a | line_oh_10548939/Imag_0_b | line_oh_10548939/Imag_0_c | line_oh_34095658/Imag_0_a | line_oh_34095658/Imag_0_b | line_oh_34095658/Imag_0_c | line_oh_34086299/Imag_0_a | line_oh_34086299/Imag_0_b | line_oh_34086299/Imag_0_c | line_oh_34084593/Imag_0_a | line_oh_34084593/Imag_0_b | line_oh_34084593/Imag_0_c | line_oh_10580377/Imag_0_a | line_oh_10580377/Imag_0_b | line_oh_10580377/Imag_0_c | line_oh_10559507/Imag_0_a | line_oh_10559507/Imag_0_b | line_oh_10559507/Imag_0_c | line_oh_10558517/Imag_0_a | line_oh_10558517/Imag_0_b | line_oh_10558517/Imag_0_c | line_oh_10549247/Imag_0_a | line_oh_10549247/Imag_0_b | line_oh_10549247/Imag_0_c | line_oh_10548932/Imag_0_a | line_oh_10548932/Imag_0_b | line_oh_10548932/Imag_0_c | line_oh_34095648/Imag_0_a | line_oh_34095648/Imag_0_b | line_oh_34095648/Imag_0_c | line_oh_34086013/Imag_0_a | line_oh_34086013/Imag_0_b | line_oh_34086013/Imag_0_c | line_ug_34057775/Imag_0_a | line_ug_34057775/Imag_0_b | line_ug_34057775/Imag_0_c | line_oh_10579976/Imag_0_a | line_oh_10579976/Imag_0_b | line_oh_10579976/Imag_0_c | line_oh_10559399/Imag_0_a | line_oh_10559399/Imag_0_b | line_oh_10559399/Imag_0_c | line_oh_10558510/Imag_0_a | line_oh_10558510/Imag_0_b | line_oh_10558510/Imag_0_c | line_oh_10549240/Imag_0_a | line_oh_10549240/Imag_0_b | line_oh_10549240/Imag_0_c | line_oh_10548926/Imag_0_a | line_oh_10548926/Imag_0_b | line_oh_10548926/Imag_0_c | line_oh_34095589/Imag_0_a | line_oh_34095589/Imag_0_b | line_oh_34095589/Imag_0_c | line_oh_34085954/Imag_0_a | line_oh_34085954/Imag_0_b | line_oh_34085954/Imag_0_c | line_ug_34054978/Imag_0_a | line_ug_34054978/Imag_0_b | line_ug_34054978/Imag_0_c | line_oh_10579843/Imag_0_a | line_oh_10579843/Imag_0_b | line_oh_10579843/Imag_0_c | line_ld_10559391/Imag_0_a | line_ld_10559391/Imag_0_b | line_ld_10559391/Imag_0_c | line_ld_10558483/Imag_0_a | line_ld_10558483/Imag_0_b | line_ld_10558483/Imag_0_c | line_ld_34092313/Imag_0_a | line_ld_34092313/Imag_0_b | line_ld_34092313/Imag_0_c | line_ld_34085491/Imag_0_a | line_ld_34085491/Imag_0_b | line_ld_34085491/Imag_0_c | line_ld_34054972/Imag_0_a | line_ld_34054972/Imag_0_b | line_ld_34054972/Imag_0_c | line_ld_10559275/Imag_0_a | line_ld_10559275/Imag_0_b | line_ld_10559275/Imag_0_c | line_ld_34085468/Imag_0_a | line_ld_34085468/Imag_0_b | line_ld_34085468/Imag_0_c | line_ld_10549020/Imag_0_a | line_ld_10549020/Imag_0_b | line_ld_10549020/Imag_0_c | line_ld_10548907/Imag_0_a | line_ld_10548907/Imag_0_b | line_ld_10548907/Imag_0_c | line_ld_10555985/Imag_0_a | line_ld_10555985/Imag_0_b | line_ld_10555985/Imag_0_c | line_ld_10548988/Imag_0_a | line_ld_10548988/Imag_0_b | line_ld_10548988/Imag_0_c | line_ld_10543795/Imag_0_a | line_ld_10543795/Imag_0_b | line_ld_10543795/Imag_0_c | line_ld_34086801/Imag_0_a | line_ld_34086801/Imag_0_b | line_ld_34086801/Imag_0_c | line_ld_34085286/Imag_0_a | line_ld_34085286/Imag_0_b | line_ld_34085286/Imag_0_c | line_ld_10574854/Imag_0_a | line_ld_10574854/Imag_0_b | line_ld_10574854/Imag_0_c | line_ld_10548982/Imag_0_a | line_ld_10548982/Imag_0_b | line_ld_10548982/Imag_0_c | line_ld_34086794/Imag_0_a | line_ld_34086794/Imag_0_b | line_ld_34086794/Imag_0_c | line_ld_34085048/Imag_0_a | line_ld_34085048/Imag_0_b | line_ld_34085048/Imag_0_c | line_ld_20350796/Imag_0_a | line_ld_20350796/Imag_0_b | line_ld_20350796/Imag_0_c | line_ld_10548968/Imag_0_a | line_ld_10548968/Imag_0_b | line_ld_10548968/Imag_0_c | line_ld_10532911/Imag_0_a | line_ld_10532911/Imag_0_b | line_ld_10532911/Imag_0_c | line_ld_34097398/Imag_0_a | line_ld_34097398/Imag_0_b | line_ld_34097398/Imag_0_c | line_ld_34085042/Imag_0_a | line_ld_34085042/Imag_0_b | line_ld_34085042/Imag_0_c | line_ld_20344333/Imag_0_a | line_ld_20344333/Imag_0_b | line_ld_20344333/Imag_0_c | line_ld_10560618/Imag_0_a | line_ld_10560618/Imag_0_b | line_ld_10560618/Imag_0_c | line_ld_10549285/Imag_0_a | line_ld_10549285/Imag_0_b | line_ld_10549285/Imag_0_c | line_ld_10526890/Imag_0_a | line_ld_10526890/Imag_0_b | line_ld_10526890/Imag_0_c | line_ld_34097392/Imag_0_a | line_ld_34097392/Imag_0_b | line_ld_34097392/Imag_0_c | line_ld_34085036/Imag_0_a | line_ld_34085036/Imag_0_b | line_ld_34085036/Imag_0_c | line_ld_20251419/Imag_0_a | line_ld_20251419/Imag_0_b | line_ld_20251419/Imag_0_c | line_ld_10560337/Imag_0_a | line_ld_10560337/Imag_0_b | line_ld_10560337/Imag_0_c | line_ld_10558551/Imag_0_a | line_ld_10558551/Imag_0_b | line_ld_10558551/Imag_0_c | line_ld_10524061/Imag_0_a | line_ld_10524061/Imag_0_b | line_ld_10524061/Imag_0_c | line_ld_34096115/Imag_0_a | line_ld_34096115/Imag_0_b | line_ld_34096115/Imag_0_c | line_ld_34086318/Imag_0_a | line_ld_34086318/Imag_0_b | line_ld_34086318/Imag_0_c | line_ld_34084954/Imag_0_a | line_ld_34084954/Imag_0_b | line_ld_34084954/Imag_0_c | line_ld_10558545/Imag_0_a | line_ld_10558545/Imag_0_b | line_ld_10558545/Imag_0_c | line_ld_10549263/Imag_0_a | line_ld_10549263/Imag_0_b | line_ld_10549263/Imag_0_c | line_ld_34095665/Imag_0_a | line_ld_34095665/Imag_0_b | line_ld_34095665/Imag_0_c | line_ld_34086306/Imag_0_a | line_ld_34086306/Imag_0_b | line_ld_34086306/Imag_0_c | line_ld_34084664/Imag_0_a | line_ld_34084664/Imag_0_b | line_ld_34084664/Imag_0_c | line_ld_20014991/Imag_0_a | line_ld_20014991/Imag_0_b | line_ld_20014991/Imag_0_c | line_ld_10559587/Imag_0_a | line_ld_10559587/Imag_0_b | line_ld_10559587/Imag_0_c | line_ld_10549255/Imag_0_a | line_ld_10549255/Imag_0_b | line_ld_10549255/Imag_0_c | line_ld_10548940/Imag_0_a | line_ld_10548940/Imag_0_b | line_ld_10548940/Imag_0_c | line_ld_34095659/Imag_0_a | line_ld_34095659/Imag_0_b | line_ld_34095659/Imag_0_c | line_ld_34086300/Imag_0_a | line_ld_34086300/Imag_0_b | line_ld_34086300/Imag_0_c | line_ld_10580378/Imag_0_a | line_ld_10580378/Imag_0_b | line_ld_10580378/Imag_0_c | line_ld_10549248/Imag_0_a | line_ld_10549248/Imag_0_b | line_ld_10549248/Imag_0_c | line_ld_10548933/Imag_0_a | line_ld_10548933/Imag_0_b | line_ld_10548933/Imag_0_c | line_ld_34086016/Imag_0_a | line_ld_34086016/Imag_0_b | line_ld_34086016/Imag_0_c | line_ld_34057797/Imag_0_a | line_ld_34057797/Imag_0_b | line_ld_34057797/Imag_0_c | line_ld_10579978/Imag_0_a | line_ld_10579978/Imag_0_b | line_ld_10579978/Imag_0_c | line_ld_10549241/Imag_0_a | line_ld_10549241/Imag_0_b | line_ld_10549241/Imag_0_c | line_ld_10548927/Imag_0_a | line_ld_10548927/Imag_0_b | line_ld_10548927/Imag_0_c | line_ld_34095590/Imag_0_a | line_ld_34095590/Imag_0_b | line_ld_34095590/Imag_0_c | line_ld_34054979/Imag_0_a | line_ld_34054979/Imag_0_b | line_ld_34054979/Imag_0_c | line_ld_10559392/Imag_0_a | line_ld_10559392/Imag_0_b | line_ld_10559392/Imag_0_c | line_ld_34095281/Imag_0_a | line_ld_34095281/Imag_0_b | line_ld_34095281/Imag_0_c | line_ld_10579833/Imag_0_a | line_ld_10579833/Imag_0_b | line_ld_10579833/Imag_0_c | line_ld_10559385/Imag_0_a | line_ld_10559385/Imag_0_b | line_ld_10559385/Imag_0_c | line_ld_34090007/Imag_0_a | line_ld_34090007/Imag_0_b | line_ld_34090007/Imag_0_c | line_ld_34085401/Imag_0_a | line_ld_34085401/Imag_0_b | line_ld_34085401/Imag_0_c | line_ld_34054927/Imag_0_a | line_ld_34054927/Imag_0_b | line_ld_34054927/Imag_0_c | line_ld_10556735/Imag_0_a | line_ld_10556735/Imag_0_b | line_ld_10556735/Imag_0_c | line_ld_10548901/Imag_0_a | line_ld_10548901/Imag_0_b | line_ld_10548901/Imag_0_c | line_ld_34087256/Imag_0_a | line_ld_34087256/Imag_0_b | line_ld_34087256/Imag_0_c | line_ld_20437314/Imag_0_a | line_ld_20437314/Imag_0_b | line_ld_20437314/Imag_0_c | line_ld_10579185/Imag_0_a | line_ld_10579185/Imag_0_b | line_ld_10579185/Imag_0_c | line_ld_10548989/Imag_0_a | line_ld_10548989/Imag_0_b | line_ld_10548989/Imag_0_c | line_ld_34086802/Imag_0_a | line_ld_34086802/Imag_0_b | line_ld_34086802/Imag_0_c | line_ld_10549309/Imag_0_a | line_ld_10549309/Imag_0_b | line_ld_10549309/Imag_0_c | line_ld_10548983/Imag_0_a | line_ld_10548983/Imag_0_b | line_ld_10548983/Imag_0_c | line_ld_10541616/Imag_0_a | line_ld_10541616/Imag_0_b | line_ld_10541616/Imag_0_c | line_ld_40154810/Imag_0_a | line_ld_40154810/Imag_0_b | line_ld_40154810/Imag_0_c | line_ld_34086796/Imag_0_a | line_ld_34086796/Imag_0_b | line_ld_34086796/Imag_0_c | line_ld_34085260/Imag_0_a | line_ld_34085260/Imag_0_b | line_ld_34085260/Imag_0_c | line_ld_10558565/Imag_0_a | line_ld_10558565/Imag_0_b | line_ld_10558565/Imag_0_c | line_ld_10549286/Imag_0_a | line_ld_10549286/Imag_0_b | line_ld_10549286/Imag_0_c | line_ld_10548961/Imag_0_a | line_ld_10548961/Imag_0_b | line_ld_10548961/Imag_0_c | line_ld_10528321/Imag_0_a | line_ld_10528321/Imag_0_b | line_ld_10528321/Imag_0_c | line_ld_34097393/Imag_0_a | line_ld_34097393/Imag_0_b | line_ld_34097393/Imag_0_c | line_ld_34086383/Imag_0_a | line_ld_34086383/Imag_0_b | line_ld_34086383/Imag_0_c | line_ld_10560338/Imag_0_a | line_ld_10560338/Imag_0_b | line_ld_10560338/Imag_0_c | line_ld_10549276/Imag_0_a | line_ld_10549276/Imag_0_b | line_ld_10549276/Imag_0_c | line_ld_10548953/Imag_0_a | line_ld_10548953/Imag_0_b | line_ld_10548953/Imag_0_c | line_ld_34096116/Imag_0_a | line_ld_34096116/Imag_0_b | line_ld_34096116/Imag_0_c | line_ld_10559735/Imag_0_a | line_ld_10559735/Imag_0_b | line_ld_10559735/Imag_0_c | line_ld_10548947/Imag_0_a | line_ld_10548947/Imag_0_b | line_ld_10548947/Imag_0_c | line_ld_34086307/Imag_0_a | line_ld_34086307/Imag_0_b | line_ld_34086307/Imag_0_c | line_ld_34084665/Imag_0_a | line_ld_34084665/Imag_0_b | line_ld_34084665/Imag_0_c | line_ld_20014992/Imag_0_a | line_ld_20014992/Imag_0_b | line_ld_20014992/Imag_0_c | line_ld_10559588/Imag_0_a | line_ld_10559588/Imag_0_b | line_ld_10559588/Imag_0_c | line_ld_10549258/Imag_0_a | line_ld_10549258/Imag_0_b | line_ld_10549258/Imag_0_c | line_ld_10548941/Imag_0_a | line_ld_10548941/Imag_0_b | line_ld_10548941/Imag_0_c | line_ld_34095660/Imag_0_a | line_ld_34095660/Imag_0_b | line_ld_34095660/Imag_0_c | line_ld_34086301/Imag_0_a | line_ld_34086301/Imag_0_b | line_ld_34086301/Imag_0_c | line_ld_34084602/Imag_0_a | line_ld_34084602/Imag_0_b | line_ld_34084602/Imag_0_c | line_ld_34095650/Imag_0_a | line_ld_34095650/Imag_0_b | line_ld_34095650/Imag_0_c | line_ld_34057798/Imag_0_a | line_ld_34057798/Imag_0_b | line_ld_34057798/Imag_0_c | line_ld_10580150/Imag_0_a | line_ld_10580150/Imag_0_b | line_ld_10580150/Imag_0_c | line_ld_10559407/Imag_0_a | line_ld_10559407/Imag_0_b | line_ld_10559407/Imag_0_c | line_ld_34095591/Imag_0_a | line_ld_34095591/Imag_0_b | line_ld_34095591/Imag_0_c | line_ld_34054980/Imag_0_a | line_ld_34054980/Imag_0_b | line_ld_34054980/Imag_0_c | line_ld_10579845/Imag_0_a | line_ld_10579845/Imag_0_b | line_ld_10579845/Imag_0_c | line_ld_10559393/Imag_0_a | line_ld_10559393/Imag_0_b | line_ld_10559393/Imag_0_c | line_ld_34085493/Imag_0_a | line_ld_34085493/Imag_0_b | line_ld_34085493/Imag_0_c | line_ld_34054974/Imag_0_a | line_ld_34054974/Imag_0_b | line_ld_34054974/Imag_0_c | line_ld_10559386/Imag_0_a | line_ld_10559386/Imag_0_b | line_ld_10559386/Imag_0_c | line_ld_10558477/Imag_0_a | line_ld_10558477/Imag_0_b | line_ld_10558477/Imag_0_c | line_ld_10549223/Imag_0_a | line_ld_10549223/Imag_0_b | line_ld_10549223/Imag_0_c | line_ld_10559057/Imag_0_a | line_ld_10559057/Imag_0_b | line_ld_10559057/Imag_0_c | line_ld_10558215/Imag_0_a | line_ld_10558215/Imag_0_b | line_ld_10558215/Imag_0_c | line_ld_34085402/Imag_0_a | line_ld_34085402/Imag_0_b | line_ld_34085402/Imag_0_c | line_ld_34054962/Imag_0_a | line_ld_34054962/Imag_0_b | line_ld_34054962/Imag_0_c | line_ld_10556736/Imag_0_a | line_ld_10556736/Imag_0_b | line_ld_10556736/Imag_0_c | line_ld_10549013/Imag_0_a | line_ld_10549013/Imag_0_b | line_ld_10549013/Imag_0_c | line_ld_20456673/Imag_0_a | line_ld_20456673/Imag_0_b | line_ld_20456673/Imag_0_c | line_ld_10579196/Imag_0_a | line_ld_10579196/Imag_0_b | line_ld_10579196/Imag_0_c | line_ld_10558579/Imag_0_a | line_ld_10558579/Imag_0_b | line_ld_10558579/Imag_0_c | line_ld_10548992/Imag_0_a | line_ld_10548992/Imag_0_b | line_ld_10548992/Imag_0_c | line_ld_10545431/Imag_0_a | line_ld_10545431/Imag_0_b | line_ld_10545431/Imag_0_c | line_ld_34086805/Imag_0_a | line_ld_34086805/Imag_0_b | line_ld_34086805/Imag_0_c | line_ld_34085312/Imag_0_a | line_ld_34085312/Imag_0_b | line_ld_34085312/Imag_0_c | line_ld_20409718/Imag_0_a | line_ld_20409718/Imag_0_b | line_ld_20409718/Imag_0_c | line_ld_10549310/Imag_0_a | line_ld_10549310/Imag_0_b | line_ld_10549310/Imag_0_c | line_ld_34086797/Imag_0_a | line_ld_34086797/Imag_0_b | line_ld_34086797/Imag_0_c | line_ld_10573495/Imag_0_a | line_ld_10573495/Imag_0_b | line_ld_10573495/Imag_0_c | line_ld_10549293/Imag_0_a | line_ld_10549293/Imag_0_b | line_ld_10549293/Imag_0_c | line_ld_10548977/Imag_0_a | line_ld_10548977/Imag_0_b | line_ld_10548977/Imag_0_c | line_ld_34085044/Imag_0_a | line_ld_34085044/Imag_0_b | line_ld_34085044/Imag_0_c | line_ld_10571603/Imag_0_a | line_ld_10571603/Imag_0_b | line_ld_10571603/Imag_0_c | line_ld_10549287/Imag_0_a | line_ld_10549287/Imag_0_b | line_ld_10549287/Imag_0_c | line_ld_10548962/Imag_0_a | line_ld_10548962/Imag_0_b | line_ld_10548962/Imag_0_c | line_ld_10529606/Imag_0_a | line_ld_10529606/Imag_0_b | line_ld_10529606/Imag_0_c | line_ld_34097394/Imag_0_a | line_ld_34097394/Imag_0_b | line_ld_34097394/Imag_0_c | line_ld_34086384/Imag_0_a | line_ld_34086384/Imag_0_b | line_ld_34086384/Imag_0_c | line_ld_10560401/Imag_0_a | line_ld_10560401/Imag_0_b | line_ld_10560401/Imag_0_c | line_ld_10558553/Imag_0_a | line_ld_10558553/Imag_0_b | line_ld_10558553/Imag_0_c | line_ld_10549278/Imag_0_a | line_ld_10549278/Imag_0_b | line_ld_10549278/Imag_0_c | line_ld_10548954/Imag_0_a | line_ld_10548954/Imag_0_b | line_ld_10548954/Imag_0_c | line_ld_34084956/Imag_0_a | line_ld_34084956/Imag_0_b | line_ld_34084956/Imag_0_c | line_ld_10559783/Imag_0_a | line_ld_10559783/Imag_0_b | line_ld_10559783/Imag_0_c | line_ld_10558547/Imag_0_a | line_ld_10558547/Imag_0_b | line_ld_10558547/Imag_0_c | line_ld_10548948/Imag_0_a | line_ld_10548948/Imag_0_b | line_ld_10548948/Imag_0_c | line_ld_10522508/Imag_0_a | line_ld_10522508/Imag_0_b | line_ld_10522508/Imag_0_c | line_ld_34095667/Imag_0_a | line_ld_34095667/Imag_0_b | line_ld_34095667/Imag_0_c | line_ld_34084666/Imag_0_a | line_ld_34084666/Imag_0_b | line_ld_34084666/Imag_0_c | line_ld_10559589/Imag_0_a | line_ld_10559589/Imag_0_b | line_ld_10559589/Imag_0_c | line_ld_10549259/Imag_0_a | line_ld_10549259/Imag_0_b | line_ld_10549259/Imag_0_c | line_ld_34084616/Imag_0_a | line_ld_34084616/Imag_0_b | line_ld_34084616/Imag_0_c | line_ld_10559558/Imag_0_a | line_ld_10559558/Imag_0_b | line_ld_10559558/Imag_0_c | line_ld_10549250/Imag_0_a | line_ld_10549250/Imag_0_b | line_ld_10549250/Imag_0_c | line_ld_34095651/Imag_0_a | line_ld_34095651/Imag_0_b | line_ld_34095651/Imag_0_c | line_ld_10559451/Imag_0_a | line_ld_10559451/Imag_0_b | line_ld_10559451/Imag_0_c | line_ld_34054992/Imag_0_a | line_ld_34054992/Imag_0_b | line_ld_34054992/Imag_0_c | line_ld_10579847/Imag_0_a | line_ld_10579847/Imag_0_b | line_ld_10579847/Imag_0_c | line_ld_10559394/Imag_0_a | line_ld_10559394/Imag_0_b | line_ld_10559394/Imag_0_c | line_ld_34095580/Imag_0_a | line_ld_34095580/Imag_0_b | line_ld_34095580/Imag_0_c | line_ld_34085951/Imag_0_a | line_ld_34085951/Imag_0_b | line_ld_34085951/Imag_0_c | line_ld_34054975/Imag_0_a | line_ld_34054975/Imag_0_b | line_ld_34054975/Imag_0_c | line_ld_10579840/Imag_0_a | line_ld_10579840/Imag_0_b | line_ld_10579840/Imag_0_c | line_ld_10559387/Imag_0_a | line_ld_10559387/Imag_0_b | line_ld_10559387/Imag_0_c | line_ld_34092154/Imag_0_a | line_ld_34092154/Imag_0_b | line_ld_34092154/Imag_0_c | line_ld_10559090/Imag_0_a | line_ld_10559090/Imag_0_b | line_ld_10559090/Imag_0_c | line_ld_10548910/Imag_0_a | line_ld_10548910/Imag_0_b | line_ld_10548910/Imag_0_c | line_ld_34085442/Imag_0_a | line_ld_34085442/Imag_0_b | line_ld_34085442/Imag_0_c | line_ld_10579829/Imag_0_a | line_ld_10579829/Imag_0_b | line_ld_10579829/Imag_0_c | line_ld_10558586/Imag_0_a | line_ld_10558586/Imag_0_b | line_ld_10558586/Imag_0_c | line_ld_10549015/Imag_0_a | line_ld_10549015/Imag_0_b | line_ld_10549015/Imag_0_c | line_ld_34085352/Imag_0_a | line_ld_34085352/Imag_0_b | line_ld_34085352/Imag_0_c | line_ld_20456674/Imag_0_a | line_ld_20456674/Imag_0_b | line_ld_20456674/Imag_0_c | line_ld_10579231/Imag_0_a | line_ld_10579231/Imag_0_b | line_ld_10579231/Imag_0_c | line_ld_10558580/Imag_0_a | line_ld_10558580/Imag_0_b | line_ld_10558580/Imag_0_c | line_ld_10552942/Imag_0_a | line_ld_10552942/Imag_0_b | line_ld_10552942/Imag_0_c | line_ld_10545502/Imag_0_a | line_ld_10545502/Imag_0_b | line_ld_10545502/Imag_0_c | line_ld_34086806/Imag_0_a | line_ld_34086806/Imag_0_b | line_ld_34086806/Imag_0_c | line_ld_10558573/Imag_0_a | line_ld_10558573/Imag_0_b | line_ld_10558573/Imag_0_c | line_ld_10548985/Imag_0_a | line_ld_10548985/Imag_0_b | line_ld_10548985/Imag_0_c | line_ld_40156536/Imag_0_a | line_ld_40156536/Imag_0_b | line_ld_40156536/Imag_0_c | line_ld_34085262/Imag_0_a | line_ld_34085262/Imag_0_b | line_ld_34085262/Imag_0_c | line_ld_10549294/Imag_0_a | line_ld_10549294/Imag_0_b | line_ld_10549294/Imag_0_c | line_ld_10548979/Imag_0_a | line_ld_10548979/Imag_0_b | line_ld_10548979/Imag_0_c | line_ld_10540312/Imag_0_a | line_ld_10540312/Imag_0_b | line_ld_10540312/Imag_0_c | line_ld_34086410/Imag_0_a | line_ld_34086410/Imag_0_b | line_ld_34086410/Imag_0_c | line_ld_34085045/Imag_0_a | line_ld_34085045/Imag_0_b | line_ld_34085045/Imag_0_c | line_ld_10529607/Imag_0_a | line_ld_10529607/Imag_0_b | line_ld_10529607/Imag_0_c | line_ld_34097395/Imag_0_a | line_ld_34097395/Imag_0_b | line_ld_34097395/Imag_0_c | line_ld_34086400/Imag_0_a | line_ld_34086400/Imag_0_b | line_ld_34086400/Imag_0_c | line_ld_10560402/Imag_0_a | line_ld_10560402/Imag_0_b | line_ld_10560402/Imag_0_c | line_ld_34096668/Imag_0_a | line_ld_34096668/Imag_0_b | line_ld_34096668/Imag_0_c | line_ld_34084957/Imag_0_a | line_ld_34084957/Imag_0_b | line_ld_34084957/Imag_0_c | line_ld_20114730/Imag_0_a | line_ld_20114730/Imag_0_b | line_ld_20114730/Imag_0_c | line_ld_10559784/Imag_0_a | line_ld_10559784/Imag_0_b | line_ld_10559784/Imag_0_c | line_ld_10549266/Imag_0_a | line_ld_10549266/Imag_0_b | line_ld_10549266/Imag_0_c | line_ld_34095668/Imag_0_a | line_ld_34095668/Imag_0_b | line_ld_34095668/Imag_0_c | line_ld_34086309/Imag_0_a | line_ld_34086309/Imag_0_b | line_ld_34086309/Imag_0_c | line_ld_34086303/Imag_0_a | line_ld_34086303/Imag_0_b | line_ld_34086303/Imag_0_c | line_ld_34084661/Imag_0_a | line_ld_34084661/Imag_0_b | line_ld_34084661/Imag_0_c | line_ld_34095654/Imag_0_a | line_ld_34095654/Imag_0_b | line_ld_34095654/Imag_0_c | line_ld_34086019/Imag_0_a | line_ld_34086019/Imag_0_b | line_ld_34086019/Imag_0_c | line_ld_34084591/Imag_0_a | line_ld_34084591/Imag_0_b | line_ld_34084591/Imag_0_c | line_ld_10559487/Imag_0_a | line_ld_10559487/Imag_0_b | line_ld_10559487/Imag_0_c | line_ld_10549245/Imag_0_a | line_ld_10549245/Imag_0_b | line_ld_10549245/Imag_0_c | line_ld_34095643/Imag_0_a | line_ld_34095643/Imag_0_b | line_ld_34095643/Imag_0_c | line_ld_34055522/Imag_0_a | line_ld_34055522/Imag_0_b | line_ld_34055522/Imag_0_c | line_ld_10559396/Imag_0_a | line_ld_10559396/Imag_0_b | line_ld_10559396/Imag_0_c | line_ld_10558507/Imag_0_a | line_ld_10558507/Imag_0_b | line_ld_10558507/Imag_0_c | line_ld_10549232/Imag_0_a | line_ld_10549232/Imag_0_b | line_ld_10549232/Imag_0_c | line_ld_34095581/Imag_0_a | line_ld_34095581/Imag_0_b | line_ld_34095581/Imag_0_c | line_ld_34085952/Imag_0_a | line_ld_34085952/Imag_0_b | line_ld_34085952/Imag_0_c | line_ld_34054976/Imag_0_a | line_ld_34054976/Imag_0_b | line_ld_34054976/Imag_0_c | line_ld_10559389/Imag_0_a | line_ld_10559389/Imag_0_b | line_ld_10559389/Imag_0_c | line_ld_10558481/Imag_0_a | line_ld_10558481/Imag_0_b | line_ld_10558481/Imag_0_c | line_ld_34092234/Imag_0_a | line_ld_34092234/Imag_0_b | line_ld_34092234/Imag_0_c | line_ld_34085489/Imag_0_a | line_ld_34085489/Imag_0_b | line_ld_34085489/Imag_0_c | line_ld_10579830/Imag_0_a | line_ld_10579830/Imag_0_b | line_ld_10579830/Imag_0_c | line_ld_10558471/Imag_0_a | line_ld_10558471/Imag_0_b | line_ld_10558471/Imag_0_c | line_ld_10548911/Imag_0_a | line_ld_10548911/Imag_0_b | line_ld_10548911/Imag_0_c | line_ld_34090086/Imag_0_a | line_ld_34090086/Imag_0_b | line_ld_34090086/Imag_0_c | line_ld_34090003/Imag_0_a | line_ld_34090003/Imag_0_b | line_ld_34090003/Imag_0_c | line_ld_20494025/Imag_0_a | line_ld_20494025/Imag_0_b | line_ld_20494025/Imag_0_c | line_ld_10579234/Imag_0_a | line_ld_10579234/Imag_0_b | line_ld_10579234/Imag_0_c | line_ld_10558581/Imag_0_a | line_ld_10558581/Imag_0_b | line_ld_10558581/Imag_0_c | line_ld_10548994/Imag_0_a | line_ld_10548994/Imag_0_b | line_ld_10548994/Imag_0_c | line_ld_10545682/Imag_0_a | line_ld_10545682/Imag_0_b | line_ld_10545682/Imag_0_c | line_ld_34085321/Imag_0_a | line_ld_34085321/Imag_0_b | line_ld_34085321/Imag_0_c | line_ld_10558575/Imag_0_a | line_ld_10558575/Imag_0_b | line_ld_10558575/Imag_0_c | line_ld_10549312/Imag_0_a | line_ld_10549312/Imag_0_b | line_ld_10549312/Imag_0_c | line_ld_10548986/Imag_0_a | line_ld_10548986/Imag_0_b | line_ld_10548986/Imag_0_c | line_ld_10542412/Imag_0_a | line_ld_10542412/Imag_0_b | line_ld_10542412/Imag_0_c | line_ld_34085263/Imag_0_a | line_ld_34085263/Imag_0_b | line_ld_34085263/Imag_0_c | line_ld_20396677/Imag_0_a | line_ld_20396677/Imag_0_b | line_ld_20396677/Imag_0_c | line_ld_34085046/Imag_0_a | line_ld_34085046/Imag_0_b | line_ld_34085046/Imag_0_c | line_ld_10558562/Imag_0_a | line_ld_10558562/Imag_0_b | line_ld_10558562/Imag_0_c | line_ld_10549289/Imag_0_a | line_ld_10549289/Imag_0_b | line_ld_10549289/Imag_0_c | line_ld_10548965/Imag_0_a | line_ld_10548965/Imag_0_b | line_ld_10548965/Imag_0_c | line_ld_10529608/Imag_0_a | line_ld_10529608/Imag_0_b | line_ld_10529608/Imag_0_c | line_ld_34097396/Imag_0_a | line_ld_34097396/Imag_0_b | line_ld_34097396/Imag_0_c | line_ld_34086401/Imag_0_a | line_ld_34086401/Imag_0_b | line_ld_34086401/Imag_0_c | line_ld_34085040/Imag_0_a | line_ld_34085040/Imag_0_b | line_ld_34085040/Imag_0_c | line_ld_20344331/Imag_0_a | line_ld_20344331/Imag_0_b | line_ld_20344331/Imag_0_c | line_ld_10548956/Imag_0_a | line_ld_10548956/Imag_0_b | line_ld_10548956/Imag_0_c | line_ld_10525295/Imag_0_a | line_ld_10525295/Imag_0_b | line_ld_10525295/Imag_0_c | line_ld_34086324/Imag_0_a | line_ld_34086324/Imag_0_b | line_ld_34086324/Imag_0_c | line_ld_20122385/Imag_0_a | line_ld_20122385/Imag_0_b | line_ld_20122385/Imag_0_c | line_ld_10549269/Imag_0_a | line_ld_10549269/Imag_0_b | line_ld_10549269/Imag_0_c | line_ld_10548950/Imag_0_a | line_ld_10548950/Imag_0_b | line_ld_10548950/Imag_0_c | line_ld_10523032/Imag_0_a | line_ld_10523032/Imag_0_b | line_ld_10523032/Imag_0_c | line_ld_34086310/Imag_0_a | line_ld_34086310/Imag_0_b | line_ld_34086310/Imag_0_c | line_ld_34084952/Imag_0_a | line_ld_34084952/Imag_0_b | line_ld_34084952/Imag_0_c | line_ld_20028685/Imag_0_a | line_ld_20028685/Imag_0_b | line_ld_20028685/Imag_0_c | line_ld_10559591/Imag_0_a | line_ld_10559591/Imag_0_b | line_ld_10559591/Imag_0_c | line_ld_10549261/Imag_0_a | line_ld_10549261/Imag_0_b | line_ld_10549261/Imag_0_c | line_ld_10558523/Imag_0_a | line_ld_10558523/Imag_0_b | line_ld_10558523/Imag_0_c | line_ld_10548938/Imag_0_a | line_ld_10548938/Imag_0_b | line_ld_10548938/Imag_0_c | line_ld_34095655/Imag_0_a | line_ld_34095655/Imag_0_b | line_ld_34095655/Imag_0_c | line_ld_10548931/Imag_0_a | line_ld_10548931/Imag_0_b | line_ld_10548931/Imag_0_c | line_ld_34057718/Imag_0_a | line_ld_34057718/Imag_0_b | line_ld_34057718/Imag_0_c | line_ld_10559398/Imag_0_a | line_ld_10559398/Imag_0_b | line_ld_10559398/Imag_0_c | line_ld_10558509/Imag_0_a | line_ld_10558509/Imag_0_b | line_ld_10558509/Imag_0_c | line_ld_10549239/Imag_0_a | line_ld_10549239/Imag_0_b | line_ld_10549239/Imag_0_c | line_ld_34095588/Imag_0_a | line_ld_34095588/Imag_0_b | line_ld_34095588/Imag_0_c | line_ld_34085953/Imag_0_a | line_ld_34085953/Imag_0_b | line_ld_34085953/Imag_0_c | line_ld_10559390/Imag_0_a | line_ld_10559390/Imag_0_b | line_ld_10559390/Imag_0_c | line_ld_10549226/Imag_0_a | line_ld_10549226/Imag_0_b | line_ld_10549226/Imag_0_c | line_ld_34085490/Imag_0_a | line_ld_34085490/Imag_0_b | line_ld_34085490/Imag_0_c | line_ld_34054971/Imag_0_a | line_ld_34054971/Imag_0_b | line_ld_34054971/Imag_0_c | line_ld_10579831/Imag_0_a | line_ld_10579831/Imag_0_b | line_ld_10579831/Imag_0_c | line_ld_34090753/Imag_0_a | line_ld_34090753/Imag_0_b | line_ld_34090753/Imag_0_c | line_ld_34085462/Imag_0_a | line_ld_34085462/Imag_0_b | line_ld_34085462/Imag_0_c | line_ld_34054965/Imag_0_a | line_ld_34054965/Imag_0_b | line_ld_34054965/Imag_0_c | line_ld_10558646/Imag_0_a | line_ld_10558646/Imag_0_b | line_ld_10558646/Imag_0_c | line_ld_10556739/Imag_0_a | line_ld_10556739/Imag_0_b | line_ld_10556739/Imag_0_c | line_ld_10549018/Imag_0_a | line_ld_10549018/Imag_0_b | line_ld_10549018/Imag_0_c | line_ld_34090004/Imag_0_a | line_ld_34090004/Imag_0_b | line_ld_34090004/Imag_0_c | line_ld_34085371/Imag_0_a | line_ld_34085371/Imag_0_b | line_ld_34085371/Imag_0_c | line_ld_20494026/Imag_0_a | line_ld_20494026/Imag_0_b | line_ld_20494026/Imag_0_c | line_ld_10579373/Imag_0_a | line_ld_10579373/Imag_0_b | line_ld_10579373/Imag_0_c | line_ld_10558582/Imag_0_a | line_ld_10558582/Imag_0_b | line_ld_10558582/Imag_0_c | line_ld_34087254/Imag_0_a | line_ld_34087254/Imag_0_b | line_ld_34087254/Imag_0_c | line_ld_34085340/Imag_0_a | line_ld_34085340/Imag_0_b | line_ld_34085340/Imag_0_c | line_ld_20416460/Imag_0_a | line_ld_20416460/Imag_0_b | line_ld_20416460/Imag_0_c | line_ld_10558576/Imag_0_a | line_ld_10558576/Imag_0_b | line_ld_10558576/Imag_0_c | line_ld_10549313/Imag_0_a | line_ld_10549313/Imag_0_b | line_ld_10549313/Imag_0_c | line_ld_34086800/Imag_0_a | line_ld_34086800/Imag_0_b | line_ld_34086800/Imag_0_c | line_ld_34085264/Imag_0_a | line_ld_34085264/Imag_0_b | line_ld_34085264/Imag_0_c | line_ld_10548981/Imag_0_a | line_ld_10548981/Imag_0_b | line_ld_10548981/Imag_0_c | line_ld_10540314/Imag_0_a | line_ld_10540314/Imag_0_b | line_ld_10540314/Imag_0_c | line_ld_34086415/Imag_0_a | line_ld_34086415/Imag_0_b | line_ld_34086415/Imag_0_c | line_ld_34085047/Imag_0_a | line_ld_34085047/Imag_0_b | line_ld_34085047/Imag_0_c | line_ld_20344372/Imag_0_a | line_ld_20344372/Imag_0_b | line_ld_20344372/Imag_0_c | line_ld_10573328/Imag_0_a | line_ld_10573328/Imag_0_b | line_ld_10573328/Imag_0_c | line_ld_10549290/Imag_0_a | line_ld_10549290/Imag_0_b | line_ld_10549290/Imag_0_c | line_ld_34086402/Imag_0_a | line_ld_34086402/Imag_0_b | line_ld_34086402/Imag_0_c | line_ld_34085041/Imag_0_a | line_ld_34085041/Imag_0_b | line_ld_34085041/Imag_0_c | line_ld_20344332/Imag_0_a | line_ld_20344332/Imag_0_b | line_ld_20344332/Imag_0_c | line_ld_10560616/Imag_0_a | line_ld_10560616/Imag_0_b | line_ld_10560616/Imag_0_c | line_ld_10558557/Imag_0_a | line_ld_10558557/Imag_0_b | line_ld_10558557/Imag_0_c | line_ld_10526702/Imag_0_a | line_ld_10526702/Imag_0_b | line_ld_10526702/Imag_0_c | line_ld_34097297/Imag_0_a | line_ld_34097297/Imag_0_b | line_ld_34097297/Imag_0_c | line_ld_34085035/Imag_0_a | line_ld_34085035/Imag_0_b | line_ld_34085035/Imag_0_c | line_ld_20251418/Imag_0_a | line_ld_20251418/Imag_0_b | line_ld_20251418/Imag_0_c | line_ld_10560281/Imag_0_a | line_ld_10560281/Imag_0_b | line_ld_10560281/Imag_0_c | line_ld_10558550/Imag_0_a | line_ld_10558550/Imag_0_b | line_ld_10558550/Imag_0_c | line_ld_34096113/Imag_0_a | line_ld_34096113/Imag_0_b | line_ld_34096113/Imag_0_c | line_ld_34084953/Imag_0_a | line_ld_34084953/Imag_0_b | line_ld_34084953/Imag_0_c | line_ld_10559592/Imag_0_a | line_ld_10559592/Imag_0_b | line_ld_10559592/Imag_0_c | line_ld_10558544/Imag_0_a | line_ld_10558544/Imag_0_b | line_ld_10558544/Imag_0_c | line_ld_10548945/Imag_0_a | line_ld_10548945/Imag_0_b | line_ld_10548945/Imag_0_c | line_ld_34084663/Imag_0_a | line_ld_34084663/Imag_0_b | line_ld_34084663/Imag_0_c | line_ld_10585091/Imag_0_a | line_ld_10585091/Imag_0_b | line_ld_10585091/Imag_0_c | line_ld_10559574/Imag_0_a | line_ld_10559574/Imag_0_b | line_ld_10559574/Imag_0_c | line_ld_10548939/Imag_0_a | line_ld_10548939/Imag_0_b | line_ld_10548939/Imag_0_c | line_ld_34095658/Imag_0_a | line_ld_34095658/Imag_0_b | line_ld_34095658/Imag_0_c | line_ld_34086299/Imag_0_a | line_ld_34086299/Imag_0_b | line_ld_34086299/Imag_0_c | line_ld_10559507/Imag_0_a | line_ld_10559507/Imag_0_b | line_ld_10559507/Imag_0_c | line_ld_34057775/Imag_0_a | line_ld_34057775/Imag_0_b | line_ld_34057775/Imag_0_c | line_ld_34054978/Imag_0_a | line_ld_34054978/Imag_0_b | line_ld_34054978/Imag_0_c | line_ld_10579843/Imag_0_a | line_ld_10579843/Imag_0_b | line_ld_10579843/Imag_0_c
line_oh_10559391/Iang_0_a | line_oh_10559391/Iang_0_b | line_oh_10559391/Iang_0_c | line_oh_10558483/Iang_0_a | line_oh_10558483/Iang_0_b | line_oh_10558483/Iang_0_c | line_oh_10549227/Iang_0_a | line_oh_10549227/Iang_0_b | line_oh_10549227/Iang_0_c | line_oh_10548919/Iang_0_a | line_oh_10548919/Iang_0_b | line_oh_10548919/Iang_0_c | line_oh_34092313/Iang_0_a | line_oh_34092313/Iang_0_b | line_oh_34092313/Iang_0_c | line_oh_34085491/Iang_0_a | line_oh_34085491/Iang_0_b | line_oh_34085491/Iang_0_c | line_ug_34054972/Iang_0_a | line_ug_34054972/Iang_0_b | line_ug_34054972/Iang_0_c | line_oh_10579832/Iang_0_a | line_oh_10579832/Iang_0_b | line_oh_10579832/Iang_0_c | line_oh_10559275/Iang_0_a | line_oh_10559275/Iang_0_b | line_oh_10559275/Iang_0_c | line_oh_10558475/Iang_0_a | line_oh_10558475/Iang_0_b | line_oh_10558475/Iang_0_c | line_oh_10549221/Iang_0_a | line_oh_10549221/Iang_0_b | line_oh_10549221/Iang_0_c | line_oh_10548913/Iang_0_a | line_oh_10548913/Iang_0_b | line_oh_10548913/Iang_0_c | line_oh_34091314/Iang_0_a | line_oh_34091314/Iang_0_b | line_oh_34091314/Iang_0_c | line_oh_34085468/Iang_0_a | line_oh_34085468/Iang_0_b | line_oh_34085468/Iang_0_c | line_ug_34054966/Iang_0_a | line_ug_34054966/Iang_0_b | line_ug_34054966/Iang_0_c | line_oh_10558958/Iang_0_a | line_oh_10558958/Iang_0_b | line_oh_10558958/Iang_0_c | line_oh_10557182/Iang_0_a | line_oh_10557182/Iang_0_b | line_oh_10557182/Iang_0_c | line_oh_10549020/Iang_0_a | line_oh_10549020/Iang_0_b | line_oh_10549020/Iang_0_c | line_oh_10548907/Iang_0_a | line_oh_10548907/Iang_0_b | line_oh_10548907/Iang_0_c | line_oh_34090005/Iang_0_a | line_oh_34090005/Iang_0_b | line_oh_34090005/Iang_0_c | line_oh_34085372/Iang_0_a | line_oh_34085372/Iang_0_b | line_oh_34085372/Iang_0_c | line_ug_34054542/Iang_0_a | line_ug_34054542/Iang_0_b | line_ug_34054542/Iang_0_c | line_oh_10579447/Iang_0_a | line_oh_10579447/Iang_0_b | line_oh_10579447/Iang_0_c | line_oh_10558583/Iang_0_a | line_oh_10558583/Iang_0_b | line_oh_10558583/Iang_0_c | line_oh_10555985/Iang_0_a | line_oh_10555985/Iang_0_b | line_oh_10555985/Iang_0_c | line_oh_10549010/Iang_0_a | line_oh_10549010/Iang_0_b | line_oh_10549010/Iang_0_c | line_oh_10548007/Iang_0_a | line_oh_10548007/Iang_0_b | line_oh_10548007/Iang_0_c | line_oh_34087255/Iang_0_a | line_oh_34087255/Iang_0_b | line_oh_34087255/Iang_0_c | line_oh_34085341/Iang_0_a | line_oh_34085341/Iang_0_b | line_oh_34085341/Iang_0_c | line_oh_20437313/Iang_0_a | line_oh_20437313/Iang_0_b | line_oh_20437313/Iang_0_c | line_oh_10579118/Iang_0_a | line_oh_10579118/Iang_0_b | line_oh_10579118/Iang_0_c | line_oh_10558577/Iang_0_a | line_oh_10558577/Iang_0_b | line_oh_10558577/Iang_0_c | line_oh_10549426/Iang_0_a | line_oh_10549426/Iang_0_b | line_oh_10549426/Iang_0_c | line_oh_10548988/Iang_0_a | line_oh_10548988/Iang_0_b | line_oh_10548988/Iang_0_c | line_oh_10543795/Iang_0_a | line_oh_10543795/Iang_0_b | line_oh_10543795/Iang_0_c | line_oh_34086801/Iang_0_a | line_oh_34086801/Iang_0_b | line_oh_34086801/Iang_0_c | line_oh_34085286/Iang_0_a | line_oh_34085286/Iang_0_b | line_oh_34085286/Iang_0_c | line_oh_20396847/Iang_0_a | line_oh_20396847/Iang_0_b | line_oh_20396847/Iang_0_c | line_oh_10574854/Iang_0_a | line_oh_10574854/Iang_0_b | line_oh_10574854/Iang_0_c | line_oh_10558570/Iang_0_a | line_oh_10558570/Iang_0_b | line_oh_10558570/Iang_0_c | line_oh_10549307/Iang_0_a | line_oh_10549307/Iang_0_b | line_oh_10549307/Iang_0_c | line_oh_10548982/Iang_0_a | line_oh_10548982/Iang_0_b | line_oh_10548982/Iang_0_c | line_oh_10540779/Iang_0_a | line_oh_10540779/Iang_0_b | line_oh_10540779/Iang_0_c | line_oh_40152453/Iang_0_a | line_oh_40152453/Iang_0_b | line_oh_40152453/Iang_0_c | line_oh_34086794/Iang_0_a | line_oh_34086794/Iang_0_b | line_oh_34086794/Iang_0_c | line_oh_34085048/Iang_0_a | line_oh_34085048/Iang_0_b | line_oh_34085048/Iang_0_c | line_oh_20350796/Iang_0_a | line_oh_20350796/Iang_0_b | line_oh_20350796/Iang_0_c | line_oh_10573492/Iang_0_a | line_oh_10573492/Iang_0_b | line_oh_10573492/Iang_0_c | line_oh_10558564/Iang_0_a | line_oh_10558564/Iang_0_b | line_oh_10558564/Iang_0_c | line_oh_10549291/Iang_0_a | line_oh_10549291/Iang_0_b | line_oh_10549291/Iang_0_c | line_oh_10548968/Iang_0_a | line_oh_10548968/Iang_0_b | line_oh_10548968/Iang_0_c | line_oh_10532911/Iang_0_a | line_oh_10532911/Iang_0_b | line_oh_10532911/Iang_0_c | line_oh_34097398/Iang_0_a | line_oh_34097398/Iang_0_b | line_oh_34097398/Iang_0_c | line_oh_34086403/Iang_0_a | line_oh_34086403/Iang_0_b | line_oh_34086403/Iang_0_c | line_oh_34085042/Iang_0_a | line_oh_34085042/Iang_0_b | line_oh_34085042/Iang_0_c | line_ug_20344333/Iang_0_a | line_ug_20344333/Iang_0_b | line_ug_20344333/Iang_0_c | line_oh_10560618/Iang_0_a | line_oh_10560618/Iang_0_b | line_oh_10560618/Iang_0_c | line_oh_10558558/Iang_0_a | line_oh_10558558/Iang_0_b | line_oh_10558558/Iang_0_c | line_oh_10549285/Iang_0_a | line_oh_10549285/Iang_0_b | line_oh_10549285/Iang_0_c | line_oh_10548960/Iang_0_a | line_oh_10548960/Iang_0_b | line_oh_10548960/Iang_0_c | line_oh_10526890/Iang_0_a | line_oh_10526890/Iang_0_b | line_oh_10526890/Iang_0_c | line_oh_34097392/Iang_0_a | line_oh_34097392/Iang_0_b | line_oh_34097392/Iang_0_c | line_oh_34086382/Iang_0_a | line_oh_34086382/Iang_0_b | line_oh_34086382/Iang_0_c | line_oh_34085036/Iang_0_a | line_oh_34085036/Iang_0_b | line_oh_34085036/Iang_0_c | line_oh_20251419/Iang_0_a | line_oh_20251419/Iang_0_b | line_oh_20251419/Iang_0_c | line_oh_10560337/Iang_0_a | line_oh_10560337/Iang_0_b | line_oh_10560337/Iang_0_c | line_oh_10558551/Iang_0_a | line_oh_10558551/Iang_0_b | line_oh_10558551/Iang_0_c | line_oh_10549274/Iang_0_a | line_oh_10549274/Iang_0_b | line_oh_10549274/Iang_0_c | line_oh_10548952/Iang_0_a | line_oh_10548952/Iang_0_b | line_oh_10548952/Iang_0_c | line_oh_10524061/Iang_0_a | line_oh_10524061/Iang_0_b | line_oh_10524061/Iang_0_c | line_oh_34096115/Iang_0_a | line_oh_34096115/Iang_0_b | line_oh_34096115/Iang_0_c | line_oh_34086318/Iang_0_a | line_oh_34086318/Iang_0_b | line_oh_34086318/Iang_0_c | line_oh_34084954/Iang_0_a | line_oh_34084954/Iang_0_b | line_oh_34084954/Iang_0_c | line_oh_20079698/Iang_0_a | line_oh_20079698/Iang_0_b | line_oh_20079698/Iang_0_c | line_oh_10559617/Iang_0_a | line_oh_10559617/Iang_0_b | line_oh_10559617/Iang_0_c | line_oh_10558545/Iang_0_a | line_oh_10558545/Iang_0_b | line_oh_10558545/Iang_0_c | line_oh_10549263/Iang_0_a | line_oh_10549263/Iang_0_b | line_oh_10549263/Iang_0_c | line_oh_10548946/Iang_0_a | line_oh_10548946/Iang_0_b | line_oh_10548946/Iang_0_c | line_oh_34095665/Iang_0_a | line_oh_34095665/Iang_0_b | line_oh_34095665/Iang_0_c | line_oh_34086306/Iang_0_a | line_oh_34086306/Iang_0_b | line_oh_34086306/Iang_0_c | line_oh_34084664/Iang_0_a | line_oh_34084664/Iang_0_b | line_oh_34084664/Iang_0_c | line_oh_20014991/Iang_0_a | line_oh_20014991/Iang_0_b | line_oh_20014991/Iang_0_c | line_oh_10559587/Iang_0_a | line_oh_10559587/Iang_0_b | line_oh_10559587/Iang_0_c | line_oh_10558525/Iang_0_a | line_oh_10558525/Iang_0_b | line_oh_10558525/Iang_0_c | line_oh_10549255/Iang_0_a | line_oh_10549255/Iang_0_b | line_oh_10549255/Iang_0_c | line_oh_10548940/Iang_0_a | line_oh_10548940/Iang_0_b | line_oh_10548940/Iang_0_c | line_oh_34095659/Iang_0_a | line_oh_34095659/Iang_0_b | line_oh_34095659/Iang_0_c | line_oh_34086300/Iang_0_a | line_oh_34086300/Iang_0_b | line_oh_34086300/Iang_0_c | line_oh_34084601/Iang_0_a | line_oh_34084601/Iang_0_b | line_oh_34084601/Iang_0_c | line_oh_10580378/Iang_0_a | line_oh_10580378/Iang_0_b | line_oh_10580378/Iang_0_c | line_oh_10559515/Iang_0_a | line_oh_10559515/Iang_0_b | line_oh_10559515/Iang_0_c | line_oh_10558518/Iang_0_a | line_oh_10558518/Iang_0_b | line_oh_10558518/Iang_0_c | line_oh_10549248/Iang_0_a | line_oh_10549248/Iang_0_b | line_oh_10549248/Iang_0_c | line_oh_10548933/Iang_0_a | line_oh_10548933/Iang_0_b | line_oh_10548933/Iang_0_c | line_oh_34095649/Iang_0_a | line_oh_34095649/Iang_0_b | line_oh_34095649/Iang_0_c | line_oh_34086016/Iang_0_a | line_oh_34086016/Iang_0_b | line_oh_34086016/Iang_0_c | line_ug_34057797/Iang_0_a | line_ug_34057797/Iang_0_b | line_ug_34057797/Iang_0_c | line_ug_10579978/Iang_0_a | line_ug_10579978/Iang_0_b | line_ug_10579978/Iang_0_c | line_oh_10559400/Iang_0_a | line_oh_10559400/Iang_0_b | line_oh_10559400/Iang_0_c | line_oh_10558511/Iang_0_a | line_oh_10558511/Iang_0_b | line_oh_10558511/Iang_0_c | line_oh_10549241/Iang_0_a | line_oh_10549241/Iang_0_b | line_oh_10549241/Iang_0_c | line_oh_10548927/Iang_0_a | line_oh_10548927/Iang_0_b | line_oh_10548927/Iang_0_c | line_oh_34095590/Iang_0_a | line_oh_34095590/Iang_0_b | line_oh_34095590/Iang_0_c | line_oh_34086007/Iang_0_a | line_oh_34086007/Iang_0_b | line_oh_34086007/Iang_0_c | line_ug_34054979/Iang_0_a | line_ug_34054979/Iang_0_b | line_ug_34054979/Iang_0_c | line_oh_10579844/Iang_0_a | line_oh_10579844/Iang_0_b | line_oh_10579844/Iang_0_c | line_oh_10559392/Iang_0_a | line_oh_10559392/Iang_0_b | line_oh_10559392/Iang_0_c | line_oh_10558484/Iang_0_a | line_oh_10558484/Iang_0_b | line_oh_10558484/Iang_0_c | line_oh_10549228/Iang_0_a | line_oh_10549228/Iang_0_b | line_oh_10549228/Iang_0_c | line_oh_10548920/Iang_0_a | line_oh_10548920/Iang_0_b | line_oh_10548920/Iang_0_c | line_oh_34095281/Iang_0_a | line_oh_34095281/Iang_0_b | line_oh_34095281/Iang_0_c | line_oh_34085492/Iang_0_a | line_oh_34085492/Iang_0_b | line_oh_34085492/Iang_0_c | line_ug_34054973/Iang_0_a | line_ug_34054973/Iang_0_b | line_ug_34054973/Iang_0_c | line_oh_10579833/Iang_0_a | line_oh_10579833/Iang_0_b | line_oh_10579833/Iang_0_c | line_oh_10559385/Iang_0_a | line_oh_10559385/Iang_0_b | line_oh_10559385/Iang_0_c | line_oh_10558476/Iang_0_a | line_oh_10558476/Iang_0_b | line_oh_10558476/Iang_0_c | line_oh_10549222/Iang_0_a | line_oh_10549222/Iang_0_b | line_oh_10549222/Iang_0_c | line_oh_10548914/Iang_0_a | line_oh_10548914/Iang_0_b | line_oh_10548914/Iang_0_c | line_oh_34091315/Iang_0_a | line_oh_34091315/Iang_0_b | line_oh_34091315/Iang_0_c | line_oh_34085479/Iang_0_a | line_oh_34085479/Iang_0_b | line_oh_34085479/Iang_0_c | line_ug_34054967/Iang_0_a | line_ug_34054967/Iang_0_b | line_ug_34054967/Iang_0_c | line_oh_10559040/Iang_0_a | line_oh_10559040/Iang_0_b | line_oh_10559040/Iang_0_c | line_oh_10557802/Iang_0_a | line_oh_10557802/Iang_0_b | line_oh_10557802/Iang_0_c | line_oh_10548908/Iang_0_a | line_oh_10548908/Iang_0_b | line_oh_10548908/Iang_0_c | line_oh_34090007/Iang_0_a | line_oh_34090007/Iang_0_b | line_oh_34090007/Iang_0_c | line_oh_34085401/Iang_0_a | line_oh_34085401/Iang_0_b | line_oh_34085401/Iang_0_c | line_ug_34054927/Iang_0_a | line_ug_34054927/Iang_0_b | line_ug_34054927/Iang_0_c | line_oh_10579827/Iang_0_a | line_oh_10579827/Iang_0_b | line_oh_10579827/Iang_0_c | line_oh_10558584/Iang_0_a | line_oh_10558584/Iang_0_b | line_oh_10558584/Iang_0_c | line_oh_10556735/Iang_0_a | line_oh_10556735/Iang_0_b | line_oh_10556735/Iang_0_c | line_oh_10549011/Iang_0_a | line_oh_10549011/Iang_0_b | line_oh_10549011/Iang_0_c | line_oh_10548901/Iang_0_a | line_oh_10548901/Iang_0_b | line_oh_10548901/Iang_0_c | line_oh_34087256/Iang_0_a | line_oh_34087256/Iang_0_b | line_oh_34087256/Iang_0_c | line_oh_34085342/Iang_0_a | line_oh_34085342/Iang_0_b | line_oh_34085342/Iang_0_c | line_oh_20437314/Iang_0_a | line_oh_20437314/Iang_0_b | line_oh_20437314/Iang_0_c | line_oh_10579185/Iang_0_a | line_oh_10579185/Iang_0_b | line_oh_10579185/Iang_0_c | line_oh_10558578/Iang_0_a | line_oh_10558578/Iang_0_b | line_oh_10558578/Iang_0_c | line_oh_10549431/Iang_0_a | line_oh_10549431/Iang_0_b | line_oh_10549431/Iang_0_c | line_oh_10548989/Iang_0_a | line_oh_10548989/Iang_0_b | line_oh_10548989/Iang_0_c | line_oh_10544883/Iang_0_a | line_oh_10544883/Iang_0_b | line_oh_10544883/Iang_0_c | line_oh_34086802/Iang_0_a | line_oh_34086802/Iang_0_b | line_oh_34086802/Iang_0_c | line_oh_34085311/Iang_0_a | line_oh_34085311/Iang_0_b | line_oh_34085311/Iang_0_c | line_oh_20396849/Iang_0_a | line_oh_20396849/Iang_0_b | line_oh_20396849/Iang_0_c | line_oh_10578709/Iang_0_a | line_oh_10578709/Iang_0_b | line_oh_10578709/Iang_0_c | line_oh_10558571/Iang_0_a | line_oh_10558571/Iang_0_b | line_oh_10558571/Iang_0_c | line_oh_10549309/Iang_0_a | line_oh_10549309/Iang_0_b | line_oh_10549309/Iang_0_c | line_oh_10548983/Iang_0_a | line_oh_10548983/Iang_0_b | line_oh_10548983/Iang_0_c | line_oh_10541616/Iang_0_a | line_oh_10541616/Iang_0_b | line_oh_10541616/Iang_0_c | line_oh_40154810/Iang_0_a | line_oh_40154810/Iang_0_b | line_oh_40154810/Iang_0_c | line_oh_34086796/Iang_0_a | line_oh_34086796/Iang_0_b | line_oh_34086796/Iang_0_c | line_oh_34085260/Iang_0_a | line_oh_34085260/Iang_0_b | line_oh_34085260/Iang_0_c | line_oh_20396671/Iang_0_a | line_oh_20396671/Iang_0_b | line_oh_20396671/Iang_0_c | line_oh_10573493/Iang_0_a | line_oh_10573493/Iang_0_b | line_oh_10573493/Iang_0_c | line_oh_10558565/Iang_0_a | line_oh_10558565/Iang_0_b | line_oh_10558565/Iang_0_c | line_oh_10549292/Iang_0_a | line_oh_10549292/Iang_0_b | line_oh_10549292/Iang_0_c | line_oh_10548976/Iang_0_a | line_oh_10548976/Iang_0_b | line_oh_10548976/Iang_0_c | line_oh_10536946/Iang_0_a | line_oh_10536946/Iang_0_b | line_oh_10536946/Iang_0_c | line_oh_40013213/Iang_0_a | line_oh_40013213/Iang_0_b | line_oh_40013213/Iang_0_c | line_oh_34086404/Iang_0_a | line_oh_34086404/Iang_0_b | line_oh_34086404/Iang_0_c | line_oh_34085043/Iang_0_a | line_oh_34085043/Iang_0_b | line_oh_34085043/Iang_0_c | line_ug_20344334/Iang_0_a | line_ug_20344334/Iang_0_b | line_ug_20344334/Iang_0_c | line_oh_10561915/Iang_0_a | line_oh_10561915/Iang_0_b | line_oh_10561915/Iang_0_c | line_oh_10558559/Iang_0_a | line_oh_10558559/Iang_0_b | line_oh_10558559/Iang_0_c | line_oh_10549286/Iang_0_a | line_oh_10549286/Iang_0_b | line_oh_10549286/Iang_0_c | line_oh_10548961/Iang_0_a | line_oh_10548961/Iang_0_b | line_oh_10548961/Iang_0_c | line_oh_10528321/Iang_0_a | line_oh_10528321/Iang_0_b | line_oh_10528321/Iang_0_c | line_oh_34097393/Iang_0_a | line_oh_34097393/Iang_0_b | line_oh_34097393/Iang_0_c | line_oh_34086383/Iang_0_a | line_oh_34086383/Iang_0_b | line_oh_34086383/Iang_0_c | line_oh_34085037/Iang_0_a | line_oh_34085037/Iang_0_b | line_oh_34085037/Iang_0_c | line_oh_20344324/Iang_0_a | line_oh_20344324/Iang_0_b | line_oh_20344324/Iang_0_c | line_oh_10560338/Iang_0_a | line_oh_10560338/Iang_0_b | line_oh_10560338/Iang_0_c | line_oh_10558552/Iang_0_a | line_oh_10558552/Iang_0_b | line_oh_10558552/Iang_0_c | line_oh_10549276/Iang_0_a | line_oh_10549276/Iang_0_b | line_oh_10549276/Iang_0_c | line_oh_10548953/Iang_0_a | line_oh_10548953/Iang_0_b | line_oh_10548953/Iang_0_c | line_oh_10524153/Iang_0_a | line_oh_10524153/Iang_0_b | line_oh_10524153/Iang_0_c | line_oh_34096116/Iang_0_a | line_oh_34096116/Iang_0_b | line_oh_34096116/Iang_0_c | line_oh_34086319/Iang_0_a | line_oh_34086319/Iang_0_b | line_oh_34086319/Iang_0_c | line_oh_34084955/Iang_0_a | line_oh_34084955/Iang_0_b | line_oh_34084955/Iang_0_c | line_oh_20079699/Iang_0_a | line_oh_20079699/Iang_0_b | line_oh_20079699/Iang_0_c | line_oh_10559735/Iang_0_a | line_oh_10559735/Iang_0_b | line_oh_10559735/Iang_0_c | line_oh_10558546/Iang_0_a | line_oh_10558546/Iang_0_b | line_oh_10558546/Iang_0_c | line_oh_10549264/Iang_0_a | line_oh_10549264/Iang_0_b | line_oh_10549264/Iang_0_c | line_oh_10548947/Iang_0_a | line_oh_10548947/Iang_0_b | line_oh_10548947/Iang_0_c | line_oh_34095666/Iang_0_a | line_oh_34095666/Iang_0_b | line_oh_34095666/Iang_0_c | line_oh_34086307/Iang_0_a | line_oh_34086307/Iang_0_b | line_oh_34086307/Iang_0_c | line_oh_34084665/Iang_0_a | line_oh_34084665/Iang_0_b | line_oh_34084665/Iang_0_c | line_oh_20014992/Iang_0_a | line_oh_20014992/Iang_0_b | line_oh_20014992/Iang_0_c | line_oh_10559588/Iang_0_a | line_oh_10559588/Iang_0_b | line_oh_10559588/Iang_0_c | line_oh_10558540/Iang_0_a | line_oh_10558540/Iang_0_b | line_oh_10558540/Iang_0_c | line_oh_10549258/Iang_0_a | line_oh_10549258/Iang_0_b | line_oh_10549258/Iang_0_c | line_oh_10548941/Iang_0_a | line_oh_10548941/Iang_0_b | line_oh_10548941/Iang_0_c | line_oh_34095660/Iang_0_a | line_oh_34095660/Iang_0_b | line_oh_34095660/Iang_0_c | line_oh_34086301/Iang_0_a | line_oh_34086301/Iang_0_b | line_oh_34086301/Iang_0_c | line_oh_34084602/Iang_0_a | line_oh_34084602/Iang_0_b | line_oh_34084602/Iang_0_c | line_oh_10580818/Iang_0_a | line_oh_10580818/Iang_0_b | line_oh_10580818/Iang_0_c | line_oh_10559537/Iang_0_a | line_oh_10559537/Iang_0_b | line_oh_10559537/Iang_0_c | line_oh_10558520/Iang_0_a | line_oh_10558520/Iang_0_b | line_oh_10558520/Iang_0_c | line_oh_10549249/Iang_0_a | line_oh_10549249/Iang_0_b | line_oh_10549249/Iang_0_c | line_oh_10548934/Iang_0_a | line_oh_10548934/Iang_0_b | line_oh_10548934/Iang_0_c | line_oh_34095650/Iang_0_a | line_oh_34095650/Iang_0_b | line_oh_34095650/Iang_0_c | line_oh_34086017/Iang_0_a | line_oh_34086017/Iang_0_b | line_oh_34086017/Iang_0_c | line_ug_34057798/Iang_0_a | line_ug_34057798/Iang_0_b | line_ug_34057798/Iang_0_c | line_ug_10580150/Iang_0_a | line_ug_10580150/Iang_0_b | line_ug_10580150/Iang_0_c | line_oh_10559407/Iang_0_a | line_oh_10559407/Iang_0_b | line_oh_10559407/Iang_0_c | line_oh_10558513/Iang_0_a | line_oh_10558513/Iang_0_b | line_oh_10558513/Iang_0_c | line_oh_10549243/Iang_0_a | line_oh_10549243/Iang_0_b | line_oh_10549243/Iang_0_c | line_oh_34095591/Iang_0_a | line_oh_34095591/Iang_0_b | line_oh_34095591/Iang_0_c | line_oh_34086008/Iang_0_a | line_oh_34086008/Iang_0_b | line_oh_34086008/Iang_0_c | line_ug_34054980/Iang_0_a | line_ug_34054980/Iang_0_b | line_ug_34054980/Iang_0_c | line_oh_10579845/Iang_0_a | line_oh_10579845/Iang_0_b | line_oh_10579845/Iang_0_c | line_oh_10559393/Iang_0_a | line_oh_10559393/Iang_0_b | line_oh_10559393/Iang_0_c | line_ug_10558494/Iang_0_a | line_ug_10558494/Iang_0_b | line_ug_10558494/Iang_0_c | line_oh_10549229/Iang_0_a | line_oh_10549229/Iang_0_b | line_oh_10549229/Iang_0_c | line_oh_10548921/Iang_0_a | line_oh_10548921/Iang_0_b | line_oh_10548921/Iang_0_c | line_oh_34085493/Iang_0_a | line_oh_34085493/Iang_0_b | line_oh_34085493/Iang_0_c | line_ug_34054974/Iang_0_a | line_ug_34054974/Iang_0_b | line_ug_34054974/Iang_0_c | line_oh_10579834/Iang_0_a | line_oh_10579834/Iang_0_b | line_oh_10579834/Iang_0_c | line_oh_10559386/Iang_0_a | line_oh_10559386/Iang_0_b | line_oh_10559386/Iang_0_c | line_oh_10558477/Iang_0_a | line_oh_10558477/Iang_0_b | line_oh_10558477/Iang_0_c | line_oh_10549223/Iang_0_a | line_oh_10549223/Iang_0_b | line_oh_10549223/Iang_0_c | line_oh_10548915/Iang_0_a | line_oh_10548915/Iang_0_b | line_oh_10548915/Iang_0_c | line_oh_34091439/Iang_0_a | line_oh_34091439/Iang_0_b | line_oh_34091439/Iang_0_c | line_oh_34085480/Iang_0_a | line_oh_34085480/Iang_0_b | line_oh_34085480/Iang_0_c | line_ug_34054968/Iang_0_a | line_ug_34054968/Iang_0_b | line_ug_34054968/Iang_0_c | line_oh_10559057/Iang_0_a | line_oh_10559057/Iang_0_b | line_oh_10559057/Iang_0_c | line_oh_10558215/Iang_0_a | line_oh_10558215/Iang_0_b | line_oh_10558215/Iang_0_c | line_oh_10549216/Iang_0_a | line_oh_10549216/Iang_0_b | line_oh_10549216/Iang_0_c | line_oh_10548909/Iang_0_a | line_oh_10548909/Iang_0_b | line_oh_10548909/Iang_0_c | line_oh_34090031/Iang_0_a | line_oh_34090031/Iang_0_b | line_oh_34090031/Iang_0_c | line_oh_34085402/Iang_0_a | line_oh_34085402/Iang_0_b | line_oh_34085402/Iang_0_c | line_ug_34054962/Iang_0_a | line_ug_34054962/Iang_0_b | line_ug_34054962/Iang_0_c | line_oh_10579828/Iang_0_a | line_oh_10579828/Iang_0_b | line_oh_10579828/Iang_0_c | line_oh_10558585/Iang_0_a | line_oh_10558585/Iang_0_b | line_oh_10558585/Iang_0_c | line_oh_10556736/Iang_0_a | line_oh_10556736/Iang_0_b | line_oh_10556736/Iang_0_c | line_oh_10549013/Iang_0_a | line_oh_10549013/Iang_0_b | line_oh_10549013/Iang_0_c | line_oh_10548902/Iang_0_a | line_oh_10548902/Iang_0_b | line_oh_10548902/Iang_0_c | line_oh_34090000/Iang_0_a | line_oh_34090000/Iang_0_b | line_oh_34090000/Iang_0_c | line_oh_34085350/Iang_0_a | line_oh_34085350/Iang_0_b | line_oh_34085350/Iang_0_c | line_oh_20456673/Iang_0_a | line_oh_20456673/Iang_0_b | line_oh_20456673/Iang_0_c | line_oh_10579196/Iang_0_a | line_oh_10579196/Iang_0_b | line_oh_10579196/Iang_0_c | line_oh_10558579/Iang_0_a | line_oh_10558579/Iang_0_b | line_oh_10558579/Iang_0_c | line_oh_10549433/Iang_0_a | line_oh_10549433/Iang_0_b | line_oh_10549433/Iang_0_c | line_oh_10548992/Iang_0_a | line_oh_10548992/Iang_0_b | line_oh_10548992/Iang_0_c | line_oh_10545431/Iang_0_a | line_oh_10545431/Iang_0_b | line_oh_10545431/Iang_0_c | line_oh_34086805/Iang_0_a | line_oh_34086805/Iang_0_b | line_oh_34086805/Iang_0_c | line_oh_34085312/Iang_0_a | line_oh_34085312/Iang_0_b | line_oh_34085312/Iang_0_c | line_oh_20409718/Iang_0_a | line_oh_20409718/Iang_0_b | line_oh_20409718/Iang_0_c | line_oh_10579019/Iang_0_a | line_oh_10579019/Iang_0_b | line_oh_10579019/Iang_0_c | line_oh_10558572/Iang_0_a | line_oh_10558572/Iang_0_b | line_oh_10558572/Iang_0_c | line_oh_10549310/Iang_0_a | line_oh_10549310/Iang_0_b | line_oh_10549310/Iang_0_c | line_oh_10548984/Iang_0_a | line_oh_10548984/Iang_0_b | line_oh_10548984/Iang_0_c | line_oh_10542098/Iang_0_a | line_oh_10542098/Iang_0_b | line_oh_10542098/Iang_0_c | line_oh_40156534/Iang_0_a | line_oh_40156534/Iang_0_b | line_oh_40156534/Iang_0_c | line_oh_34086797/Iang_0_a | line_oh_34086797/Iang_0_b | line_oh_34086797/Iang_0_c | line_oh_34085261/Iang_0_a | line_oh_34085261/Iang_0_b | line_oh_34085261/Iang_0_c | line_oh_20396672/Iang_0_a | line_oh_20396672/Iang_0_b | line_oh_20396672/Iang_0_c | line_oh_10573495/Iang_0_a | line_oh_10573495/Iang_0_b | line_oh_10573495/Iang_0_c | line_oh_10558566/Iang_0_a | line_oh_10558566/Iang_0_b | line_oh_10558566/Iang_0_c | line_oh_10549293/Iang_0_a | line_oh_10549293/Iang_0_b | line_oh_10549293/Iang_0_c | line_oh_10548977/Iang_0_a | line_oh_10548977/Iang_0_b | line_oh_10548977/Iang_0_c | line_oh_10539784/Iang_0_a | line_oh_10539784/Iang_0_b | line_oh_10539784/Iang_0_c | line_oh_40013232/Iang_0_a | line_oh_40013232/Iang_0_b | line_oh_40013232/Iang_0_c | line_oh_34086405/Iang_0_a | line_oh_34086405/Iang_0_b | line_oh_34086405/Iang_0_c | line_oh_34085044/Iang_0_a | line_oh_34085044/Iang_0_b | line_oh_34085044/Iang_0_c | line_ug_20344367/Iang_0_a | line_ug_20344367/Iang_0_b | line_ug_20344367/Iang_0_c | line_ug_10571603/Iang_0_a | line_ug_10571603/Iang_0_b | line_ug_10571603/Iang_0_c | line_oh_10558560/Iang_0_a | line_oh_10558560/Iang_0_b | line_oh_10558560/Iang_0_c | line_oh_10549287/Iang_0_a | line_oh_10549287/Iang_0_b | line_oh_10549287/Iang_0_c | line_oh_10548962/Iang_0_a | line_oh_10548962/Iang_0_b | line_oh_10548962/Iang_0_c | line_oh_10529606/Iang_0_a | line_oh_10529606/Iang_0_b | line_oh_10529606/Iang_0_c | line_oh_34097394/Iang_0_a | line_oh_34097394/Iang_0_b | line_oh_34097394/Iang_0_c | line_oh_34086384/Iang_0_a | line_oh_34086384/Iang_0_b | line_oh_34086384/Iang_0_c | line_oh_34085038/Iang_0_a | line_oh_34085038/Iang_0_b | line_oh_34085038/Iang_0_c | line_oh_20344325/Iang_0_a | line_oh_20344325/Iang_0_b | line_oh_20344325/Iang_0_c | line_oh_10560401/Iang_0_a | line_oh_10560401/Iang_0_b | line_oh_10560401/Iang_0_c | line_oh_10558553/Iang_0_a | line_oh_10558553/Iang_0_b | line_oh_10558553/Iang_0_c | line_oh_10549278/Iang_0_a | line_oh_10549278/Iang_0_b | line_oh_10549278/Iang_0_c | line_oh_10548954/Iang_0_a | line_oh_10548954/Iang_0_b | line_oh_10548954/Iang_0_c | line_oh_10524870/Iang_0_a | line_oh_10524870/Iang_0_b | line_oh_10524870/Iang_0_c | line_oh_34096667/Iang_0_a | line_oh_34096667/Iang_0_b | line_oh_34096667/Iang_0_c | line_oh_34086320/Iang_0_a | line_oh_34086320/Iang_0_b | line_oh_34086320/Iang_0_c | line_oh_34084956/Iang_0_a | line_oh_34084956/Iang_0_b | line_oh_34084956/Iang_0_c | line_oh_20114727/Iang_0_a | line_oh_20114727/Iang_0_b | line_oh_20114727/Iang_0_c | line_oh_10559783/Iang_0_a | line_oh_10559783/Iang_0_b | line_oh_10559783/Iang_0_c | line_oh_10558547/Iang_0_a | line_oh_10558547/Iang_0_b | line_oh_10558547/Iang_0_c | line_oh_10549265/Iang_0_a | line_oh_10549265/Iang_0_b | line_oh_10549265/Iang_0_c | line_oh_10548948/Iang_0_a | line_oh_10548948/Iang_0_b | line_oh_10548948/Iang_0_c | line_oh_10522508/Iang_0_a | line_oh_10522508/Iang_0_b | line_oh_10522508/Iang_0_c | line_oh_34095667/Iang_0_a | line_oh_34095667/Iang_0_b | line_oh_34095667/Iang_0_c | line_oh_34086308/Iang_0_a | line_oh_34086308/Iang_0_b | line_oh_34086308/Iang_0_c | line_oh_34084666/Iang_0_a | line_oh_34084666/Iang_0_b | line_oh_34084666/Iang_0_c | line_oh_20028683/Iang_0_a | line_oh_20028683/Iang_0_b | line_oh_20028683/Iang_0_c | line_oh_10559589/Iang_0_a | line_oh_10559589/Iang_0_b | line_oh_10559589/Iang_0_c | line_oh_10558541/Iang_0_a | line_oh_10558541/Iang_0_b | line_oh_10558541/Iang_0_c | line_oh_10549259/Iang_0_a | line_oh_10549259/Iang_0_b | line_oh_10549259/Iang_0_c | line_oh_10548942/Iang_0_a | line_oh_10548942/Iang_0_b | line_oh_10548942/Iang_0_c | line_oh_34095661/Iang_0_a | line_oh_34095661/Iang_0_b | line_oh_34095661/Iang_0_c | line_oh_34086302/Iang_0_a | line_oh_34086302/Iang_0_b | line_oh_34086302/Iang_0_c | line_oh_34084616/Iang_0_a | line_oh_34084616/Iang_0_b | line_oh_34084616/Iang_0_c | line_oh_10559558/Iang_0_a | line_oh_10559558/Iang_0_b | line_oh_10559558/Iang_0_c | line_oh_10558521/Iang_0_a | line_oh_10558521/Iang_0_b | line_oh_10558521/Iang_0_c | line_oh_10549250/Iang_0_a | line_oh_10549250/Iang_0_b | line_oh_10549250/Iang_0_c | line_oh_10548935/Iang_0_a | line_oh_10548935/Iang_0_b | line_oh_10548935/Iang_0_c | line_oh_34095651/Iang_0_a | line_oh_34095651/Iang_0_b | line_oh_34095651/Iang_0_c | line_oh_34086018/Iang_0_a | line_oh_34086018/Iang_0_b | line_oh_34086018/Iang_0_c | line_ug_34057799/Iang_0_a | line_ug_34057799/Iang_0_b | line_ug_34057799/Iang_0_c | line_oh_10580155/Iang_0_a | line_oh_10580155/Iang_0_b | line_oh_10580155/Iang_0_c | line_oh_10559451/Iang_0_a | line_oh_10559451/Iang_0_b | line_oh_10559451/Iang_0_c | line_oh_10558514/Iang_0_a | line_oh_10558514/Iang_0_b | line_oh_10558514/Iang_0_c | line_oh_10549244/Iang_0_a | line_oh_10549244/Iang_0_b | line_oh_10549244/Iang_0_c | line_oh_10548929/Iang_0_a | line_oh_10548929/Iang_0_b | line_oh_10548929/Iang_0_c | line_oh_34095592/Iang_0_a | line_oh_34095592/Iang_0_b | line_oh_34095592/Iang_0_c | line_oh_34086010/Iang_0_a | line_oh_34086010/Iang_0_b | line_oh_34086010/Iang_0_c | line_ug_34054992/Iang_0_a | line_ug_34054992/Iang_0_b | line_ug_34054992/Iang_0_c | line_oh_10579847/Iang_0_a | line_oh_10579847/Iang_0_b | line_oh_10579847/Iang_0_c | line_oh_10559394/Iang_0_a | line_oh_10559394/Iang_0_b | line_oh_10559394/Iang_0_c | line_oh_10558506/Iang_0_a | line_oh_10558506/Iang_0_b | line_oh_10558506/Iang_0_c | line_oh_10549231/Iang_0_a | line_oh_10549231/Iang_0_b | line_oh_10549231/Iang_0_c | line_oh_10548922/Iang_0_a | line_oh_10548922/Iang_0_b | line_oh_10548922/Iang_0_c | line_oh_34095580/Iang_0_a | line_oh_34095580/Iang_0_b | line_oh_34095580/Iang_0_c | line_oh_34085951/Iang_0_a | line_oh_34085951/Iang_0_b | line_oh_34085951/Iang_0_c | line_ug_34054975/Iang_0_a | line_ug_34054975/Iang_0_b | line_ug_34054975/Iang_0_c | line_oh_10579840/Iang_0_a | line_oh_10579840/Iang_0_b | line_oh_10579840/Iang_0_c | line_oh_10559387/Iang_0_a | line_oh_10559387/Iang_0_b | line_oh_10559387/Iang_0_c | line_oh_10558478/Iang_0_a | line_oh_10558478/Iang_0_b | line_oh_10558478/Iang_0_c | line_oh_10549224/Iang_0_a | line_oh_10549224/Iang_0_b | line_oh_10549224/Iang_0_c | line_oh_10548916/Iang_0_a | line_oh_10548916/Iang_0_b | line_oh_10548916/Iang_0_c | line_oh_34092154/Iang_0_a | line_oh_34092154/Iang_0_b | line_oh_34092154/Iang_0_c | line_oh_34085488/Iang_0_a | line_oh_34085488/Iang_0_b | line_oh_34085488/Iang_0_c | line_ug_34054969/Iang_0_a | line_ug_34054969/Iang_0_b | line_ug_34054969/Iang_0_c | line_oh_10559090/Iang_0_a | line_oh_10559090/Iang_0_b | line_oh_10559090/Iang_0_c | line_oh_10558469/Iang_0_a | line_oh_10558469/Iang_0_b | line_oh_10558469/Iang_0_c | line_oh_10549217/Iang_0_a | line_oh_10549217/Iang_0_b | line_oh_10549217/Iang_0_c | line_oh_10548910/Iang_0_a | line_oh_10548910/Iang_0_b | line_oh_10548910/Iang_0_c | line_oh_34090083/Iang_0_a | line_oh_34090083/Iang_0_b | line_oh_34090083/Iang_0_c | line_oh_34085442/Iang_0_a | line_oh_34085442/Iang_0_b | line_oh_34085442/Iang_0_c | line_ug_34054963/Iang_0_a | line_ug_34054963/Iang_0_b | line_ug_34054963/Iang_0_c | line_oh_10579829/Iang_0_a | line_oh_10579829/Iang_0_b | line_oh_10579829/Iang_0_c | line_oh_10558586/Iang_0_a | line_oh_10558586/Iang_0_b | line_oh_10558586/Iang_0_c | line_oh_10556737/Iang_0_a | line_oh_10556737/Iang_0_b | line_oh_10556737/Iang_0_c | line_oh_10549015/Iang_0_a | line_oh_10549015/Iang_0_b | line_oh_10549015/Iang_0_c | line_oh_10548903/Iang_0_a | line_oh_10548903/Iang_0_b | line_oh_10548903/Iang_0_c | line_oh_34090001/Iang_0_a | line_oh_34090001/Iang_0_b | line_oh_34090001/Iang_0_c | line_oh_34085352/Iang_0_a | line_oh_34085352/Iang_0_b | line_oh_34085352/Iang_0_c | line_oh_20456674/Iang_0_a | line_oh_20456674/Iang_0_b | line_oh_20456674/Iang_0_c | line_oh_10579231/Iang_0_a | line_oh_10579231/Iang_0_b | line_oh_10579231/Iang_0_c | line_oh_10558580/Iang_0_a | line_oh_10558580/Iang_0_b | line_oh_10558580/Iang_0_c | line_oh_10552942/Iang_0_a | line_oh_10552942/Iang_0_b | line_oh_10552942/Iang_0_c | line_oh_10548993/Iang_0_a | line_oh_10548993/Iang_0_b | line_oh_10548993/Iang_0_c | line_oh_10545502/Iang_0_a | line_oh_10545502/Iang_0_b | line_oh_10545502/Iang_0_c | line_oh_34086806/Iang_0_a | line_oh_34086806/Iang_0_b | line_oh_34086806/Iang_0_c | line_oh_34085313/Iang_0_a | line_oh_34085313/Iang_0_b | line_oh_34085313/Iang_0_c | line_oh_20409719/Iang_0_a | line_oh_20409719/Iang_0_b | line_oh_20409719/Iang_0_c | line_oh_10579028/Iang_0_a | line_oh_10579028/Iang_0_b | line_oh_10579028/Iang_0_c | line_oh_10558573/Iang_0_a | line_oh_10558573/Iang_0_b | line_oh_10558573/Iang_0_c | line_oh_10549311/Iang_0_a | line_oh_10549311/Iang_0_b | line_oh_10549311/Iang_0_c | line_oh_10548985/Iang_0_a | line_oh_10548985/Iang_0_b | line_oh_10548985/Iang_0_c | line_oh_10542105/Iang_0_a | line_oh_10542105/Iang_0_b | line_oh_10542105/Iang_0_c | line_ug_40156536/Iang_0_a | line_ug_40156536/Iang_0_b | line_ug_40156536/Iang_0_c | line_oh_34086798/Iang_0_a | line_oh_34086798/Iang_0_b | line_oh_34086798/Iang_0_c | line_oh_34085262/Iang_0_a | line_oh_34085262/Iang_0_b | line_oh_34085262/Iang_0_c | line_oh_20396674/Iang_0_a | line_oh_20396674/Iang_0_b | line_oh_20396674/Iang_0_c | line_oh_10573638/Iang_0_a | line_oh_10573638/Iang_0_b | line_oh_10573638/Iang_0_c | line_oh_10558567/Iang_0_a | line_oh_10558567/Iang_0_b | line_oh_10558567/Iang_0_c | line_oh_10549294/Iang_0_a | line_oh_10549294/Iang_0_b | line_oh_10549294/Iang_0_c | line_oh_10548979/Iang_0_a | line_oh_10548979/Iang_0_b | line_oh_10548979/Iang_0_c | line_oh_10540312/Iang_0_a | line_oh_10540312/Iang_0_b | line_oh_10540312/Iang_0_c | line_oh_40013233/Iang_0_a | line_oh_40013233/Iang_0_b | line_oh_40013233/Iang_0_c | line_oh_34086410/Iang_0_a | line_oh_34086410/Iang_0_b | line_oh_34086410/Iang_0_c | line_oh_34085045/Iang_0_a | line_oh_34085045/Iang_0_b | line_oh_34085045/Iang_0_c | line_ug_20344368/Iang_0_a | line_ug_20344368/Iang_0_b | line_ug_20344368/Iang_0_c | line_oh_10572328/Iang_0_a | line_oh_10572328/Iang_0_b | line_oh_10572328/Iang_0_c | line_oh_10558561/Iang_0_a | line_oh_10558561/Iang_0_b | line_oh_10558561/Iang_0_c | line_oh_10549288/Iang_0_a | line_oh_10549288/Iang_0_b | line_oh_10549288/Iang_0_c | line_oh_10548963/Iang_0_a | line_oh_10548963/Iang_0_b | line_oh_10548963/Iang_0_c | line_oh_10529607/Iang_0_a | line_oh_10529607/Iang_0_b | line_oh_10529607/Iang_0_c | line_oh_34097395/Iang_0_a | line_oh_34097395/Iang_0_b | line_oh_34097395/Iang_0_c | line_oh_34086400/Iang_0_a | line_oh_34086400/Iang_0_b | line_oh_34086400/Iang_0_c | line_oh_34085039/Iang_0_a | line_oh_34085039/Iang_0_b | line_oh_34085039/Iang_0_c | line_oh_20344327/Iang_0_a | line_oh_20344327/Iang_0_b | line_oh_20344327/Iang_0_c | line_oh_10560402/Iang_0_a | line_oh_10560402/Iang_0_b | line_oh_10560402/Iang_0_c | line_oh_10558554/Iang_0_a | line_oh_10558554/Iang_0_b | line_oh_10558554/Iang_0_c | line_oh_10549282/Iang_0_a | line_oh_10549282/Iang_0_b | line_oh_10549282/Iang_0_c | line_oh_10548955/Iang_0_a | line_oh_10548955/Iang_0_b | line_oh_10548955/Iang_0_c | line_oh_10524883/Iang_0_a | line_oh_10524883/Iang_0_b | line_oh_10524883/Iang_0_c | line_oh_34096668/Iang_0_a | line_oh_34096668/Iang_0_b | line_oh_34096668/Iang_0_c | line_oh_34086322/Iang_0_a | line_oh_34086322/Iang_0_b | line_oh_34086322/Iang_0_c | line_oh_34084957/Iang_0_a | line_oh_34084957/Iang_0_b | line_oh_34084957/Iang_0_c | line_ug_20114730/Iang_0_a | line_ug_20114730/Iang_0_b | line_ug_20114730/Iang_0_c | line_oh_10559784/Iang_0_a | line_oh_10559784/Iang_0_b | line_oh_10559784/Iang_0_c | line_oh_10558548/Iang_0_a | line_oh_10558548/Iang_0_b | line_oh_10558548/Iang_0_c | line_oh_10549266/Iang_0_a | line_oh_10549266/Iang_0_b | line_oh_10549266/Iang_0_c | line_oh_10548949/Iang_0_a | line_oh_10548949/Iang_0_b | line_oh_10548949/Iang_0_c | line_oh_10522509/Iang_0_a | line_oh_10522509/Iang_0_b | line_oh_10522509/Iang_0_c | line_oh_34095668/Iang_0_a | line_oh_34095668/Iang_0_b | line_oh_34095668/Iang_0_c | line_oh_34086309/Iang_0_a | line_oh_34086309/Iang_0_b | line_oh_34086309/Iang_0_c | line_oh_34084951/Iang_0_a | line_oh_34084951/Iang_0_b | line_oh_34084951/Iang_0_c | line_oh_20028684/Iang_0_a | line_oh_20028684/Iang_0_b | line_oh_20028684/Iang_0_c | line_oh_10559590/Iang_0_a | line_oh_10559590/Iang_0_b | line_oh_10559590/Iang_0_c | line_oh_10558542/Iang_0_a | line_oh_10558542/Iang_0_b | line_oh_10558542/Iang_0_c | line_oh_10549260/Iang_0_a | line_oh_10549260/Iang_0_b | line_oh_10549260/Iang_0_c | line_oh_10548943/Iang_0_a | line_oh_10548943/Iang_0_b | line_oh_10548943/Iang_0_c | line_oh_34095662/Iang_0_a | line_oh_34095662/Iang_0_b | line_oh_34095662/Iang_0_c | line_oh_34086303/Iang_0_a | line_oh_34086303/Iang_0_b | line_oh_34086303/Iang_0_c | line_oh_34084661/Iang_0_a | line_oh_34084661/Iang_0_b | line_oh_34084661/Iang_0_c | line_oh_10559560/Iang_0_a | line_oh_10559560/Iang_0_b | line_oh_10559560/Iang_0_c | line_oh_10558522/Iang_0_a | line_oh_10558522/Iang_0_b | line_oh_10558522/Iang_0_c | line_oh_10549251/Iang_0_a | line_oh_10549251/Iang_0_b | line_oh_10549251/Iang_0_c | line_oh_10548937/Iang_0_a | line_oh_10548937/Iang_0_b | line_oh_10548937/Iang_0_c | line_oh_34095654/Iang_0_a | line_oh_34095654/Iang_0_b | line_oh_34095654/Iang_0_c | line_oh_34086019/Iang_0_a | line_oh_34086019/Iang_0_b | line_oh_34086019/Iang_0_c | line_oh_34084591/Iang_0_a | line_oh_34084591/Iang_0_b | line_oh_34084591/Iang_0_c | line_oh_10580163/Iang_0_a | line_oh_10580163/Iang_0_b | line_oh_10580163/Iang_0_c | line_oh_10559487/Iang_0_a | line_oh_10559487/Iang_0_b | line_oh_10559487/Iang_0_c | line_oh_10558515/Iang_0_a | line_oh_10558515/Iang_0_b | line_oh_10558515/Iang_0_c | line_oh_10549245/Iang_0_a | line_oh_10549245/Iang_0_b | line_oh_10549245/Iang_0_c | line_oh_10548930/Iang_0_a | line_oh_10548930/Iang_0_b | line_oh_10548930/Iang_0_c | line_oh_34095643/Iang_0_a | line_oh_34095643/Iang_0_b | line_oh_34095643/Iang_0_c | line_oh_34086011/Iang_0_a | line_oh_34086011/Iang_0_b | line_oh_34086011/Iang_0_c | line_ug_34055522/Iang_0_a | line_ug_34055522/Iang_0_b | line_ug_34055522/Iang_0_c | line_oh_10579900/Iang_0_a | line_oh_10579900/Iang_0_b | line_oh_10579900/Iang_0_c | line_oh_10559396/Iang_0_a | line_oh_10559396/Iang_0_b | line_oh_10559396/Iang_0_c | line_oh_10558507/Iang_0_a | line_oh_10558507/Iang_0_b | line_oh_10558507/Iang_0_c | line_oh_10549232/Iang_0_a | line_oh_10549232/Iang_0_b | line_oh_10549232/Iang_0_c | line_oh_10548923/Iang_0_a | line_oh_10548923/Iang_0_b | line_oh_10548923/Iang_0_c | line_oh_34095581/Iang_0_a | line_oh_34095581/Iang_0_b | line_oh_34095581/Iang_0_c | line_oh_34085952/Iang_0_a | line_oh_34085952/Iang_0_b | line_oh_34085952/Iang_0_c | line_ug_34054976/Iang_0_a | line_ug_34054976/Iang_0_b | line_ug_34054976/Iang_0_c | line_oh_10579841/Iang_0_a | line_oh_10579841/Iang_0_b | line_oh_10579841/Iang_0_c | line_oh_10559389/Iang_0_a | line_oh_10559389/Iang_0_b | line_oh_10559389/Iang_0_c | line_oh_10558481/Iang_0_a | line_oh_10558481/Iang_0_b | line_oh_10558481/Iang_0_c | line_oh_10549225/Iang_0_a | line_oh_10549225/Iang_0_b | line_oh_10549225/Iang_0_c | line_oh_10548917/Iang_0_a | line_oh_10548917/Iang_0_b | line_oh_10548917/Iang_0_c | line_oh_34092234/Iang_0_a | line_oh_34092234/Iang_0_b | line_oh_34092234/Iang_0_c | line_oh_34085489/Iang_0_a | line_oh_34085489/Iang_0_b | line_oh_34085489/Iang_0_c | line_ug_34054970/Iang_0_a | line_ug_34054970/Iang_0_b | line_ug_34054970/Iang_0_c | line_oh_10579830/Iang_0_a | line_oh_10579830/Iang_0_b | line_oh_10579830/Iang_0_c | line_oh_10559182/Iang_0_a | line_oh_10559182/Iang_0_b | line_oh_10559182/Iang_0_c | line_oh_10558471/Iang_0_a | line_oh_10558471/Iang_0_b | line_oh_10558471/Iang_0_c | line_oh_10549219/Iang_0_a | line_oh_10549219/Iang_0_b | line_oh_10549219/Iang_0_c | line_oh_10548911/Iang_0_a | line_oh_10548911/Iang_0_b | line_oh_10548911/Iang_0_c | line_oh_34090086/Iang_0_a | line_oh_34090086/Iang_0_b | line_oh_34090086/Iang_0_c | line_oh_34085461/Iang_0_a | line_oh_34085461/Iang_0_b | line_oh_34085461/Iang_0_c | line_ug_34054964/Iang_0_a | line_ug_34054964/Iang_0_b | line_ug_34054964/Iang_0_c | line_oh_10556738/Iang_0_a | line_oh_10556738/Iang_0_b | line_oh_10556738/Iang_0_c | line_oh_10549016/Iang_0_a | line_oh_10549016/Iang_0_b | line_oh_10549016/Iang_0_c | line_oh_10548905/Iang_0_a | line_oh_10548905/Iang_0_b | line_oh_10548905/Iang_0_c | line_oh_34090003/Iang_0_a | line_oh_34090003/Iang_0_b | line_oh_34090003/Iang_0_c | line_oh_34085370/Iang_0_a | line_oh_34085370/Iang_0_b | line_oh_34085370/Iang_0_c | line_oh_20494025/Iang_0_a | line_oh_20494025/Iang_0_b | line_oh_20494025/Iang_0_c | line_oh_10579234/Iang_0_a | line_oh_10579234/Iang_0_b | line_oh_10579234/Iang_0_c | line_oh_10558581/Iang_0_a | line_oh_10558581/Iang_0_b | line_oh_10558581/Iang_0_c | line_oh_10553426/Iang_0_a | line_oh_10553426/Iang_0_b | line_oh_10553426/Iang_0_c | line_oh_10548994/Iang_0_a | line_oh_10548994/Iang_0_b | line_oh_10548994/Iang_0_c | line_oh_10545682/Iang_0_a | line_oh_10545682/Iang_0_b | line_oh_10545682/Iang_0_c | line_oh_34086829/Iang_0_a | line_oh_34086829/Iang_0_b | line_oh_34086829/Iang_0_c | line_oh_34085321/Iang_0_a | line_oh_34085321/Iang_0_b | line_oh_34085321/Iang_0_c | line_ug_20410383/Iang_0_a | line_ug_20410383/Iang_0_b | line_ug_20410383/Iang_0_c | line_oh_10579069/Iang_0_a | line_oh_10579069/Iang_0_b | line_oh_10579069/Iang_0_c | line_oh_10558575/Iang_0_a | line_oh_10558575/Iang_0_b | line_oh_10558575/Iang_0_c | line_oh_10549312/Iang_0_a | line_oh_10549312/Iang_0_b | line_oh_10549312/Iang_0_c | line_oh_10548986/Iang_0_a | line_oh_10548986/Iang_0_b | line_oh_10548986/Iang_0_c | line_oh_10542412/Iang_0_a | line_oh_10542412/Iang_0_b | line_oh_10542412/Iang_0_c | line_oh_34086799/Iang_0_a | line_oh_34086799/Iang_0_b | line_oh_34086799/Iang_0_c | line_oh_34085263/Iang_0_a | line_oh_34085263/Iang_0_b | line_oh_34085263/Iang_0_c | line_ug_20396677/Iang_0_a | line_ug_20396677/Iang_0_b | line_ug_20396677/Iang_0_c | line_oh_10574852/Iang_0_a | line_oh_10574852/Iang_0_b | line_oh_10574852/Iang_0_c | line_oh_10558568/Iang_0_a | line_oh_10558568/Iang_0_b | line_oh_10558568/Iang_0_c | line_oh_10549295/Iang_0_a | line_oh_10549295/Iang_0_b | line_oh_10549295/Iang_0_c | line_oh_10548980/Iang_0_a | line_oh_10548980/Iang_0_b | line_oh_10548980/Iang_0_c | line_oh_10540313/Iang_0_a | line_oh_10540313/Iang_0_b | line_oh_10540313/Iang_0_c | line_oh_40014844/Iang_0_a | line_oh_40014844/Iang_0_b | line_oh_40014844/Iang_0_c | line_oh_34086413/Iang_0_a | line_oh_34086413/Iang_0_b | line_oh_34086413/Iang_0_c | line_oh_34085046/Iang_0_a | line_oh_34085046/Iang_0_b | line_oh_34085046/Iang_0_c | line_oh_20344371/Iang_0_a | line_oh_20344371/Iang_0_b | line_oh_20344371/Iang_0_c | line_oh_10572565/Iang_0_a | line_oh_10572565/Iang_0_b | line_oh_10572565/Iang_0_c | line_oh_10558562/Iang_0_a | line_oh_10558562/Iang_0_b | line_oh_10558562/Iang_0_c | line_oh_10549289/Iang_0_a | line_oh_10549289/Iang_0_b | line_oh_10549289/Iang_0_c | line_oh_10548965/Iang_0_a | line_oh_10548965/Iang_0_b | line_oh_10548965/Iang_0_c | line_oh_10529608/Iang_0_a | line_oh_10529608/Iang_0_b | line_oh_10529608/Iang_0_c | line_oh_34097396/Iang_0_a | line_oh_34097396/Iang_0_b | line_oh_34097396/Iang_0_c | line_oh_34086401/Iang_0_a | line_oh_34086401/Iang_0_b | line_oh_34086401/Iang_0_c | line_oh_34085040/Iang_0_a | line_oh_34085040/Iang_0_b | line_oh_34085040/Iang_0_c | line_ug_20344331/Iang_0_a | line_ug_20344331/Iang_0_b | line_ug_20344331/Iang_0_c | line_oh_10560492/Iang_0_a | line_oh_10560492/Iang_0_b | line_oh_10560492/Iang_0_c | line_oh_10558556/Iang_0_a | line_oh_10558556/Iang_0_b | line_oh_10558556/Iang_0_c | line_oh_10549283/Iang_0_a | line_oh_10549283/Iang_0_b | line_oh_10549283/Iang_0_c | line_oh_10548956/Iang_0_a | line_oh_10548956/Iang_0_b | line_oh_10548956/Iang_0_c | line_ug_10525295/Iang_0_a | line_ug_10525295/Iang_0_b | line_ug_10525295/Iang_0_c | line_oh_34097296/Iang_0_a | line_oh_34097296/Iang_0_b | line_oh_34097296/Iang_0_c | line_oh_34086324/Iang_0_a | line_oh_34086324/Iang_0_b | line_oh_34086324/Iang_0_c | line_oh_34085033/Iang_0_a | line_oh_34085033/Iang_0_b | line_oh_34085033/Iang_0_c | line_oh_20122385/Iang_0_a | line_oh_20122385/Iang_0_b | line_oh_20122385/Iang_0_c | line_oh_10559938/Iang_0_a | line_oh_10559938/Iang_0_b | line_oh_10559938/Iang_0_c | line_oh_10558549/Iang_0_a | line_oh_10558549/Iang_0_b | line_oh_10558549/Iang_0_c | line_oh_10549269/Iang_0_a | line_oh_10549269/Iang_0_b | line_oh_10549269/Iang_0_c | line_oh_10548950/Iang_0_a | line_oh_10548950/Iang_0_b | line_oh_10548950/Iang_0_c | line_oh_10523032/Iang_0_a | line_oh_10523032/Iang_0_b | line_oh_10523032/Iang_0_c | line_oh_34095669/Iang_0_a | line_oh_34095669/Iang_0_b | line_oh_34095669/Iang_0_c | line_oh_34086310/Iang_0_a | line_oh_34086310/Iang_0_b | line_oh_34086310/Iang_0_c | line_oh_34084952/Iang_0_a | line_oh_34084952/Iang_0_b | line_oh_34084952/Iang_0_c | line_oh_20028685/Iang_0_a | line_oh_20028685/Iang_0_b | line_oh_20028685/Iang_0_c | line_oh_10559591/Iang_0_a | line_oh_10559591/Iang_0_b | line_oh_10559591/Iang_0_c | line_oh_10558543/Iang_0_a | line_oh_10558543/Iang_0_b | line_oh_10558543/Iang_0_c | line_oh_10549261/Iang_0_a | line_oh_10549261/Iang_0_b | line_oh_10549261/Iang_0_c | line_oh_10548944/Iang_0_a | line_oh_10548944/Iang_0_b | line_oh_10548944/Iang_0_c | line_oh_34095663/Iang_0_a | line_oh_34095663/Iang_0_b | line_oh_34095663/Iang_0_c | line_oh_34086304/Iang_0_a | line_oh_34086304/Iang_0_b | line_oh_34086304/Iang_0_c | line_oh_34084662/Iang_0_a | line_oh_34084662/Iang_0_b | line_oh_34084662/Iang_0_c | line_oh_10584630/Iang_0_a | line_oh_10584630/Iang_0_b | line_oh_10584630/Iang_0_c | line_oh_10559562/Iang_0_a | line_oh_10559562/Iang_0_b | line_oh_10559562/Iang_0_c | line_oh_10558523/Iang_0_a | line_oh_10558523/Iang_0_b | line_oh_10558523/Iang_0_c | line_oh_10549252/Iang_0_a | line_oh_10549252/Iang_0_b | line_oh_10549252/Iang_0_c | line_oh_10548938/Iang_0_a | line_oh_10548938/Iang_0_b | line_oh_10548938/Iang_0_c | line_oh_34095655/Iang_0_a | line_oh_34095655/Iang_0_b | line_oh_34095655/Iang_0_c | line_oh_34086298/Iang_0_a | line_oh_34086298/Iang_0_b | line_oh_34086298/Iang_0_c | line_oh_34084592/Iang_0_a | line_oh_34084592/Iang_0_b | line_oh_34084592/Iang_0_c | line_oh_10580165/Iang_0_a | line_oh_10580165/Iang_0_b | line_oh_10580165/Iang_0_c | line_oh_10559506/Iang_0_a | line_oh_10559506/Iang_0_b | line_oh_10559506/Iang_0_c | line_oh_10558516/Iang_0_a | line_oh_10558516/Iang_0_b | line_oh_10558516/Iang_0_c | line_oh_10549246/Iang_0_a | line_oh_10549246/Iang_0_b | line_oh_10549246/Iang_0_c | line_oh_10548931/Iang_0_a | line_oh_10548931/Iang_0_b | line_oh_10548931/Iang_0_c | line_oh_34095644/Iang_0_a | line_oh_34095644/Iang_0_b | line_oh_34095644/Iang_0_c | line_oh_34086012/Iang_0_a | line_oh_34086012/Iang_0_b | line_oh_34086012/Iang_0_c | line_ug_34057718/Iang_0_a | line_ug_34057718/Iang_0_b | line_ug_34057718/Iang_0_c | line_oh_10579975/Iang_0_a | line_oh_10579975/Iang_0_b | line_oh_10579975/Iang_0_c | line_oh_10559398/Iang_0_a | line_oh_10559398/Iang_0_b | line_oh_10559398/Iang_0_c | line_oh_10558509/Iang_0_a | line_oh_10558509/Iang_0_b | line_oh_10558509/Iang_0_c | line_oh_10549239/Iang_0_a | line_oh_10549239/Iang_0_b | line_oh_10549239/Iang_0_c | line_oh_10548925/Iang_0_a | line_oh_10548925/Iang_0_b | line_oh_10548925/Iang_0_c | line_oh_34095588/Iang_0_a | line_oh_34095588/Iang_0_b | line_oh_34095588/Iang_0_c | line_oh_34085953/Iang_0_a | line_oh_34085953/Iang_0_b | line_oh_34085953/Iang_0_c | line_ug_34054977/Iang_0_a | line_ug_34054977/Iang_0_b | line_ug_34054977/Iang_0_c | line_oh_10579842/Iang_0_a | line_oh_10579842/Iang_0_b | line_oh_10579842/Iang_0_c | line_oh_10559390/Iang_0_a | line_oh_10559390/Iang_0_b | line_oh_10559390/Iang_0_c | line_oh_10558482/Iang_0_a | line_oh_10558482/Iang_0_b | line_oh_10558482/Iang_0_c | line_oh_10549226/Iang_0_a | line_oh_10549226/Iang_0_b | line_oh_10549226/Iang_0_c | line_oh_10548918/Iang_0_a | line_oh_10548918/Iang_0_b | line_oh_10548918/Iang_0_c | line_oh_34085490/Iang_0_a | line_oh_34085490/Iang_0_b | line_oh_34085490/Iang_0_c | line_ug_34054971/Iang_0_a | line_ug_34054971/Iang_0_b | line_ug_34054971/Iang_0_c | line_oh_10579831/Iang_0_a | line_oh_10579831/Iang_0_b | line_oh_10579831/Iang_0_c | line_oh_10559267/Iang_0_a | line_oh_10559267/Iang_0_b | line_oh_10559267/Iang_0_c | line_oh_10558473/Iang_0_a | line_oh_10558473/Iang_0_b | line_oh_10558473/Iang_0_c | line_oh_10549220/Iang_0_a | line_oh_10549220/Iang_0_b | line_oh_10549220/Iang_0_c | line_oh_10548912/Iang_0_a | line_oh_10548912/Iang_0_b | line_oh_10548912/Iang_0_c | line_oh_34090753/Iang_0_a | line_oh_34090753/Iang_0_b | line_oh_34090753/Iang_0_c | line_oh_34085462/Iang_0_a | line_oh_34085462/Iang_0_b | line_oh_34085462/Iang_0_c | line_ug_34054965/Iang_0_a | line_ug_34054965/Iang_0_b | line_ug_34054965/Iang_0_c | line_ug_10558646/Iang_0_a | line_ug_10558646/Iang_0_b | line_ug_10558646/Iang_0_c | line_ug_10556739/Iang_0_a | line_ug_10556739/Iang_0_b | line_ug_10556739/Iang_0_c | line_oh_10549018/Iang_0_a | line_oh_10549018/Iang_0_b | line_oh_10549018/Iang_0_c | line_oh_10548906/Iang_0_a | line_oh_10548906/Iang_0_b | line_oh_10548906/Iang_0_c | line_oh_34090004/Iang_0_a | line_oh_34090004/Iang_0_b | line_oh_34090004/Iang_0_c | line_oh_34085371/Iang_0_a | line_oh_34085371/Iang_0_b | line_oh_34085371/Iang_0_c | line_oh_20494026/Iang_0_a | line_oh_20494026/Iang_0_b | line_oh_20494026/Iang_0_c | line_oh_10579373/Iang_0_a | line_oh_10579373/Iang_0_b | line_oh_10579373/Iang_0_c | line_oh_10558582/Iang_0_a | line_oh_10558582/Iang_0_b | line_oh_10558582/Iang_0_c | line_oh_10553427/Iang_0_a | line_oh_10553427/Iang_0_b | line_oh_10553427/Iang_0_c | line_oh_10547826/Iang_0_a | line_oh_10547826/Iang_0_b | line_oh_10547826/Iang_0_c | line_oh_34087254/Iang_0_a | line_oh_34087254/Iang_0_b | line_oh_34087254/Iang_0_c | line_oh_34085340/Iang_0_a | line_oh_34085340/Iang_0_b | line_oh_34085340/Iang_0_c | line_ug_20416460/Iang_0_a | line_ug_20416460/Iang_0_b | line_ug_20416460/Iang_0_c | line_oh_10579071/Iang_0_a | line_oh_10579071/Iang_0_b | line_oh_10579071/Iang_0_c | line_oh_10558576/Iang_0_a | line_oh_10558576/Iang_0_b | line_oh_10558576/Iang_0_c | line_oh_10549313/Iang_0_a | line_oh_10549313/Iang_0_b | line_oh_10549313/Iang_0_c | line_oh_10548987/Iang_0_a | line_oh_10548987/Iang_0_b | line_oh_10548987/Iang_0_c | line_oh_10543079/Iang_0_a | line_oh_10543079/Iang_0_b | line_oh_10543079/Iang_0_c | line_oh_34086800/Iang_0_a | line_oh_34086800/Iang_0_b | line_oh_34086800/Iang_0_c | line_oh_34085264/Iang_0_a | line_oh_34085264/Iang_0_b | line_oh_34085264/Iang_0_c | line_oh_20396846/Iang_0_a | line_oh_20396846/Iang_0_b | line_oh_20396846/Iang_0_c | line_oh_10574853/Iang_0_a | line_oh_10574853/Iang_0_b | line_oh_10574853/Iang_0_c | line_oh_10558569/Iang_0_a | line_oh_10558569/Iang_0_b | line_oh_10558569/Iang_0_c | line_oh_10549303/Iang_0_a | line_oh_10549303/Iang_0_b | line_oh_10549303/Iang_0_c | line_oh_10548981/Iang_0_a | line_oh_10548981/Iang_0_b | line_oh_10548981/Iang_0_c | line_ug_10540314/Iang_0_a | line_ug_10540314/Iang_0_b | line_ug_10540314/Iang_0_c | line_oh_40014845/Iang_0_a | line_oh_40014845/Iang_0_b | line_oh_40014845/Iang_0_c | line_oh_34086415/Iang_0_a | line_oh_34086415/Iang_0_b | line_oh_34086415/Iang_0_c | line_oh_34085047/Iang_0_a | line_oh_34085047/Iang_0_b | line_oh_34085047/Iang_0_c | line_oh_20344372/Iang_0_a | line_oh_20344372/Iang_0_b | line_oh_20344372/Iang_0_c | line_oh_10573328/Iang_0_a | line_oh_10573328/Iang_0_b | line_oh_10573328/Iang_0_c | line_oh_10558563/Iang_0_a | line_oh_10558563/Iang_0_b | line_oh_10558563/Iang_0_c | line_oh_10549290/Iang_0_a | line_oh_10549290/Iang_0_b | line_oh_10549290/Iang_0_c | line_oh_10548967/Iang_0_a | line_oh_10548967/Iang_0_b | line_oh_10548967/Iang_0_c | line_oh_10532582/Iang_0_a | line_oh_10532582/Iang_0_b | line_oh_10532582/Iang_0_c | line_oh_34097397/Iang_0_a | line_oh_34097397/Iang_0_b | line_oh_34097397/Iang_0_c | line_oh_34086402/Iang_0_a | line_oh_34086402/Iang_0_b | line_oh_34086402/Iang_0_c | line_oh_34085041/Iang_0_a | line_oh_34085041/Iang_0_b | line_oh_34085041/Iang_0_c | line_ug_20344332/Iang_0_a | line_ug_20344332/Iang_0_b | line_ug_20344332/Iang_0_c | line_oh_10560616/Iang_0_a | line_oh_10560616/Iang_0_b | line_oh_10560616/Iang_0_c | line_oh_10558557/Iang_0_a | line_oh_10558557/Iang_0_b | line_oh_10558557/Iang_0_c | line_oh_10549284/Iang_0_a | line_oh_10549284/Iang_0_b | line_oh_10549284/Iang_0_c | line_oh_10548957/Iang_0_a | line_oh_10548957/Iang_0_b | line_oh_10548957/Iang_0_c | line_oh_10526702/Iang_0_a | line_oh_10526702/Iang_0_b | line_oh_10526702/Iang_0_c | line_oh_34097297/Iang_0_a | line_oh_34097297/Iang_0_b | line_oh_34097297/Iang_0_c | line_oh_34086381/Iang_0_a | line_oh_34086381/Iang_0_b | line_oh_34086381/Iang_0_c | line_oh_34085035/Iang_0_a | line_oh_34085035/Iang_0_b | line_oh_34085035/Iang_0_c | line_oh_20251418/Iang_0_a | line_oh_20251418/Iang_0_b | line_oh_20251418/Iang_0_c | line_oh_10560281/Iang_0_a | line_oh_10560281/Iang_0_b | line_oh_10560281/Iang_0_c | line_oh_10558550/Iang_0_a | line_oh_10558550/Iang_0_b | line_oh_10558550/Iang_0_c | line_oh_10548951/Iang_0_a | line_oh_10548951/Iang_0_b | line_oh_10548951/Iang_0_c | line_oh_10523041/Iang_0_a | line_oh_10523041/Iang_0_b | line_oh_10523041/Iang_0_c | line_oh_34096113/Iang_0_a | line_oh_34096113/Iang_0_b | line_oh_34096113/Iang_0_c | line_oh_34086311/Iang_0_a | line_oh_34086311/Iang_0_b | line_oh_34086311/Iang_0_c | line_oh_34084953/Iang_0_a | line_oh_34084953/Iang_0_b | line_oh_34084953/Iang_0_c | line_oh_20079696/Iang_0_a | line_oh_20079696/Iang_0_b | line_oh_20079696/Iang_0_c | line_oh_10559592/Iang_0_a | line_oh_10559592/Iang_0_b | line_oh_10559592/Iang_0_c | line_oh_10558544/Iang_0_a | line_oh_10558544/Iang_0_b | line_oh_10558544/Iang_0_c | line_oh_10549262/Iang_0_a | line_oh_10549262/Iang_0_b | line_oh_10549262/Iang_0_c | line_oh_10548945/Iang_0_a | line_oh_10548945/Iang_0_b | line_oh_10548945/Iang_0_c | line_oh_34095664/Iang_0_a | line_oh_34095664/Iang_0_b | line_oh_34095664/Iang_0_c | line_oh_34086305/Iang_0_a | line_oh_34086305/Iang_0_b | line_oh_34086305/Iang_0_c | line_oh_34084663/Iang_0_a | line_oh_34084663/Iang_0_b | line_oh_34084663/Iang_0_c | line_oh_10585091/Iang_0_a | line_oh_10585091/Iang_0_b | line_oh_10585091/Iang_0_c | line_ug_10559574/Iang_0_a | line_ug_10559574/Iang_0_b | line_ug_10559574/Iang_0_c | line_oh_10558524/Iang_0_a | line_oh_10558524/Iang_0_b | line_oh_10558524/Iang_0_c | line_oh_10549253/Iang_0_a | line_oh_10549253/Iang_0_b | line_oh_10549253/Iang_0_c | line_oh_10548939/Iang_0_a | line_oh_10548939/Iang_0_b | line_oh_10548939/Iang_0_c | line_oh_34095658/Iang_0_a | line_oh_34095658/Iang_0_b | line_oh_34095658/Iang_0_c | line_oh_34086299/Iang_0_a | line_oh_34086299/Iang_0_b | line_oh_34086299/Iang_0_c | line_oh_34084593/Iang_0_a | line_oh_34084593/Iang_0_b | line_oh_34084593/Iang_0_c | line_oh_10580377/Iang_0_a | line_oh_10580377/Iang_0_b | line_oh_10580377/Iang_0_c | line_oh_10559507/Iang_0_a | line_oh_10559507/Iang_0_b | line_oh_10559507/Iang_0_c | line_oh_10558517/Iang_0_a | line_oh_10558517/Iang_0_b | line_oh_10558517/Iang_0_c | line_oh_10549247/Iang_0_a | line_oh_10549247/Iang_0_b | line_oh_10549247/Iang_0_c | line_oh_10548932/Iang_0_a | line_oh_10548932/Iang_0_b | line_oh_10548932/Iang_0_c | line_oh_34095648/Iang_0_a | line_oh_34095648/Iang_0_b | line_oh_34095648/Iang_0_c | line_oh_34086013/Iang_0_a | line_oh_34086013/Iang_0_b | line_oh_34086013/Iang_0_c | line_ug_34057775/Iang_0_a | line_ug_34057775/Iang_0_b | line_ug_34057775/Iang_0_c | line_oh_10579976/Iang_0_a | line_oh_10579976/Iang_0_b | line_oh_10579976/Iang_0_c | line_oh_10559399/Iang_0_a | line_oh_10559399/Iang_0_b | line_oh_10559399/Iang_0_c | line_oh_10558510/Iang_0_a | line_oh_10558510/Iang_0_b | line_oh_10558510/Iang_0_c | line_oh_10549240/Iang_0_a | line_oh_10549240/Iang_0_b | line_oh_10549240/Iang_0_c | line_oh_10548926/Iang_0_a | line_oh_10548926/Iang_0_b | line_oh_10548926/Iang_0_c | line_oh_34095589/Iang_0_a | line_oh_34095589/Iang_0_b | line_oh_34095589/Iang_0_c | line_oh_34085954/Iang_0_a | line_oh_34085954/Iang_0_b | line_oh_34085954/Iang_0_c | line_ug_34054978/Iang_0_a | line_ug_34054978/Iang_0_b | line_ug_34054978/Iang_0_c | line_oh_10579843/Iang_0_a | line_oh_10579843/Iang_0_b | line_oh_10579843/Iang_0_c | line_ld_10559391/Iang_0_a | line_ld_10559391/Iang_0_b | line_ld_10559391/Iang_0_c | line_ld_10558483/Iang_0_a | line_ld_10558483/Iang_0_b | line_ld_10558483/Iang_0_c | line_ld_34092313/Iang_0_a | line_ld_34092313/Iang_0_b | line_ld_34092313/Iang_0_c | line_ld_34085491/Iang_0_a | line_ld_34085491/Iang_0_b | line_ld_34085491/Iang_0_c | line_ld_34054972/Iang_0_a | line_ld_34054972/Iang_0_b | line_ld_34054972/Iang_0_c | line_ld_10559275/Iang_0_a | line_ld_10559275/Iang_0_b | line_ld_10559275/Iang_0_c | line_ld_34085468/Iang_0_a | line_ld_34085468/Iang_0_b | line_ld_34085468/Iang_0_c | line_ld_10549020/Iang_0_a | line_ld_10549020/Iang_0_b | line_ld_10549020/Iang_0_c | line_ld_10548907/Iang_0_a | line_ld_10548907/Iang_0_b | line_ld_10548907/Iang_0_c | line_ld_10555985/Iang_0_a | line_ld_10555985/Iang_0_b | line_ld_10555985/Iang_0_c | line_ld_10548988/Iang_0_a | line_ld_10548988/Iang_0_b | line_ld_10548988/Iang_0_c | line_ld_10543795/Iang_0_a | line_ld_10543795/Iang_0_b | line_ld_10543795/Iang_0_c | line_ld_34086801/Iang_0_a | line_ld_34086801/Iang_0_b | line_ld_34086801/Iang_0_c | line_ld_34085286/Iang_0_a | line_ld_34085286/Iang_0_b | line_ld_34085286/Iang_0_c | line_ld_10574854/Iang_0_a | line_ld_10574854/Iang_0_b | line_ld_10574854/Iang_0_c | line_ld_10548982/Iang_0_a | line_ld_10548982/Iang_0_b | line_ld_10548982/Iang_0_c | line_ld_34086794/Iang_0_a | line_ld_34086794/Iang_0_b | line_ld_34086794/Iang_0_c | line_ld_34085048/Iang_0_a | line_ld_34085048/Iang_0_b | line_ld_34085048/Iang_0_c | line_ld_20350796/Iang_0_a | line_ld_20350796/Iang_0_b | line_ld_20350796/Iang_0_c | line_ld_10548968/Iang_0_a | line_ld_10548968/Iang_0_b | line_ld_10548968/Iang_0_c | line_ld_10532911/Iang_0_a | line_ld_10532911/Iang_0_b | line_ld_10532911/Iang_0_c | line_ld_34097398/Iang_0_a | line_ld_34097398/Iang_0_b | line_ld_34097398/Iang_0_c | line_ld_34085042/Iang_0_a | line_ld_34085042/Iang_0_b | line_ld_34085042/Iang_0_c | line_ld_20344333/Iang_0_a | line_ld_20344333/Iang_0_b | line_ld_20344333/Iang_0_c | line_ld_10560618/Iang_0_a | line_ld_10560618/Iang_0_b | line_ld_10560618/Iang_0_c | line_ld_10549285/Iang_0_a | line_ld_10549285/Iang_0_b | line_ld_10549285/Iang_0_c | line_ld_10526890/Iang_0_a | line_ld_10526890/Iang_0_b | line_ld_10526890/Iang_0_c | line_ld_34097392/Iang_0_a | line_ld_34097392/Iang_0_b | line_ld_34097392/Iang_0_c | line_ld_34085036/Iang_0_a | line_ld_34085036/Iang_0_b | line_ld_34085036/Iang_0_c | line_ld_20251419/Iang_0_a | line_ld_20251419/Iang_0_b | line_ld_20251419/Iang_0_c | line_ld_10560337/Iang_0_a | line_ld_10560337/Iang_0_b | line_ld_10560337/Iang_0_c | line_ld_10558551/Iang_0_a | line_ld_10558551/Iang_0_b | line_ld_10558551/Iang_0_c | line_ld_10524061/Iang_0_a | line_ld_10524061/Iang_0_b | line_ld_10524061/Iang_0_c | line_ld_34096115/Iang_0_a | line_ld_34096115/Iang_0_b | line_ld_34096115/Iang_0_c | line_ld_34086318/Iang_0_a | line_ld_34086318/Iang_0_b | line_ld_34086318/Iang_0_c | line_ld_34084954/Iang_0_a | line_ld_34084954/Iang_0_b | line_ld_34084954/Iang_0_c | line_ld_10558545/Iang_0_a | line_ld_10558545/Iang_0_b | line_ld_10558545/Iang_0_c | line_ld_10549263/Iang_0_a | line_ld_10549263/Iang_0_b | line_ld_10549263/Iang_0_c | line_ld_34095665/Iang_0_a | line_ld_34095665/Iang_0_b | line_ld_34095665/Iang_0_c | line_ld_34086306/Iang_0_a | line_ld_34086306/Iang_0_b | line_ld_34086306/Iang_0_c | line_ld_34084664/Iang_0_a | line_ld_34084664/Iang_0_b | line_ld_34084664/Iang_0_c | line_ld_20014991/Iang_0_a | line_ld_20014991/Iang_0_b | line_ld_20014991/Iang_0_c | line_ld_10559587/Iang_0_a | line_ld_10559587/Iang_0_b | line_ld_10559587/Iang_0_c | line_ld_10549255/Iang_0_a | line_ld_10549255/Iang_0_b | line_ld_10549255/Iang_0_c | line_ld_10548940/Iang_0_a | line_ld_10548940/Iang_0_b | line_ld_10548940/Iang_0_c | line_ld_34095659/Iang_0_a | line_ld_34095659/Iang_0_b | line_ld_34095659/Iang_0_c | line_ld_34086300/Iang_0_a | line_ld_34086300/Iang_0_b | line_ld_34086300/Iang_0_c | line_ld_10580378/Iang_0_a | line_ld_10580378/Iang_0_b | line_ld_10580378/Iang_0_c | line_ld_10549248/Iang_0_a | line_ld_10549248/Iang_0_b | line_ld_10549248/Iang_0_c | line_ld_10548933/Iang_0_a | line_ld_10548933/Iang_0_b | line_ld_10548933/Iang_0_c | line_ld_34086016/Iang_0_a | line_ld_34086016/Iang_0_b | line_ld_34086016/Iang_0_c | line_ld_34057797/Iang_0_a | line_ld_34057797/Iang_0_b | line_ld_34057797/Iang_0_c | line_ld_10579978/Iang_0_a | line_ld_10579978/Iang_0_b | line_ld_10579978/Iang_0_c | line_ld_10549241/Iang_0_a | line_ld_10549241/Iang_0_b | line_ld_10549241/Iang_0_c | line_ld_10548927/Iang_0_a | line_ld_10548927/Iang_0_b | line_ld_10548927/Iang_0_c | line_ld_34095590/Iang_0_a | line_ld_34095590/Iang_0_b | line_ld_34095590/Iang_0_c | line_ld_34054979/Iang_0_a | line_ld_34054979/Iang_0_b | line_ld_34054979/Iang_0_c | line_ld_10559392/Iang_0_a | line_ld_10559392/Iang_0_b | line_ld_10559392/Iang_0_c | line_ld_34095281/Iang_0_a | line_ld_34095281/Iang_0_b | line_ld_34095281/Iang_0_c | line_ld_10579833/Iang_0_a | line_ld_10579833/Iang_0_b | line_ld_10579833/Iang_0_c | line_ld_10559385/Iang_0_a | line_ld_10559385/Iang_0_b | line_ld_10559385/Iang_0_c | line_ld_34090007/Iang_0_a | line_ld_34090007/Iang_0_b | line_ld_34090007/Iang_0_c | line_ld_34085401/Iang_0_a | line_ld_34085401/Iang_0_b | line_ld_34085401/Iang_0_c | line_ld_34054927/Iang_0_a | line_ld_34054927/Iang_0_b | line_ld_34054927/Iang_0_c | line_ld_10556735/Iang_0_a | line_ld_10556735/Iang_0_b | line_ld_10556735/Iang_0_c | line_ld_10548901/Iang_0_a | line_ld_10548901/Iang_0_b | line_ld_10548901/Iang_0_c | line_ld_34087256/Iang_0_a | line_ld_34087256/Iang_0_b | line_ld_34087256/Iang_0_c | line_ld_20437314/Iang_0_a | line_ld_20437314/Iang_0_b | line_ld_20437314/Iang_0_c | line_ld_10579185/Iang_0_a | line_ld_10579185/Iang_0_b | line_ld_10579185/Iang_0_c | line_ld_10548989/Iang_0_a | line_ld_10548989/Iang_0_b | line_ld_10548989/Iang_0_c | line_ld_34086802/Iang_0_a | line_ld_34086802/Iang_0_b | line_ld_34086802/Iang_0_c | line_ld_10549309/Iang_0_a | line_ld_10549309/Iang_0_b | line_ld_10549309/Iang_0_c | line_ld_10548983/Iang_0_a | line_ld_10548983/Iang_0_b | line_ld_10548983/Iang_0_c | line_ld_10541616/Iang_0_a | line_ld_10541616/Iang_0_b | line_ld_10541616/Iang_0_c | line_ld_40154810/Iang_0_a | line_ld_40154810/Iang_0_b | line_ld_40154810/Iang_0_c | line_ld_34086796/Iang_0_a | line_ld_34086796/Iang_0_b | line_ld_34086796/Iang_0_c | line_ld_34085260/Iang_0_a | line_ld_34085260/Iang_0_b | line_ld_34085260/Iang_0_c | line_ld_10558565/Iang_0_a | line_ld_10558565/Iang_0_b | line_ld_10558565/Iang_0_c | line_ld_10549286/Iang_0_a | line_ld_10549286/Iang_0_b | line_ld_10549286/Iang_0_c | line_ld_10548961/Iang_0_a | line_ld_10548961/Iang_0_b | line_ld_10548961/Iang_0_c | line_ld_10528321/Iang_0_a | line_ld_10528321/Iang_0_b | line_ld_10528321/Iang_0_c | line_ld_34097393/Iang_0_a | line_ld_34097393/Iang_0_b | line_ld_34097393/Iang_0_c | line_ld_34086383/Iang_0_a | line_ld_34086383/Iang_0_b | line_ld_34086383/Iang_0_c | line_ld_10560338/Iang_0_a | line_ld_10560338/Iang_0_b | line_ld_10560338/Iang_0_c | line_ld_10549276/Iang_0_a | line_ld_10549276/Iang_0_b | line_ld_10549276/Iang_0_c | line_ld_10548953/Iang_0_a | line_ld_10548953/Iang_0_b | line_ld_10548953/Iang_0_c | line_ld_34096116/Iang_0_a | line_ld_34096116/Iang_0_b | line_ld_34096116/Iang_0_c | line_ld_10559735/Iang_0_a | line_ld_10559735/Iang_0_b | line_ld_10559735/Iang_0_c | line_ld_10548947/Iang_0_a | line_ld_10548947/Iang_0_b | line_ld_10548947/Iang_0_c | line_ld_34086307/Iang_0_a | line_ld_34086307/Iang_0_b | line_ld_34086307/Iang_0_c | line_ld_34084665/Iang_0_a | line_ld_34084665/Iang_0_b | line_ld_34084665/Iang_0_c | line_ld_20014992/Iang_0_a | line_ld_20014992/Iang_0_b | line_ld_20014992/Iang_0_c | line_ld_10559588/Iang_0_a | line_ld_10559588/Iang_0_b | line_ld_10559588/Iang_0_c | line_ld_10549258/Iang_0_a | line_ld_10549258/Iang_0_b | line_ld_10549258/Iang_0_c | line_ld_10548941/Iang_0_a | line_ld_10548941/Iang_0_b | line_ld_10548941/Iang_0_c | line_ld_34095660/Iang_0_a | line_ld_34095660/Iang_0_b | line_ld_34095660/Iang_0_c | line_ld_34086301/Iang_0_a | line_ld_34086301/Iang_0_b | line_ld_34086301/Iang_0_c | line_ld_34084602/Iang_0_a | line_ld_34084602/Iang_0_b | line_ld_34084602/Iang_0_c | line_ld_34095650/Iang_0_a | line_ld_34095650/Iang_0_b | line_ld_34095650/Iang_0_c | line_ld_34057798/Iang_0_a | line_ld_34057798/Iang_0_b | line_ld_34057798/Iang_0_c | line_ld_10580150/Iang_0_a | line_ld_10580150/Iang_0_b | line_ld_10580150/Iang_0_c | line_ld_10559407/Iang_0_a | line_ld_10559407/Iang_0_b | line_ld_10559407/Iang_0_c | line_ld_34095591/Iang_0_a | line_ld_34095591/Iang_0_b | line_ld_34095591/Iang_0_c | line_ld_34054980/Iang_0_a | line_ld_34054980/Iang_0_b | line_ld_34054980/Iang_0_c | line_ld_10579845/Iang_0_a | line_ld_10579845/Iang_0_b | line_ld_10579845/Iang_0_c | line_ld_10559393/Iang_0_a | line_ld_10559393/Iang_0_b | line_ld_10559393/Iang_0_c | line_ld_34085493/Iang_0_a | line_ld_34085493/Iang_0_b | line_ld_34085493/Iang_0_c | line_ld_34054974/Iang_0_a | line_ld_34054974/Iang_0_b | line_ld_34054974/Iang_0_c | line_ld_10559386/Iang_0_a | line_ld_10559386/Iang_0_b | line_ld_10559386/Iang_0_c | line_ld_10558477/Iang_0_a | line_ld_10558477/Iang_0_b | line_ld_10558477/Iang_0_c | line_ld_10549223/Iang_0_a | line_ld_10549223/Iang_0_b | line_ld_10549223/Iang_0_c | line_ld_10559057/Iang_0_a | line_ld_10559057/Iang_0_b | line_ld_10559057/Iang_0_c | line_ld_10558215/Iang_0_a | line_ld_10558215/Iang_0_b | line_ld_10558215/Iang_0_c | line_ld_34085402/Iang_0_a | line_ld_34085402/Iang_0_b | line_ld_34085402/Iang_0_c | line_ld_34054962/Iang_0_a | line_ld_34054962/Iang_0_b | line_ld_34054962/Iang_0_c | line_ld_10556736/Iang_0_a | line_ld_10556736/Iang_0_b | line_ld_10556736/Iang_0_c | line_ld_10549013/Iang_0_a | line_ld_10549013/Iang_0_b | line_ld_10549013/Iang_0_c | line_ld_20456673/Iang_0_a | line_ld_20456673/Iang_0_b | line_ld_20456673/Iang_0_c | line_ld_10579196/Iang_0_a | line_ld_10579196/Iang_0_b | line_ld_10579196/Iang_0_c | line_ld_10558579/Iang_0_a | line_ld_10558579/Iang_0_b | line_ld_10558579/Iang_0_c | line_ld_10548992/Iang_0_a | line_ld_10548992/Iang_0_b | line_ld_10548992/Iang_0_c | line_ld_10545431/Iang_0_a | line_ld_10545431/Iang_0_b | line_ld_10545431/Iang_0_c | line_ld_34086805/Iang_0_a | line_ld_34086805/Iang_0_b | line_ld_34086805/Iang_0_c | line_ld_34085312/Iang_0_a | line_ld_34085312/Iang_0_b | line_ld_34085312/Iang_0_c | line_ld_20409718/Iang_0_a | line_ld_20409718/Iang_0_b | line_ld_20409718/Iang_0_c | line_ld_10549310/Iang_0_a | line_ld_10549310/Iang_0_b | line_ld_10549310/Iang_0_c | line_ld_34086797/Iang_0_a | line_ld_34086797/Iang_0_b | line_ld_34086797/Iang_0_c | line_ld_10573495/Iang_0_a | line_ld_10573495/Iang_0_b | line_ld_10573495/Iang_0_c | line_ld_10549293/Iang_0_a | line_ld_10549293/Iang_0_b | line_ld_10549293/Iang_0_c | line_ld_10548977/Iang_0_a | line_ld_10548977/Iang_0_b | line_ld_10548977/Iang_0_c | line_ld_34085044/Iang_0_a | line_ld_34085044/Iang_0_b | line_ld_34085044/Iang_0_c | line_ld_10571603/Iang_0_a | line_ld_10571603/Iang_0_b | line_ld_10571603/Iang_0_c | line_ld_10549287/Iang_0_a | line_ld_10549287/Iang_0_b | line_ld_10549287/Iang_0_c | line_ld_10548962/Iang_0_a | line_ld_10548962/Iang_0_b | line_ld_10548962/Iang_0_c | line_ld_10529606/Iang_0_a | line_ld_10529606/Iang_0_b | line_ld_10529606/Iang_0_c | line_ld_34097394/Iang_0_a | line_ld_34097394/Iang_0_b | line_ld_34097394/Iang_0_c | line_ld_34086384/Iang_0_a | line_ld_34086384/Iang_0_b | line_ld_34086384/Iang_0_c | line_ld_10560401/Iang_0_a | line_ld_10560401/Iang_0_b | line_ld_10560401/Iang_0_c | line_ld_10558553/Iang_0_a | line_ld_10558553/Iang_0_b | line_ld_10558553/Iang_0_c | line_ld_10549278/Iang_0_a | line_ld_10549278/Iang_0_b | line_ld_10549278/Iang_0_c | line_ld_10548954/Iang_0_a | line_ld_10548954/Iang_0_b | line_ld_10548954/Iang_0_c | line_ld_34084956/Iang_0_a | line_ld_34084956/Iang_0_b | line_ld_34084956/Iang_0_c | line_ld_10559783/Iang_0_a | line_ld_10559783/Iang_0_b | line_ld_10559783/Iang_0_c | line_ld_10558547/Iang_0_a | line_ld_10558547/Iang_0_b | line_ld_10558547/Iang_0_c | line_ld_10548948/Iang_0_a | line_ld_10548948/Iang_0_b | line_ld_10548948/Iang_0_c | line_ld_10522508/Iang_0_a | line_ld_10522508/Iang_0_b | line_ld_10522508/Iang_0_c | line_ld_34095667/Iang_0_a | line_ld_34095667/Iang_0_b | line_ld_34095667/Iang_0_c | line_ld_34084666/Iang_0_a | line_ld_34084666/Iang_0_b | line_ld_34084666/Iang_0_c | line_ld_10559589/Iang_0_a | line_ld_10559589/Iang_0_b | line_ld_10559589/Iang_0_c | line_ld_10549259/Iang_0_a | line_ld_10549259/Iang_0_b | line_ld_10549259/Iang_0_c | line_ld_34084616/Iang_0_a | line_ld_34084616/Iang_0_b | line_ld_34084616/Iang_0_c | line_ld_10559558/Iang_0_a | line_ld_10559558/Iang_0_b | line_ld_10559558/Iang_0_c | line_ld_10549250/Iang_0_a | line_ld_10549250/Iang_0_b | line_ld_10549250/Iang_0_c | line_ld_34095651/Iang_0_a | line_ld_34095651/Iang_0_b | line_ld_34095651/Iang_0_c | line_ld_10559451/Iang_0_a | line_ld_10559451/Iang_0_b | line_ld_10559451/Iang_0_c | line_ld_34054992/Iang_0_a | line_ld_34054992/Iang_0_b | line_ld_34054992/Iang_0_c | line_ld_10579847/Iang_0_a | line_ld_10579847/Iang_0_b | line_ld_10579847/Iang_0_c | line_ld_10559394/Iang_0_a | line_ld_10559394/Iang_0_b | line_ld_10559394/Iang_0_c | line_ld_34095580/Iang_0_a | line_ld_34095580/Iang_0_b | line_ld_34095580/Iang_0_c | line_ld_34085951/Iang_0_a | line_ld_34085951/Iang_0_b | line_ld_34085951/Iang_0_c | line_ld_34054975/Iang_0_a | line_ld_34054975/Iang_0_b | line_ld_34054975/Iang_0_c | line_ld_10579840/Iang_0_a | line_ld_10579840/Iang_0_b | line_ld_10579840/Iang_0_c | line_ld_10559387/Iang_0_a | line_ld_10559387/Iang_0_b | line_ld_10559387/Iang_0_c | line_ld_34092154/Iang_0_a | line_ld_34092154/Iang_0_b | line_ld_34092154/Iang_0_c | line_ld_10559090/Iang_0_a | line_ld_10559090/Iang_0_b | line_ld_10559090/Iang_0_c | line_ld_10548910/Iang_0_a | line_ld_10548910/Iang_0_b | line_ld_10548910/Iang_0_c | line_ld_34085442/Iang_0_a | line_ld_34085442/Iang_0_b | line_ld_34085442/Iang_0_c | line_ld_10579829/Iang_0_a | line_ld_10579829/Iang_0_b | line_ld_10579829/Iang_0_c | line_ld_10558586/Iang_0_a | line_ld_10558586/Iang_0_b | line_ld_10558586/Iang_0_c | line_ld_10549015/Iang_0_a | line_ld_10549015/Iang_0_b | line_ld_10549015/Iang_0_c | line_ld_34085352/Iang_0_a | line_ld_34085352/Iang_0_b | line_ld_34085352/Iang_0_c | line_ld_20456674/Iang_0_a | line_ld_20456674/Iang_0_b | line_ld_20456674/Iang_0_c | line_ld_10579231/Iang_0_a | line_ld_10579231/Iang_0_b | line_ld_10579231/Iang_0_c | line_ld_10558580/Iang_0_a | line_ld_10558580/Iang_0_b | line_ld_10558580/Iang_0_c | line_ld_10552942/Iang_0_a | line_ld_10552942/Iang_0_b | line_ld_10552942/Iang_0_c | line_ld_10545502/Iang_0_a | line_ld_10545502/Iang_0_b | line_ld_10545502/Iang_0_c | line_ld_34086806/Iang_0_a | line_ld_34086806/Iang_0_b | line_ld_34086806/Iang_0_c | line_ld_10558573/Iang_0_a | line_ld_10558573/Iang_0_b | line_ld_10558573/Iang_0_c | line_ld_10548985/Iang_0_a | line_ld_10548985/Iang_0_b | line_ld_10548985/Iang_0_c | line_ld_40156536/Iang_0_a | line_ld_40156536/Iang_0_b | line_ld_40156536/Iang_0_c | line_ld_34085262/Iang_0_a | line_ld_34085262/Iang_0_b | line_ld_34085262/Iang_0_c | line_ld_10549294/Iang_0_a | line_ld_10549294/Iang_0_b | line_ld_10549294/Iang_0_c | line_ld_10548979/Iang_0_a | line_ld_10548979/Iang_0_b | line_ld_10548979/Iang_0_c | line_ld_10540312/Iang_0_a | line_ld_10540312/Iang_0_b | line_ld_10540312/Iang_0_c | line_ld_34086410/Iang_0_a | line_ld_34086410/Iang_0_b | line_ld_34086410/Iang_0_c | line_ld_34085045/Iang_0_a | line_ld_34085045/Iang_0_b | line_ld_34085045/Iang_0_c | line_ld_10529607/Iang_0_a | line_ld_10529607/Iang_0_b | line_ld_10529607/Iang_0_c | line_ld_34097395/Iang_0_a | line_ld_34097395/Iang_0_b | line_ld_34097395/Iang_0_c | line_ld_34086400/Iang_0_a | line_ld_34086400/Iang_0_b | line_ld_34086400/Iang_0_c | line_ld_10560402/Iang_0_a | line_ld_10560402/Iang_0_b | line_ld_10560402/Iang_0_c | line_ld_34096668/Iang_0_a | line_ld_34096668/Iang_0_b | line_ld_34096668/Iang_0_c | line_ld_34084957/Iang_0_a | line_ld_34084957/Iang_0_b | line_ld_34084957/Iang_0_c | line_ld_20114730/Iang_0_a | line_ld_20114730/Iang_0_b | line_ld_20114730/Iang_0_c | line_ld_10559784/Iang_0_a | line_ld_10559784/Iang_0_b | line_ld_10559784/Iang_0_c | line_ld_10549266/Iang_0_a | line_ld_10549266/Iang_0_b | line_ld_10549266/Iang_0_c | line_ld_34095668/Iang_0_a | line_ld_34095668/Iang_0_b | line_ld_34095668/Iang_0_c | line_ld_34086309/Iang_0_a | line_ld_34086309/Iang_0_b | line_ld_34086309/Iang_0_c | line_ld_34086303/Iang_0_a | line_ld_34086303/Iang_0_b | line_ld_34086303/Iang_0_c | line_ld_34084661/Iang_0_a | line_ld_34084661/Iang_0_b | line_ld_34084661/Iang_0_c | line_ld_34095654/Iang_0_a | line_ld_34095654/Iang_0_b | line_ld_34095654/Iang_0_c | line_ld_34086019/Iang_0_a | line_ld_34086019/Iang_0_b | line_ld_34086019/Iang_0_c | line_ld_34084591/Iang_0_a | line_ld_34084591/Iang_0_b | line_ld_34084591/Iang_0_c | line_ld_10559487/Iang_0_a | line_ld_10559487/Iang_0_b | line_ld_10559487/Iang_0_c | line_ld_10549245/Iang_0_a | line_ld_10549245/Iang_0_b | line_ld_10549245/Iang_0_c | line_ld_34095643/Iang_0_a | line_ld_34095643/Iang_0_b | line_ld_34095643/Iang_0_c | line_ld_34055522/Iang_0_a | line_ld_34055522/Iang_0_b | line_ld_34055522/Iang_0_c | line_ld_10559396/Iang_0_a | line_ld_10559396/Iang_0_b | line_ld_10559396/Iang_0_c | line_ld_10558507/Iang_0_a | line_ld_10558507/Iang_0_b | line_ld_10558507/Iang_0_c | line_ld_10549232/Iang_0_a | line_ld_10549232/Iang_0_b | line_ld_10549232/Iang_0_c | line_ld_34095581/Iang_0_a | line_ld_34095581/Iang_0_b | line_ld_34095581/Iang_0_c | line_ld_34085952/Iang_0_a | line_ld_34085952/Iang_0_b | line_ld_34085952/Iang_0_c | line_ld_34054976/Iang_0_a | line_ld_34054976/Iang_0_b | line_ld_34054976/Iang_0_c | line_ld_10559389/Iang_0_a | line_ld_10559389/Iang_0_b | line_ld_10559389/Iang_0_c | line_ld_10558481/Iang_0_a | line_ld_10558481/Iang_0_b | line_ld_10558481/Iang_0_c | line_ld_34092234/Iang_0_a | line_ld_34092234/Iang_0_b | line_ld_34092234/Iang_0_c | line_ld_34085489/Iang_0_a | line_ld_34085489/Iang_0_b | line_ld_34085489/Iang_0_c | line_ld_10579830/Iang_0_a | line_ld_10579830/Iang_0_b | line_ld_10579830/Iang_0_c | line_ld_10558471/Iang_0_a | line_ld_10558471/Iang_0_b | line_ld_10558471/Iang_0_c | line_ld_10548911/Iang_0_a | line_ld_10548911/Iang_0_b | line_ld_10548911/Iang_0_c | line_ld_34090086/Iang_0_a | line_ld_34090086/Iang_0_b | line_ld_34090086/Iang_0_c | line_ld_34090003/Iang_0_a | line_ld_34090003/Iang_0_b | line_ld_34090003/Iang_0_c | line_ld_20494025/Iang_0_a | line_ld_20494025/Iang_0_b | line_ld_20494025/Iang_0_c | line_ld_10579234/Iang_0_a | line_ld_10579234/Iang_0_b | line_ld_10579234/Iang_0_c | line_ld_10558581/Iang_0_a | line_ld_10558581/Iang_0_b | line_ld_10558581/Iang_0_c | line_ld_10548994/Iang_0_a | line_ld_10548994/Iang_0_b | line_ld_10548994/Iang_0_c | line_ld_10545682/Iang_0_a | line_ld_10545682/Iang_0_b | line_ld_10545682/Iang_0_c | line_ld_34085321/Iang_0_a | line_ld_34085321/Iang_0_b | line_ld_34085321/Iang_0_c | line_ld_10558575/Iang_0_a | line_ld_10558575/Iang_0_b | line_ld_10558575/Iang_0_c | line_ld_10549312/Iang_0_a | line_ld_10549312/Iang_0_b | line_ld_10549312/Iang_0_c | line_ld_10548986/Iang_0_a | line_ld_10548986/Iang_0_b | line_ld_10548986/Iang_0_c | line_ld_10542412/Iang_0_a | line_ld_10542412/Iang_0_b | line_ld_10542412/Iang_0_c | line_ld_34085263/Iang_0_a | line_ld_34085263/Iang_0_b | line_ld_34085263/Iang_0_c | line_ld_20396677/Iang_0_a | line_ld_20396677/Iang_0_b | line_ld_20396677/Iang_0_c | line_ld_34085046/Iang_0_a | line_ld_34085046/Iang_0_b | line_ld_34085046/Iang_0_c | line_ld_10558562/Iang_0_a | line_ld_10558562/Iang_0_b | line_ld_10558562/Iang_0_c | line_ld_10549289/Iang_0_a | line_ld_10549289/Iang_0_b | line_ld_10549289/Iang_0_c | line_ld_10548965/Iang_0_a | line_ld_10548965/Iang_0_b | line_ld_10548965/Iang_0_c | line_ld_10529608/Iang_0_a | line_ld_10529608/Iang_0_b | line_ld_10529608/Iang_0_c | line_ld_34097396/Iang_0_a | line_ld_34097396/Iang_0_b | line_ld_34097396/Iang_0_c | line_ld_34086401/Iang_0_a | line_ld_34086401/Iang_0_b | line_ld_34086401/Iang_0_c | line_ld_34085040/Iang_0_a | line_ld_34085040/Iang_0_b | line_ld_34085040/Iang_0_c | line_ld_20344331/Iang_0_a | line_ld_20344331/Iang_0_b | line_ld_20344331/Iang_0_c | line_ld_10548956/Iang_0_a | line_ld_10548956/Iang_0_b | line_ld_10548956/Iang_0_c | line_ld_10525295/Iang_0_a | line_ld_10525295/Iang_0_b | line_ld_10525295/Iang_0_c | line_ld_34086324/Iang_0_a | line_ld_34086324/Iang_0_b | line_ld_34086324/Iang_0_c | line_ld_20122385/Iang_0_a | line_ld_20122385/Iang_0_b | line_ld_20122385/Iang_0_c | line_ld_10549269/Iang_0_a | line_ld_10549269/Iang_0_b | line_ld_10549269/Iang_0_c | line_ld_10548950/Iang_0_a | line_ld_10548950/Iang_0_b | line_ld_10548950/Iang_0_c | line_ld_10523032/Iang_0_a | line_ld_10523032/Iang_0_b | line_ld_10523032/Iang_0_c | line_ld_34086310/Iang_0_a | line_ld_34086310/Iang_0_b | line_ld_34086310/Iang_0_c | line_ld_34084952/Iang_0_a | line_ld_34084952/Iang_0_b | line_ld_34084952/Iang_0_c | line_ld_20028685/Iang_0_a | line_ld_20028685/Iang_0_b | line_ld_20028685/Iang_0_c | line_ld_10559591/Iang_0_a | line_ld_10559591/Iang_0_b | line_ld_10559591/Iang_0_c | line_ld_10549261/Iang_0_a | line_ld_10549261/Iang_0_b | line_ld_10549261/Iang_0_c | line_ld_10558523/Iang_0_a | line_ld_10558523/Iang_0_b | line_ld_10558523/Iang_0_c | line_ld_10548938/Iang_0_a | line_ld_10548938/Iang_0_b | line_ld_10548938/Iang_0_c | line_ld_34095655/Iang_0_a | line_ld_34095655/Iang_0_b | line_ld_34095655/Iang_0_c | line_ld_10548931/Iang_0_a | line_ld_10548931/Iang_0_b | line_ld_10548931/Iang_0_c | line_ld_34057718/Iang_0_a | line_ld_34057718/Iang_0_b | line_ld_34057718/Iang_0_c | line_ld_10559398/Iang_0_a | line_ld_10559398/Iang_0_b | line_ld_10559398/Iang_0_c | line_ld_10558509/Iang_0_a | line_ld_10558509/Iang_0_b | line_ld_10558509/Iang_0_c | line_ld_10549239/Iang_0_a | line_ld_10549239/Iang_0_b | line_ld_10549239/Iang_0_c | line_ld_34095588/Iang_0_a | line_ld_34095588/Iang_0_b | line_ld_34095588/Iang_0_c | line_ld_34085953/Iang_0_a | line_ld_34085953/Iang_0_b | line_ld_34085953/Iang_0_c | line_ld_10559390/Iang_0_a | line_ld_10559390/Iang_0_b | line_ld_10559390/Iang_0_c | line_ld_10549226/Iang_0_a | line_ld_10549226/Iang_0_b | line_ld_10549226/Iang_0_c | line_ld_34085490/Iang_0_a | line_ld_34085490/Iang_0_b | line_ld_34085490/Iang_0_c | line_ld_34054971/Iang_0_a | line_ld_34054971/Iang_0_b | line_ld_34054971/Iang_0_c | line_ld_10579831/Iang_0_a | line_ld_10579831/Iang_0_b | line_ld_10579831/Iang_0_c | line_ld_34090753/Iang_0_a | line_ld_34090753/Iang_0_b | line_ld_34090753/Iang_0_c | line_ld_34085462/Iang_0_a | line_ld_34085462/Iang_0_b | line_ld_34085462/Iang_0_c | line_ld_34054965/Iang_0_a | line_ld_34054965/Iang_0_b | line_ld_34054965/Iang_0_c | line_ld_10558646/Iang_0_a | line_ld_10558646/Iang_0_b | line_ld_10558646/Iang_0_c | line_ld_10556739/Iang_0_a | line_ld_10556739/Iang_0_b | line_ld_10556739/Iang_0_c | line_ld_10549018/Iang_0_a | line_ld_10549018/Iang_0_b | line_ld_10549018/Iang_0_c | line_ld_34090004/Iang_0_a | line_ld_34090004/Iang_0_b | line_ld_34090004/Iang_0_c | line_ld_34085371/Iang_0_a | line_ld_34085371/Iang_0_b | line_ld_34085371/Iang_0_c | line_ld_20494026/Iang_0_a | line_ld_20494026/Iang_0_b | line_ld_20494026/Iang_0_c | line_ld_10579373/Iang_0_a | line_ld_10579373/Iang_0_b | line_ld_10579373/Iang_0_c | line_ld_10558582/Iang_0_a | line_ld_10558582/Iang_0_b | line_ld_10558582/Iang_0_c | line_ld_34087254/Iang_0_a | line_ld_34087254/Iang_0_b | line_ld_34087254/Iang_0_c | line_ld_34085340/Iang_0_a | line_ld_34085340/Iang_0_b | line_ld_34085340/Iang_0_c | line_ld_20416460/Iang_0_a | line_ld_20416460/Iang_0_b | line_ld_20416460/Iang_0_c | line_ld_10558576/Iang_0_a | line_ld_10558576/Iang_0_b | line_ld_10558576/Iang_0_c | line_ld_10549313/Iang_0_a | line_ld_10549313/Iang_0_b | line_ld_10549313/Iang_0_c | line_ld_34086800/Iang_0_a | line_ld_34086800/Iang_0_b | line_ld_34086800/Iang_0_c | line_ld_34085264/Iang_0_a | line_ld_34085264/Iang_0_b | line_ld_34085264/Iang_0_c | line_ld_10548981/Iang_0_a | line_ld_10548981/Iang_0_b | line_ld_10548981/Iang_0_c | line_ld_10540314/Iang_0_a | line_ld_10540314/Iang_0_b | line_ld_10540314/Iang_0_c | line_ld_34086415/Iang_0_a | line_ld_34086415/Iang_0_b | line_ld_34086415/Iang_0_c | line_ld_34085047/Iang_0_a | line_ld_34085047/Iang_0_b | line_ld_34085047/Iang_0_c | line_ld_20344372/Iang_0_a | line_ld_20344372/Iang_0_b | line_ld_20344372/Iang_0_c | line_ld_10573328/Iang_0_a | line_ld_10573328/Iang_0_b | line_ld_10573328/Iang_0_c | line_ld_10549290/Iang_0_a | line_ld_10549290/Iang_0_b | line_ld_10549290/Iang_0_c | line_ld_34086402/Iang_0_a | line_ld_34086402/Iang_0_b | line_ld_34086402/Iang_0_c | line_ld_34085041/Iang_0_a | line_ld_34085041/Iang_0_b | line_ld_34085041/Iang_0_c | line_ld_20344332/Iang_0_a | line_ld_20344332/Iang_0_b | line_ld_20344332/Iang_0_c | line_ld_10560616/Iang_0_a | line_ld_10560616/Iang_0_b | line_ld_10560616/Iang_0_c | line_ld_10558557/Iang_0_a | line_ld_10558557/Iang_0_b | line_ld_10558557/Iang_0_c | line_ld_10526702/Iang_0_a | line_ld_10526702/Iang_0_b | line_ld_10526702/Iang_0_c | line_ld_34097297/Iang_0_a | line_ld_34097297/Iang_0_b | line_ld_34097297/Iang_0_c | line_ld_34085035/Iang_0_a | line_ld_34085035/Iang_0_b | line_ld_34085035/Iang_0_c | line_ld_20251418/Iang_0_a | line_ld_20251418/Iang_0_b | line_ld_20251418/Iang_0_c | line_ld_10560281/Iang_0_a | line_ld_10560281/Iang_0_b | line_ld_10560281/Iang_0_c | line_ld_10558550/Iang_0_a | line_ld_10558550/Iang_0_b | line_ld_10558550/Iang_0_c | line_ld_34096113/Iang_0_a | line_ld_34096113/Iang_0_b | line_ld_34096113/Iang_0_c | line_ld_34084953/Iang_0_a | line_ld_34084953/Iang_0_b | line_ld_34084953/Iang_0_c | line_ld_10559592/Iang_0_a | line_ld_10559592/Iang_0_b | line_ld_10559592/Iang_0_c | line_ld_10558544/Iang_0_a | line_ld_10558544/Iang_0_b | line_ld_10558544/Iang_0_c | line_ld_10548945/Iang_0_a | line_ld_10548945/Iang_0_b | line_ld_10548945/Iang_0_c | line_ld_34084663/Iang_0_a | line_ld_34084663/Iang_0_b | line_ld_34084663/Iang_0_c | line_ld_10585091/Iang_0_a | line_ld_10585091/Iang_0_b | line_ld_10585091/Iang_0_c | line_ld_10559574/Iang_0_a | line_ld_10559574/Iang_0_b | line_ld_10559574/Iang_0_c | line_ld_10548939/Iang_0_a | line_ld_10548939/Iang_0_b | line_ld_10548939/Iang_0_c | line_ld_34095658/Iang_0_a | line_ld_34095658/Iang_0_b | line_ld_34095658/Iang_0_c | line_ld_34086299/Iang_0_a | line_ld_34086299/Iang_0_b | line_ld_34086299/Iang_0_c | line_ld_10559507/Iang_0_a | line_ld_10559507/Iang_0_b | line_ld_10559507/Iang_0_c | line_ld_34057775/Iang_0_a | line_ld_34057775/Iang_0_b | line_ld_34057775/Iang_0_c | line_ld_34054978/Iang_0_a | line_ld_34054978/Iang_0_b | line_ld_34054978/Iang_0_c | line_ld_10579843/Iang_0_a | line_ld_10579843/Iang_0_b | line_ld_10579843/Iang_0_c
load_ld_10559391/P_a | load_ld_10559391/Q_a | load_ld_10559391/P_b | load_ld_10559391/Q_b | load_ld_10559391/P_c | load_ld_10559391/Q_c | load_ld_10558483/P_a | load_ld_10558483/Q_a | load_ld_10558483/P_b | load_ld_10558483/Q_b | load_ld_10558483/P_c | load_ld_10558483/Q_c | load_ld_34092313/P_a | load_ld_34092313/Q_a | load_ld_34092313/P_b | load_ld_34092313/Q_b | load_ld_34092313/P_c | load_ld_34092313/Q_c | load_ld_34085491/P_a | load_ld_34085491/Q_a | load_ld_34085491/P_b | load_ld_34085491/Q_b | load_ld_34085491/P_c | load_ld_34085491/Q_c | load_ld_34054972/P_a | load_ld_34054972/Q_a | load_ld_34054972/P_b | load_ld_34054972/Q_b | load_ld_34054972/P_c | load_ld_34054972/Q_c | load_ld_10559275/P_a | load_ld_10559275/Q_a | load_ld_10559275/P_b | load_ld_10559275/Q_b | load_ld_10559275/P_c | load_ld_10559275/Q_c | load_ld_34085468/P_a | load_ld_34085468/Q_a | load_ld_34085468/P_b | load_ld_34085468/Q_b | load_ld_34085468/P_c | load_ld_34085468/Q_c | load_ld_10549020/P_a | load_ld_10549020/Q_a | load_ld_10549020/P_b | load_ld_10549020/Q_b | load_ld_10549020/P_c | load_ld_10549020/Q_c | load_ld_10548907/P_a | load_ld_10548907/Q_a | load_ld_10548907/P_b | load_ld_10548907/Q_b | load_ld_10548907/P_c | load_ld_10548907/Q_c | load_ld_10555985/P_a | load_ld_10555985/Q_a | load_ld_10555985/P_b | load_ld_10555985/Q_b | load_ld_10555985/P_c | load_ld_10555985/Q_c | load_ld_10548988/P_a | load_ld_10548988/Q_a | load_ld_10548988/P_b | load_ld_10548988/Q_b | load_ld_10548988/P_c | load_ld_10548988/Q_c | load_ld_10543795/P_a | load_ld_10543795/Q_a | load_ld_10543795/P_b | load_ld_10543795/Q_b | load_ld_10543795/P_c | load_ld_10543795/Q_c | load_ld_34086801/P_a | load_ld_34086801/Q_a | load_ld_34086801/P_b | load_ld_34086801/Q_b | load_ld_34086801/P_c | load_ld_34086801/Q_c | load_ld_34085286/P_a | load_ld_34085286/Q_a | load_ld_34085286/P_b | load_ld_34085286/Q_b | load_ld_34085286/P_c | load_ld_34085286/Q_c | load_ld_10574854/P_a | load_ld_10574854/Q_a | load_ld_10574854/P_b | load_ld_10574854/Q_b | load_ld_10574854/P_c | load_ld_10574854/Q_c | load_ld_10548982/P_a | load_ld_10548982/Q_a | load_ld_10548982/P_b | load_ld_10548982/Q_b | load_ld_10548982/P_c | load_ld_10548982/Q_c | load_ld_34086794/P_a | load_ld_34086794/Q_a | load_ld_34086794/P_b | load_ld_34086794/Q_b | load_ld_34086794/P_c | load_ld_34086794/Q_c | load_ld_34085048/P_a | load_ld_34085048/Q_a | load_ld_34085048/P_b | load_ld_34085048/Q_b | load_ld_34085048/P_c | load_ld_34085048/Q_c | load_ld_20350796/P_a | load_ld_20350796/Q_a | load_ld_20350796/P_b | load_ld_20350796/Q_b | load_ld_20350796/P_c | load_ld_20350796/Q_c | load_ld_10548968/P_a | load_ld_10548968/Q_a | load_ld_10548968/P_b | load_ld_10548968/Q_b | load_ld_10548968/P_c | load_ld_10548968/Q_c | load_ld_10532911/P_a | load_ld_10532911/Q_a | load_ld_10532911/P_b | load_ld_10532911/Q_b | load_ld_10532911/P_c | load_ld_10532911/Q_c | load_ld_34097398/P_a | load_ld_34097398/Q_a | load_ld_34097398/P_b | load_ld_34097398/Q_b | load_ld_34097398/P_c | load_ld_34097398/Q_c | load_ld_34085042/P_a | load_ld_34085042/Q_a | load_ld_34085042/P_b | load_ld_34085042/Q_b | load_ld_34085042/P_c | load_ld_34085042/Q_c | load_ld_20344333/P_a | load_ld_20344333/Q_a | load_ld_20344333/P_b | load_ld_20344333/Q_b | load_ld_20344333/P_c | load_ld_20344333/Q_c | load_ld_10560618/P_a | load_ld_10560618/Q_a | load_ld_10560618/P_b | load_ld_10560618/Q_b | load_ld_10560618/P_c | load_ld_10560618/Q_c | load_ld_10549285/P_a | load_ld_10549285/Q_a | load_ld_10549285/P_b | load_ld_10549285/Q_b | load_ld_10549285/P_c | load_ld_10549285/Q_c | load_ld_10526890/P_a | load_ld_10526890/Q_a | load_ld_10526890/P_b | load_ld_10526890/Q_b | load_ld_10526890/P_c | load_ld_10526890/Q_c | load_ld_34097392/P_a | load_ld_34097392/Q_a | load_ld_34097392/P_b | load_ld_34097392/Q_b | load_ld_34097392/P_c | load_ld_34097392/Q_c | load_ld_34085036/P_a | load_ld_34085036/Q_a | load_ld_34085036/P_b | load_ld_34085036/Q_b | load_ld_34085036/P_c | load_ld_34085036/Q_c | load_ld_20251419/P_a | load_ld_20251419/Q_a | load_ld_20251419/P_b | load_ld_20251419/Q_b | load_ld_20251419/P_c | load_ld_20251419/Q_c | load_ld_10560337/P_a | load_ld_10560337/Q_a | load_ld_10560337/P_b | load_ld_10560337/Q_b | load_ld_10560337/P_c | load_ld_10560337/Q_c | load_ld_10558551/P_a | load_ld_10558551/Q_a | load_ld_10558551/P_b | load_ld_10558551/Q_b | load_ld_10558551/P_c | load_ld_10558551/Q_c | load_ld_10524061/P_a | load_ld_10524061/Q_a | load_ld_10524061/P_b | load_ld_10524061/Q_b | load_ld_10524061/P_c | load_ld_10524061/Q_c | load_ld_34096115/P_a | load_ld_34096115/Q_a | load_ld_34096115/P_b | load_ld_34096115/Q_b | load_ld_34096115/P_c | load_ld_34096115/Q_c | load_ld_34086318/P_a | load_ld_34086318/Q_a | load_ld_34086318/P_b | load_ld_34086318/Q_b | load_ld_34086318/P_c | load_ld_34086318/Q_c | load_ld_34084954/P_a | load_ld_34084954/Q_a | load_ld_34084954/P_b | load_ld_34084954/Q_b | load_ld_34084954/P_c | load_ld_34084954/Q_c | load_ld_10558545/P_a | load_ld_10558545/Q_a | load_ld_10558545/P_b | load_ld_10558545/Q_b | load_ld_10558545/P_c | load_ld_10558545/Q_c | load_ld_10549263/P_a | load_ld_10549263/Q_a | load_ld_10549263/P_b | load_ld_10549263/Q_b | load_ld_10549263/P_c | load_ld_10549263/Q_c | load_ld_34095665/P_a | load_ld_34095665/Q_a | load_ld_34095665/P_b | load_ld_34095665/Q_b | load_ld_34095665/P_c | load_ld_34095665/Q_c | load_ld_34086306/P_a | load_ld_34086306/Q_a | load_ld_34086306/P_b | load_ld_34086306/Q_b | load_ld_34086306/P_c | load_ld_34086306/Q_c | load_ld_34084664/P_a | load_ld_34084664/Q_a | load_ld_34084664/P_b | load_ld_34084664/Q_b | load_ld_34084664/P_c | load_ld_34084664/Q_c | load_ld_20014991/P_a | load_ld_20014991/Q_a | load_ld_20014991/P_b | load_ld_20014991/Q_b | load_ld_20014991/P_c | load_ld_20014991/Q_c | load_ld_10559587/P_a | load_ld_10559587/Q_a | load_ld_10559587/P_b | load_ld_10559587/Q_b | load_ld_10559587/P_c | load_ld_10559587/Q_c | load_ld_10549255/P_a | load_ld_10549255/Q_a | load_ld_10549255/P_b | load_ld_10549255/Q_b | load_ld_10549255/P_c | load_ld_10549255/Q_c | load_ld_10548940/P_a | load_ld_10548940/Q_a | load_ld_10548940/P_b | load_ld_10548940/Q_b | load_ld_10548940/P_c | load_ld_10548940/Q_c | load_ld_34095659/P_a | load_ld_34095659/Q_a | load_ld_34095659/P_b | load_ld_34095659/Q_b | load_ld_34095659/P_c | load_ld_34095659/Q_c | load_ld_34086300/P_a | load_ld_34086300/Q_a | load_ld_34086300/P_b | load_ld_34086300/Q_b | load_ld_34086300/P_c | load_ld_34086300/Q_c | load_ld_10580378/P_a | load_ld_10580378/Q_a | load_ld_10580378/P_b | load_ld_10580378/Q_b | load_ld_10580378/P_c | load_ld_10580378/Q_c | load_ld_10549248/P_a | load_ld_10549248/Q_a | load_ld_10549248/P_b | load_ld_10549248/Q_b | load_ld_10549248/P_c | load_ld_10549248/Q_c | load_ld_10548933/P_a | load_ld_10548933/Q_a | load_ld_10548933/P_b | load_ld_10548933/Q_b | load_ld_10548933/P_c | load_ld_10548933/Q_c | load_ld_34086016/P_a | load_ld_34086016/Q_a | load_ld_34086016/P_b | load_ld_34086016/Q_b | load_ld_34086016/P_c | load_ld_34086016/Q_c | load_ld_34057797/P_a | load_ld_34057797/Q_a | load_ld_34057797/P_b | load_ld_34057797/Q_b | load_ld_34057797/P_c | load_ld_34057797/Q_c | load_ld_10579978/P_a | load_ld_10579978/Q_a | load_ld_10579978/P_b | load_ld_10579978/Q_b | load_ld_10579978/P_c | load_ld_10579978/Q_c | load_ld_10549241/P_a | load_ld_10549241/Q_a | load_ld_10549241/P_b | load_ld_10549241/Q_b | load_ld_10549241/P_c | load_ld_10549241/Q_c | load_ld_10548927/P_a | load_ld_10548927/Q_a | load_ld_10548927/P_b | load_ld_10548927/Q_b | load_ld_10548927/P_c | load_ld_10548927/Q_c | load_ld_34095590/P_a | load_ld_34095590/Q_a | load_ld_34095590/P_b | load_ld_34095590/Q_b | load_ld_34095590/P_c | load_ld_34095590/Q_c | load_ld_34054979/P_a | load_ld_34054979/Q_a | load_ld_34054979/P_b | load_ld_34054979/Q_b | load_ld_34054979/P_c | load_ld_34054979/Q_c | load_ld_10559392/P_a | load_ld_10559392/Q_a | load_ld_10559392/P_b | load_ld_10559392/Q_b | load_ld_10559392/P_c | load_ld_10559392/Q_c | load_ld_34095281/P_a | load_ld_34095281/Q_a | load_ld_34095281/P_b | load_ld_34095281/Q_b | load_ld_34095281/P_c | load_ld_34095281/Q_c | load_ld_10579833/P_a | load_ld_10579833/Q_a | load_ld_10579833/P_b | load_ld_10579833/Q_b | load_ld_10579833/P_c | load_ld_10579833/Q_c | load_ld_10559385/P_a | load_ld_10559385/Q_a | load_ld_10559385/P_b | load_ld_10559385/Q_b | load_ld_10559385/P_c | load_ld_10559385/Q_c | load_ld_34090007/P_a | load_ld_34090007/Q_a | load_ld_34090007/P_b | load_ld_34090007/Q_b | load_ld_34090007/P_c | load_ld_34090007/Q_c | load_ld_34085401/P_a | load_ld_34085401/Q_a | load_ld_34085401/P_b | load_ld_34085401/Q_b | load_ld_34085401/P_c | load_ld_34085401/Q_c | load_ld_34054927/P_a | load_ld_34054927/Q_a | load_ld_34054927/P_b | load_ld_34054927/Q_b | load_ld_34054927/P_c | load_ld_34054927/Q_c | load_ld_10556735/P_a | load_ld_10556735/Q_a | load_ld_10556735/P_b | load_ld_10556735/Q_b | load_ld_10556735/P_c | load_ld_10556735/Q_c | load_ld_10548901/P_a | load_ld_10548901/Q_a | load_ld_10548901/P_b | load_ld_10548901/Q_b | load_ld_10548901/P_c | load_ld_10548901/Q_c | load_ld_34087256/P_a | load_ld_34087256/Q_a | load_ld_34087256/P_b | load_ld_34087256/Q_b | load_ld_34087256/P_c | load_ld_34087256/Q_c | load_ld_20437314/P_a | load_ld_20437314/Q_a | load_ld_20437314/P_b | load_ld_20437314/Q_b | load_ld_20437314/P_c | load_ld_20437314/Q_c | load_ld_10579185/P_a | load_ld_10579185/Q_a | load_ld_10579185/P_b | load_ld_10579185/Q_b | load_ld_10579185/P_c | load_ld_10579185/Q_c | load_ld_10548989/P_a | load_ld_10548989/Q_a | load_ld_10548989/P_b | load_ld_10548989/Q_b | load_ld_10548989/P_c | load_ld_10548989/Q_c | load_ld_34086802/P_a | load_ld_34086802/Q_a | load_ld_34086802/P_b | load_ld_34086802/Q_b | load_ld_34086802/P_c | load_ld_34086802/Q_c | load_ld_10549309/P_a | load_ld_10549309/Q_a | load_ld_10549309/P_b | load_ld_10549309/Q_b | load_ld_10549309/P_c | load_ld_10549309/Q_c | load_ld_10548983/P_a | load_ld_10548983/Q_a | load_ld_10548983/P_b | load_ld_10548983/Q_b | load_ld_10548983/P_c | load_ld_10548983/Q_c | load_ld_10541616/P_a | load_ld_10541616/Q_a | load_ld_10541616/P_b | load_ld_10541616/Q_b | load_ld_10541616/P_c | load_ld_10541616/Q_c | load_ld_40154810/P_a | load_ld_40154810/Q_a | load_ld_40154810/P_b | load_ld_40154810/Q_b | load_ld_40154810/P_c | load_ld_40154810/Q_c | load_ld_34086796/P_a | load_ld_34086796/Q_a | load_ld_34086796/P_b | load_ld_34086796/Q_b | load_ld_34086796/P_c | load_ld_34086796/Q_c | load_ld_34085260/P_a | load_ld_34085260/Q_a | load_ld_34085260/P_b | load_ld_34085260/Q_b | load_ld_34085260/P_c | load_ld_34085260/Q_c | load_ld_10558565/P_a | load_ld_10558565/Q_a | load_ld_10558565/P_b | load_ld_10558565/Q_b | load_ld_10558565/P_c | load_ld_10558565/Q_c | load_ld_10549286/P_a | load_ld_10549286/Q_a | load_ld_10549286/P_b | load_ld_10549286/Q_b | load_ld_10549286/P_c | load_ld_10549286/Q_c | load_ld_10548961/P_a | load_ld_10548961/Q_a | load_ld_10548961/P_b | load_ld_10548961/Q_b | load_ld_10548961/P_c | load_ld_10548961/Q_c | load_ld_10528321/P_a | load_ld_10528321/Q_a | load_ld_10528321/P_b | load_ld_10528321/Q_b | load_ld_10528321/P_c | load_ld_10528321/Q_c | load_ld_34097393/P_a | load_ld_34097393/Q_a | load_ld_34097393/P_b | load_ld_34097393/Q_b | load_ld_34097393/P_c | load_ld_34097393/Q_c | load_ld_34086383/P_a | load_ld_34086383/Q_a | load_ld_34086383/P_b | load_ld_34086383/Q_b | load_ld_34086383/P_c | load_ld_34086383/Q_c | load_ld_10560338/P_a | load_ld_10560338/Q_a | load_ld_10560338/P_b | load_ld_10560338/Q_b | load_ld_10560338/P_c | load_ld_10560338/Q_c | load_ld_10549276/P_a | load_ld_10549276/Q_a | load_ld_10549276/P_b | load_ld_10549276/Q_b | load_ld_10549276/P_c | load_ld_10549276/Q_c | load_ld_10548953/P_a | load_ld_10548953/Q_a | load_ld_10548953/P_b | load_ld_10548953/Q_b | load_ld_10548953/P_c | load_ld_10548953/Q_c | load_ld_34096116/P_a | load_ld_34096116/Q_a | load_ld_34096116/P_b | load_ld_34096116/Q_b | load_ld_34096116/P_c | load_ld_34096116/Q_c | load_ld_10559735/P_a | load_ld_10559735/Q_a | load_ld_10559735/P_b | load_ld_10559735/Q_b | load_ld_10559735/P_c | load_ld_10559735/Q_c | load_ld_10548947/P_a | load_ld_10548947/Q_a | load_ld_10548947/P_b | load_ld_10548947/Q_b | load_ld_10548947/P_c | load_ld_10548947/Q_c | load_ld_34086307/P_a | load_ld_34086307/Q_a | load_ld_34086307/P_b | load_ld_34086307/Q_b | load_ld_34086307/P_c | load_ld_34086307/Q_c | load_ld_34084665/P_a | load_ld_34084665/Q_a | load_ld_34084665/P_b | load_ld_34084665/Q_b | load_ld_34084665/P_c | load_ld_34084665/Q_c | load_ld_20014992/P_a | load_ld_20014992/Q_a | load_ld_20014992/P_b | load_ld_20014992/Q_b | load_ld_20014992/P_c | load_ld_20014992/Q_c | load_ld_10559588/P_a | load_ld_10559588/Q_a | load_ld_10559588/P_b | load_ld_10559588/Q_b | load_ld_10559588/P_c | load_ld_10559588/Q_c | load_ld_10549258/P_a | load_ld_10549258/Q_a | load_ld_10549258/P_b | load_ld_10549258/Q_b | load_ld_10549258/P_c | load_ld_10549258/Q_c | load_ld_10548941/P_a | load_ld_10548941/Q_a | load_ld_10548941/P_b | load_ld_10548941/Q_b | load_ld_10548941/P_c | load_ld_10548941/Q_c | load_ld_34095660/P_a | load_ld_34095660/Q_a | load_ld_34095660/P_b | load_ld_34095660/Q_b | load_ld_34095660/P_c | load_ld_34095660/Q_c | load_ld_34086301/P_a | load_ld_34086301/Q_a | load_ld_34086301/P_b | load_ld_34086301/Q_b | load_ld_34086301/P_c | load_ld_34086301/Q_c | load_ld_34084602/P_a | load_ld_34084602/Q_a | load_ld_34084602/P_b | load_ld_34084602/Q_b | load_ld_34084602/P_c | load_ld_34084602/Q_c | load_ld_34095650/P_a | load_ld_34095650/Q_a | load_ld_34095650/P_b | load_ld_34095650/Q_b | load_ld_34095650/P_c | load_ld_34095650/Q_c | load_ld_34057798/P_a | load_ld_34057798/Q_a | load_ld_34057798/P_b | load_ld_34057798/Q_b | load_ld_34057798/P_c | load_ld_34057798/Q_c | load_ld_10580150/P_a | load_ld_10580150/Q_a | load_ld_10580150/P_b | load_ld_10580150/Q_b | load_ld_10580150/P_c | load_ld_10580150/Q_c | load_ld_10559407/P_a | load_ld_10559407/Q_a | load_ld_10559407/P_b | load_ld_10559407/Q_b | load_ld_10559407/P_c | load_ld_10559407/Q_c | load_ld_34095591/P_a | load_ld_34095591/Q_a | load_ld_34095591/P_b | load_ld_34095591/Q_b | load_ld_34095591/P_c | load_ld_34095591/Q_c | load_ld_34054980/P_a | load_ld_34054980/Q_a | load_ld_34054980/P_b | load_ld_34054980/Q_b | load_ld_34054980/P_c | load_ld_34054980/Q_c | load_ld_10579845/P_a | load_ld_10579845/Q_a | load_ld_10579845/P_b | load_ld_10579845/Q_b | load_ld_10579845/P_c | load_ld_10579845/Q_c | load_ld_10559393/P_a | load_ld_10559393/Q_a | load_ld_10559393/P_b | load_ld_10559393/Q_b | load_ld_10559393/P_c | load_ld_10559393/Q_c | load_ld_34085493/P_a | load_ld_34085493/Q_a | load_ld_34085493/P_b | load_ld_34085493/Q_b | load_ld_34085493/P_c | load_ld_34085493/Q_c | load_ld_34054974/P_a | load_ld_34054974/Q_a | load_ld_34054974/P_b | load_ld_34054974/Q_b | load_ld_34054974/P_c | load_ld_34054974/Q_c | load_ld_10559386/P_a | load_ld_10559386/Q_a | load_ld_10559386/P_b | load_ld_10559386/Q_b | load_ld_10559386/P_c | load_ld_10559386/Q_c | load_ld_10558477/P_a | load_ld_10558477/Q_a | load_ld_10558477/P_b | load_ld_10558477/Q_b | load_ld_10558477/P_c | load_ld_10558477/Q_c | load_ld_10549223/P_a | load_ld_10549223/Q_a | load_ld_10549223/P_b | load_ld_10549223/Q_b | load_ld_10549223/P_c | load_ld_10549223/Q_c | load_ld_10559057/P_a | load_ld_10559057/Q_a | load_ld_10559057/P_b | load_ld_10559057/Q_b | load_ld_10559057/P_c | load_ld_10559057/Q_c | load_ld_10558215/P_a | load_ld_10558215/Q_a | load_ld_10558215/P_b | load_ld_10558215/Q_b | load_ld_10558215/P_c | load_ld_10558215/Q_c | load_ld_34085402/P_a | load_ld_34085402/Q_a | load_ld_34085402/P_b | load_ld_34085402/Q_b | load_ld_34085402/P_c | load_ld_34085402/Q_c | load_ld_34054962/P_a | load_ld_34054962/Q_a | load_ld_34054962/P_b | load_ld_34054962/Q_b | load_ld_34054962/P_c | load_ld_34054962/Q_c | load_ld_10556736/P_a | load_ld_10556736/Q_a | load_ld_10556736/P_b | load_ld_10556736/Q_b | load_ld_10556736/P_c | load_ld_10556736/Q_c | load_ld_10549013/P_a | load_ld_10549013/Q_a | load_ld_10549013/P_b | load_ld_10549013/Q_b | load_ld_10549013/P_c | load_ld_10549013/Q_c | load_ld_20456673/P_a | load_ld_20456673/Q_a | load_ld_20456673/P_b | load_ld_20456673/Q_b | load_ld_20456673/P_c | load_ld_20456673/Q_c | load_ld_10579196/P_a | load_ld_10579196/Q_a | load_ld_10579196/P_b | load_ld_10579196/Q_b | load_ld_10579196/P_c | load_ld_10579196/Q_c | load_ld_10558579/P_a | load_ld_10558579/Q_a | load_ld_10558579/P_b | load_ld_10558579/Q_b | load_ld_10558579/P_c | load_ld_10558579/Q_c | load_ld_10548992/P_a | load_ld_10548992/Q_a | load_ld_10548992/P_b | load_ld_10548992/Q_b | load_ld_10548992/P_c | load_ld_10548992/Q_c | load_ld_10545431/P_a | load_ld_10545431/Q_a | load_ld_10545431/P_b | load_ld_10545431/Q_b | load_ld_10545431/P_c | load_ld_10545431/Q_c | load_ld_34086805/P_a | load_ld_34086805/Q_a | load_ld_34086805/P_b | load_ld_34086805/Q_b | load_ld_34086805/P_c | load_ld_34086805/Q_c | load_ld_34085312/P_a | load_ld_34085312/Q_a | load_ld_34085312/P_b | load_ld_34085312/Q_b | load_ld_34085312/P_c | load_ld_34085312/Q_c | load_ld_20409718/P_a | load_ld_20409718/Q_a | load_ld_20409718/P_b | load_ld_20409718/Q_b | load_ld_20409718/P_c | load_ld_20409718/Q_c | load_ld_10549310/P_a | load_ld_10549310/Q_a | load_ld_10549310/P_b | load_ld_10549310/Q_b | load_ld_10549310/P_c | load_ld_10549310/Q_c | load_ld_34086797/P_a | load_ld_34086797/Q_a | load_ld_34086797/P_b | load_ld_34086797/Q_b | load_ld_34086797/P_c | load_ld_34086797/Q_c | load_ld_10573495/P_a | load_ld_10573495/Q_a | load_ld_10573495/P_b | load_ld_10573495/Q_b | load_ld_10573495/P_c | load_ld_10573495/Q_c | load_ld_10549293/P_a | load_ld_10549293/Q_a | load_ld_10549293/P_b | load_ld_10549293/Q_b | load_ld_10549293/P_c | load_ld_10549293/Q_c | load_ld_10548977/P_a | load_ld_10548977/Q_a | load_ld_10548977/P_b | load_ld_10548977/Q_b | load_ld_10548977/P_c | load_ld_10548977/Q_c | load_ld_34085044/P_a | load_ld_34085044/Q_a | load_ld_34085044/P_b | load_ld_34085044/Q_b | load_ld_34085044/P_c | load_ld_34085044/Q_c | load_ld_10571603/P_a | load_ld_10571603/Q_a | load_ld_10571603/P_b | load_ld_10571603/Q_b | load_ld_10571603/P_c | load_ld_10571603/Q_c | load_ld_10549287/P_a | load_ld_10549287/Q_a | load_ld_10549287/P_b | load_ld_10549287/Q_b | load_ld_10549287/P_c | load_ld_10549287/Q_c | load_ld_10548962/P_a | load_ld_10548962/Q_a | load_ld_10548962/P_b | load_ld_10548962/Q_b | load_ld_10548962/P_c | load_ld_10548962/Q_c | load_ld_10529606/P_a | load_ld_10529606/Q_a | load_ld_10529606/P_b | load_ld_10529606/Q_b | load_ld_10529606/P_c | load_ld_10529606/Q_c | load_ld_34097394/P_a | load_ld_34097394/Q_a | load_ld_34097394/P_b | load_ld_34097394/Q_b | load_ld_34097394/P_c | load_ld_34097394/Q_c | load_ld_34086384/P_a | load_ld_34086384/Q_a | load_ld_34086384/P_b | load_ld_34086384/Q_b | load_ld_34086384/P_c | load_ld_34086384/Q_c | load_ld_10560401/P_a | load_ld_10560401/Q_a | load_ld_10560401/P_b | load_ld_10560401/Q_b | load_ld_10560401/P_c | load_ld_10560401/Q_c | load_ld_10558553/P_a | load_ld_10558553/Q_a | load_ld_10558553/P_b | load_ld_10558553/Q_b | load_ld_10558553/P_c | load_ld_10558553/Q_c | load_ld_10549278/P_a | load_ld_10549278/Q_a | load_ld_10549278/P_b | load_ld_10549278/Q_b | load_ld_10549278/P_c | load_ld_10549278/Q_c | load_ld_10548954/P_a | load_ld_10548954/Q_a | load_ld_10548954/P_b | load_ld_10548954/Q_b | load_ld_10548954/P_c | load_ld_10548954/Q_c | load_ld_34084956/P_a | load_ld_34084956/Q_a | load_ld_34084956/P_b | load_ld_34084956/Q_b | load_ld_34084956/P_c | load_ld_34084956/Q_c | load_ld_10559783/P_a | load_ld_10559783/Q_a | load_ld_10559783/P_b | load_ld_10559783/Q_b | load_ld_10559783/P_c | load_ld_10559783/Q_c | load_ld_10558547/P_a | load_ld_10558547/Q_a | load_ld_10558547/P_b | load_ld_10558547/Q_b | load_ld_10558547/P_c | load_ld_10558547/Q_c | load_ld_10548948/P_a | load_ld_10548948/Q_a | load_ld_10548948/P_b | load_ld_10548948/Q_b | load_ld_10548948/P_c | load_ld_10548948/Q_c | load_ld_10522508/P_a | load_ld_10522508/Q_a | load_ld_10522508/P_b | load_ld_10522508/Q_b | load_ld_10522508/P_c | load_ld_10522508/Q_c | load_ld_34095667/P_a | load_ld_34095667/Q_a | load_ld_34095667/P_b | load_ld_34095667/Q_b | load_ld_34095667/P_c | load_ld_34095667/Q_c | load_ld_34084666/P_a | load_ld_34084666/Q_a | load_ld_34084666/P_b | load_ld_34084666/Q_b | load_ld_34084666/P_c | load_ld_34084666/Q_c | load_ld_10559589/P_a | load_ld_10559589/Q_a | load_ld_10559589/P_b | load_ld_10559589/Q_b | load_ld_10559589/P_c | load_ld_10559589/Q_c | load_ld_10549259/P_a | load_ld_10549259/Q_a | load_ld_10549259/P_b | load_ld_10549259/Q_b | load_ld_10549259/P_c | load_ld_10549259/Q_c | load_ld_34084616/P_a | load_ld_34084616/Q_a | load_ld_34084616/P_b | load_ld_34084616/Q_b | load_ld_34084616/P_c | load_ld_34084616/Q_c | load_ld_10559558/P_a | load_ld_10559558/Q_a | load_ld_10559558/P_b | load_ld_10559558/Q_b | load_ld_10559558/P_c | load_ld_10559558/Q_c | load_ld_10549250/P_a | load_ld_10549250/Q_a | load_ld_10549250/P_b | load_ld_10549250/Q_b | load_ld_10549250/P_c | load_ld_10549250/Q_c | load_ld_34095651/P_a | load_ld_34095651/Q_a | load_ld_34095651/P_b | load_ld_34095651/Q_b | load_ld_34095651/P_c | load_ld_34095651/Q_c | load_ld_10559451/P_a | load_ld_10559451/Q_a | load_ld_10559451/P_b | load_ld_10559451/Q_b | load_ld_10559451/P_c | load_ld_10559451/Q_c | load_ld_34054992/P_a | load_ld_34054992/Q_a | load_ld_34054992/P_b | load_ld_34054992/Q_b | load_ld_34054992/P_c | load_ld_34054992/Q_c | load_ld_10579847/P_a | load_ld_10579847/Q_a | load_ld_10579847/P_b | load_ld_10579847/Q_b | load_ld_10579847/P_c | load_ld_10579847/Q_c | load_ld_10559394/P_a | load_ld_10559394/Q_a | load_ld_10559394/P_b | load_ld_10559394/Q_b | load_ld_10559394/P_c | load_ld_10559394/Q_c | load_ld_34095580/P_a | load_ld_34095580/Q_a | load_ld_34095580/P_b | load_ld_34095580/Q_b | load_ld_34095580/P_c | load_ld_34095580/Q_c | load_ld_34085951/P_a | load_ld_34085951/Q_a | load_ld_34085951/P_b | load_ld_34085951/Q_b | load_ld_34085951/P_c | load_ld_34085951/Q_c | load_ld_34054975/P_a | load_ld_34054975/Q_a | load_ld_34054975/P_b | load_ld_34054975/Q_b | load_ld_34054975/P_c | load_ld_34054975/Q_c | load_ld_10579840/P_a | load_ld_10579840/Q_a | load_ld_10579840/P_b | load_ld_10579840/Q_b | load_ld_10579840/P_c | load_ld_10579840/Q_c | load_ld_10559387/P_a | load_ld_10559387/Q_a | load_ld_10559387/P_b | load_ld_10559387/Q_b | load_ld_10559387/P_c | load_ld_10559387/Q_c | load_ld_34092154/P_a | load_ld_34092154/Q_a | load_ld_34092154/P_b | load_ld_34092154/Q_b | load_ld_34092154/P_c | load_ld_34092154/Q_c | load_ld_10559090/P_a | load_ld_10559090/Q_a | load_ld_10559090/P_b | load_ld_10559090/Q_b | load_ld_10559090/P_c | load_ld_10559090/Q_c | load_ld_10548910/P_a | load_ld_10548910/Q_a | load_ld_10548910/P_b | load_ld_10548910/Q_b | load_ld_10548910/P_c | load_ld_10548910/Q_c | load_ld_34085442/P_a | load_ld_34085442/Q_a | load_ld_34085442/P_b | load_ld_34085442/Q_b | load_ld_34085442/P_c | load_ld_34085442/Q_c | load_ld_10579829/P_a | load_ld_10579829/Q_a | load_ld_10579829/P_b | load_ld_10579829/Q_b | load_ld_10579829/P_c | load_ld_10579829/Q_c | load_ld_10558586/P_a | load_ld_10558586/Q_a | load_ld_10558586/P_b | load_ld_10558586/Q_b | load_ld_10558586/P_c | load_ld_10558586/Q_c | load_ld_10549015/P_a | load_ld_10549015/Q_a | load_ld_10549015/P_b | load_ld_10549015/Q_b | load_ld_10549015/P_c | load_ld_10549015/Q_c | load_ld_34085352/P_a | load_ld_34085352/Q_a | load_ld_34085352/P_b | load_ld_34085352/Q_b | load_ld_34085352/P_c | load_ld_34085352/Q_c | load_ld_20456674/P_a | load_ld_20456674/Q_a | load_ld_20456674/P_b | load_ld_20456674/Q_b | load_ld_20456674/P_c | load_ld_20456674/Q_c | load_ld_10579231/P_a | load_ld_10579231/Q_a | load_ld_10579231/P_b | load_ld_10579231/Q_b | load_ld_10579231/P_c | load_ld_10579231/Q_c | load_ld_10558580/P_a | load_ld_10558580/Q_a | load_ld_10558580/P_b | load_ld_10558580/Q_b | load_ld_10558580/P_c | load_ld_10558580/Q_c | load_ld_10552942/P_a | load_ld_10552942/Q_a | load_ld_10552942/P_b | load_ld_10552942/Q_b | load_ld_10552942/P_c | load_ld_10552942/Q_c | load_ld_10545502/P_a | load_ld_10545502/Q_a | load_ld_10545502/P_b | load_ld_10545502/Q_b | load_ld_10545502/P_c | load_ld_10545502/Q_c | load_ld_34086806/P_a | load_ld_34086806/Q_a | load_ld_34086806/P_b | load_ld_34086806/Q_b | load_ld_34086806/P_c | load_ld_34086806/Q_c | load_ld_10558573/P_a | load_ld_10558573/Q_a | load_ld_10558573/P_b | load_ld_10558573/Q_b | load_ld_10558573/P_c | load_ld_10558573/Q_c | load_ld_10548985/P_a | load_ld_10548985/Q_a | load_ld_10548985/P_b | load_ld_10548985/Q_b | load_ld_10548985/P_c | load_ld_10548985/Q_c | load_ld_40156536/P_a | load_ld_40156536/Q_a | load_ld_40156536/P_b | load_ld_40156536/Q_b | load_ld_40156536/P_c | load_ld_40156536/Q_c | load_ld_34085262/P_a | load_ld_34085262/Q_a | load_ld_34085262/P_b | load_ld_34085262/Q_b | load_ld_34085262/P_c | load_ld_34085262/Q_c | load_ld_10549294/P_a | load_ld_10549294/Q_a | load_ld_10549294/P_b | load_ld_10549294/Q_b | load_ld_10549294/P_c | load_ld_10549294/Q_c | load_ld_10548979/P_a | load_ld_10548979/Q_a | load_ld_10548979/P_b | load_ld_10548979/Q_b | load_ld_10548979/P_c | load_ld_10548979/Q_c | load_ld_10540312/P_a | load_ld_10540312/Q_a | load_ld_10540312/P_b | load_ld_10540312/Q_b | load_ld_10540312/P_c | load_ld_10540312/Q_c | load_ld_34086410/P_a | load_ld_34086410/Q_a | load_ld_34086410/P_b | load_ld_34086410/Q_b | load_ld_34086410/P_c | load_ld_34086410/Q_c | load_ld_34085045/P_a | load_ld_34085045/Q_a | load_ld_34085045/P_b | load_ld_34085045/Q_b | load_ld_34085045/P_c | load_ld_34085045/Q_c | load_ld_10529607/P_a | load_ld_10529607/Q_a | load_ld_10529607/P_b | load_ld_10529607/Q_b | load_ld_10529607/P_c | load_ld_10529607/Q_c | load_ld_34097395/P_a | load_ld_34097395/Q_a | load_ld_34097395/P_b | load_ld_34097395/Q_b | load_ld_34097395/P_c | load_ld_34097395/Q_c | load_ld_34086400/P_a | load_ld_34086400/Q_a | load_ld_34086400/P_b | load_ld_34086400/Q_b | load_ld_34086400/P_c | load_ld_34086400/Q_c | load_ld_10560402/P_a | load_ld_10560402/Q_a | load_ld_10560402/P_b | load_ld_10560402/Q_b | load_ld_10560402/P_c | load_ld_10560402/Q_c | load_ld_34096668/P_a | load_ld_34096668/Q_a | load_ld_34096668/P_b | load_ld_34096668/Q_b | load_ld_34096668/P_c | load_ld_34096668/Q_c | load_ld_34084957/P_a | load_ld_34084957/Q_a | load_ld_34084957/P_b | load_ld_34084957/Q_b | load_ld_34084957/P_c | load_ld_34084957/Q_c | load_ld_20114730/P_a | load_ld_20114730/Q_a | load_ld_20114730/P_b | load_ld_20114730/Q_b | load_ld_20114730/P_c | load_ld_20114730/Q_c | load_ld_10559784/P_a | load_ld_10559784/Q_a | load_ld_10559784/P_b | load_ld_10559784/Q_b | load_ld_10559784/P_c | load_ld_10559784/Q_c | load_ld_10549266/P_a | load_ld_10549266/Q_a | load_ld_10549266/P_b | load_ld_10549266/Q_b | load_ld_10549266/P_c | load_ld_10549266/Q_c | load_ld_34095668/P_a | load_ld_34095668/Q_a | load_ld_34095668/P_b | load_ld_34095668/Q_b | load_ld_34095668/P_c | load_ld_34095668/Q_c | load_ld_34086309/P_a | load_ld_34086309/Q_a | load_ld_34086309/P_b | load_ld_34086309/Q_b | load_ld_34086309/P_c | load_ld_34086309/Q_c | load_ld_34086303/P_a | load_ld_34086303/Q_a | load_ld_34086303/P_b | load_ld_34086303/Q_b | load_ld_34086303/P_c | load_ld_34086303/Q_c | load_ld_34084661/P_a | load_ld_34084661/Q_a | load_ld_34084661/P_b | load_ld_34084661/Q_b | load_ld_34084661/P_c | load_ld_34084661/Q_c | load_ld_34095654/P_a | load_ld_34095654/Q_a | load_ld_34095654/P_b | load_ld_34095654/Q_b | load_ld_34095654/P_c | load_ld_34095654/Q_c | load_ld_34086019/P_a | load_ld_34086019/Q_a | load_ld_34086019/P_b | load_ld_34086019/Q_b | load_ld_34086019/P_c | load_ld_34086019/Q_c | load_ld_34084591/P_a | load_ld_34084591/Q_a | load_ld_34084591/P_b | load_ld_34084591/Q_b | load_ld_34084591/P_c | load_ld_34084591/Q_c | load_ld_10559487/P_a | load_ld_10559487/Q_a | load_ld_10559487/P_b | load_ld_10559487/Q_b | load_ld_10559487/P_c | load_ld_10559487/Q_c | load_ld_10549245/P_a | load_ld_10549245/Q_a | load_ld_10549245/P_b | load_ld_10549245/Q_b | load_ld_10549245/P_c | load_ld_10549245/Q_c | load_ld_34095643/P_a | load_ld_34095643/Q_a | load_ld_34095643/P_b | load_ld_34095643/Q_b | load_ld_34095643/P_c | load_ld_34095643/Q_c | load_ld_34055522/P_a | load_ld_34055522/Q_a | load_ld_34055522/P_b | load_ld_34055522/Q_b | load_ld_34055522/P_c | load_ld_34055522/Q_c | load_ld_10559396/P_a | load_ld_10559396/Q_a | load_ld_10559396/P_b | load_ld_10559396/Q_b | load_ld_10559396/P_c | load_ld_10559396/Q_c | load_ld_10558507/P_a | load_ld_10558507/Q_a | load_ld_10558507/P_b | load_ld_10558507/Q_b | load_ld_10558507/P_c | load_ld_10558507/Q_c | load_ld_10549232/P_a | load_ld_10549232/Q_a | load_ld_10549232/P_b | load_ld_10549232/Q_b | load_ld_10549232/P_c | load_ld_10549232/Q_c | load_ld_34095581/P_a | load_ld_34095581/Q_a | load_ld_34095581/P_b | load_ld_34095581/Q_b | load_ld_34095581/P_c | load_ld_34095581/Q_c | load_ld_34085952/P_a | load_ld_34085952/Q_a | load_ld_34085952/P_b | load_ld_34085952/Q_b | load_ld_34085952/P_c | load_ld_34085952/Q_c | load_ld_34054976/P_a | load_ld_34054976/Q_a | load_ld_34054976/P_b | load_ld_34054976/Q_b | load_ld_34054976/P_c | load_ld_34054976/Q_c | load_ld_10559389/P_a | load_ld_10559389/Q_a | load_ld_10559389/P_b | load_ld_10559389/Q_b | load_ld_10559389/P_c | load_ld_10559389/Q_c | load_ld_10558481/P_a | load_ld_10558481/Q_a | load_ld_10558481/P_b | load_ld_10558481/Q_b | load_ld_10558481/P_c | load_ld_10558481/Q_c | load_ld_34092234/P_a | load_ld_34092234/Q_a | load_ld_34092234/P_b | load_ld_34092234/Q_b | load_ld_34092234/P_c | load_ld_34092234/Q_c | load_ld_34085489/P_a | load_ld_34085489/Q_a | load_ld_34085489/P_b | load_ld_34085489/Q_b | load_ld_34085489/P_c | load_ld_34085489/Q_c | load_ld_10579830/P_a | load_ld_10579830/Q_a | load_ld_10579830/P_b | load_ld_10579830/Q_b | load_ld_10579830/P_c | load_ld_10579830/Q_c | load_ld_10558471/P_a | load_ld_10558471/Q_a | load_ld_10558471/P_b | load_ld_10558471/Q_b | load_ld_10558471/P_c | load_ld_10558471/Q_c | load_ld_10548911/P_a | load_ld_10548911/Q_a | load_ld_10548911/P_b | load_ld_10548911/Q_b | load_ld_10548911/P_c | load_ld_10548911/Q_c | load_ld_34090086/P_a | load_ld_34090086/Q_a | load_ld_34090086/P_b | load_ld_34090086/Q_b | load_ld_34090086/P_c | load_ld_34090086/Q_c | load_ld_34090003/P_a | load_ld_34090003/Q_a | load_ld_34090003/P_b | load_ld_34090003/Q_b | load_ld_34090003/P_c | load_ld_34090003/Q_c | load_ld_20494025/P_a | load_ld_20494025/Q_a | load_ld_20494025/P_b | load_ld_20494025/Q_b | load_ld_20494025/P_c | load_ld_20494025/Q_c | load_ld_10579234/P_a | load_ld_10579234/Q_a | load_ld_10579234/P_b | load_ld_10579234/Q_b | load_ld_10579234/P_c | load_ld_10579234/Q_c | load_ld_10558581/P_a | load_ld_10558581/Q_a | load_ld_10558581/P_b | load_ld_10558581/Q_b | load_ld_10558581/P_c | load_ld_10558581/Q_c | load_ld_10548994/P_a | load_ld_10548994/Q_a | load_ld_10548994/P_b | load_ld_10548994/Q_b | load_ld_10548994/P_c | load_ld_10548994/Q_c | load_ld_10545682/P_a | load_ld_10545682/Q_a | load_ld_10545682/P_b | load_ld_10545682/Q_b | load_ld_10545682/P_c | load_ld_10545682/Q_c | load_ld_34085321/P_a | load_ld_34085321/Q_a | load_ld_34085321/P_b | load_ld_34085321/Q_b | load_ld_34085321/P_c | load_ld_34085321/Q_c | load_ld_10558575/P_a | load_ld_10558575/Q_a | load_ld_10558575/P_b | load_ld_10558575/Q_b | load_ld_10558575/P_c | load_ld_10558575/Q_c | load_ld_10549312/P_a | load_ld_10549312/Q_a | load_ld_10549312/P_b | load_ld_10549312/Q_b | load_ld_10549312/P_c | load_ld_10549312/Q_c | load_ld_10548986/P_a | load_ld_10548986/Q_a | load_ld_10548986/P_b | load_ld_10548986/Q_b | load_ld_10548986/P_c | load_ld_10548986/Q_c | load_ld_10542412/P_a | load_ld_10542412/Q_a | load_ld_10542412/P_b | load_ld_10542412/Q_b | load_ld_10542412/P_c | load_ld_10542412/Q_c | load_ld_34085263/P_a | load_ld_34085263/Q_a | load_ld_34085263/P_b | load_ld_34085263/Q_b | load_ld_34085263/P_c | load_ld_34085263/Q_c | load_ld_20396677/P_a | load_ld_20396677/Q_a | load_ld_20396677/P_b | load_ld_20396677/Q_b | load_ld_20396677/P_c | load_ld_20396677/Q_c | load_ld_34085046/P_a | load_ld_34085046/Q_a | load_ld_34085046/P_b | load_ld_34085046/Q_b | load_ld_34085046/P_c | load_ld_34085046/Q_c | load_ld_10558562/P_a | load_ld_10558562/Q_a | load_ld_10558562/P_b | load_ld_10558562/Q_b | load_ld_10558562/P_c | load_ld_10558562/Q_c | load_ld_10549289/P_a | load_ld_10549289/Q_a | load_ld_10549289/P_b | load_ld_10549289/Q_b | load_ld_10549289/P_c | load_ld_10549289/Q_c | load_ld_10548965/P_a | load_ld_10548965/Q_a | load_ld_10548965/P_b | load_ld_10548965/Q_b | load_ld_10548965/P_c | load_ld_10548965/Q_c | load_ld_10529608/P_a | load_ld_10529608/Q_a | load_ld_10529608/P_b | load_ld_10529608/Q_b | load_ld_10529608/P_c | load_ld_10529608/Q_c | load_ld_34097396/P_a | load_ld_34097396/Q_a | load_ld_34097396/P_b | load_ld_34097396/Q_b | load_ld_34097396/P_c | load_ld_34097396/Q_c | load_ld_34086401/P_a | load_ld_34086401/Q_a | load_ld_34086401/P_b | load_ld_34086401/Q_b | load_ld_34086401/P_c | load_ld_34086401/Q_c | load_ld_34085040/P_a | load_ld_34085040/Q_a | load_ld_34085040/P_b | load_ld_34085040/Q_b | load_ld_34085040/P_c | load_ld_34085040/Q_c | load_ld_20344331/P_a | load_ld_20344331/Q_a | load_ld_20344331/P_b | load_ld_20344331/Q_b | load_ld_20344331/P_c | load_ld_20344331/Q_c | load_ld_10548956/P_a | load_ld_10548956/Q_a | load_ld_10548956/P_b | load_ld_10548956/Q_b | load_ld_10548956/P_c | load_ld_10548956/Q_c | load_ld_10525295/P_a | load_ld_10525295/Q_a | load_ld_10525295/P_b | load_ld_10525295/Q_b | load_ld_10525295/P_c | load_ld_10525295/Q_c | load_ld_34086324/P_a | load_ld_34086324/Q_a | load_ld_34086324/P_b | load_ld_34086324/Q_b | load_ld_34086324/P_c | load_ld_34086324/Q_c | load_ld_20122385/P_a | load_ld_20122385/Q_a | load_ld_20122385/P_b | load_ld_20122385/Q_b | load_ld_20122385/P_c | load_ld_20122385/Q_c | load_ld_10549269/P_a | load_ld_10549269/Q_a | load_ld_10549269/P_b | load_ld_10549269/Q_b | load_ld_10549269/P_c | load_ld_10549269/Q_c | load_ld_10548950/P_a | load_ld_10548950/Q_a | load_ld_10548950/P_b | load_ld_10548950/Q_b | load_ld_10548950/P_c | load_ld_10548950/Q_c | load_ld_10523032/P_a | load_ld_10523032/Q_a | load_ld_10523032/P_b | load_ld_10523032/Q_b | load_ld_10523032/P_c | load_ld_10523032/Q_c | load_ld_34086310/P_a | load_ld_34086310/Q_a | load_ld_34086310/P_b | load_ld_34086310/Q_b | load_ld_34086310/P_c | load_ld_34086310/Q_c | load_ld_34084952/P_a | load_ld_34084952/Q_a | load_ld_34084952/P_b | load_ld_34084952/Q_b | load_ld_34084952/P_c | load_ld_34084952/Q_c | load_ld_20028685/P_a | load_ld_20028685/Q_a | load_ld_20028685/P_b | load_ld_20028685/Q_b | load_ld_20028685/P_c | load_ld_20028685/Q_c | load_ld_10559591/P_a | load_ld_10559591/Q_a | load_ld_10559591/P_b | load_ld_10559591/Q_b | load_ld_10559591/P_c | load_ld_10559591/Q_c | load_ld_10549261/P_a | load_ld_10549261/Q_a | load_ld_10549261/P_b | load_ld_10549261/Q_b | load_ld_10549261/P_c | load_ld_10549261/Q_c | load_ld_10558523/P_a | load_ld_10558523/Q_a | load_ld_10558523/P_b | load_ld_10558523/Q_b | load_ld_10558523/P_c | load_ld_10558523/Q_c | load_ld_10548938/P_a | load_ld_10548938/Q_a | load_ld_10548938/P_b | load_ld_10548938/Q_b | load_ld_10548938/P_c | load_ld_10548938/Q_c | load_ld_34095655/P_a | load_ld_34095655/Q_a | load_ld_34095655/P_b | load_ld_34095655/Q_b | load_ld_34095655/P_c | load_ld_34095655/Q_c | load_ld_10548931/P_a | load_ld_10548931/Q_a | load_ld_10548931/P_b | load_ld_10548931/Q_b | load_ld_10548931/P_c | load_ld_10548931/Q_c | load_ld_34057718/P_a | load_ld_34057718/Q_a | load_ld_34057718/P_b | load_ld_34057718/Q_b | load_ld_34057718/P_c | load_ld_34057718/Q_c | load_ld_10559398/P_a | load_ld_10559398/Q_a | load_ld_10559398/P_b | load_ld_10559398/Q_b | load_ld_10559398/P_c | load_ld_10559398/Q_c | load_ld_10558509/P_a | load_ld_10558509/Q_a | load_ld_10558509/P_b | load_ld_10558509/Q_b | load_ld_10558509/P_c | load_ld_10558509/Q_c | load_ld_10549239/P_a | load_ld_10549239/Q_a | load_ld_10549239/P_b | load_ld_10549239/Q_b | load_ld_10549239/P_c | load_ld_10549239/Q_c | load_ld_34095588/P_a | load_ld_34095588/Q_a | load_ld_34095588/P_b | load_ld_34095588/Q_b | load_ld_34095588/P_c | load_ld_34095588/Q_c | load_ld_34085953/P_a | load_ld_34085953/Q_a | load_ld_34085953/P_b | load_ld_34085953/Q_b | load_ld_34085953/P_c | load_ld_34085953/Q_c | load_ld_10559390/P_a | load_ld_10559390/Q_a | load_ld_10559390/P_b | load_ld_10559390/Q_b | load_ld_10559390/P_c | load_ld_10559390/Q_c | load_ld_10549226/P_a | load_ld_10549226/Q_a | load_ld_10549226/P_b | load_ld_10549226/Q_b | load_ld_10549226/P_c | load_ld_10549226/Q_c | load_ld_34085490/P_a | load_ld_34085490/Q_a | load_ld_34085490/P_b | load_ld_34085490/Q_b | load_ld_34085490/P_c | load_ld_34085490/Q_c | load_ld_34054971/P_a | load_ld_34054971/Q_a | load_ld_34054971/P_b | load_ld_34054971/Q_b | load_ld_34054971/P_c | load_ld_34054971/Q_c | load_ld_10579831/P_a | load_ld_10579831/Q_a | load_ld_10579831/P_b | load_ld_10579831/Q_b | load_ld_10579831/P_c | load_ld_10579831/Q_c | load_ld_34090753/P_a | load_ld_34090753/Q_a | load_ld_34090753/P_b | load_ld_34090753/Q_b | load_ld_34090753/P_c | load_ld_34090753/Q_c | load_ld_34085462/P_a | load_ld_34085462/Q_a | load_ld_34085462/P_b | load_ld_34085462/Q_b | load_ld_34085462/P_c | load_ld_34085462/Q_c | load_ld_34054965/P_a | load_ld_34054965/Q_a | load_ld_34054965/P_b | load_ld_34054965/Q_b | load_ld_34054965/P_c | load_ld_34054965/Q_c | load_ld_10558646/P_a | load_ld_10558646/Q_a | load_ld_10558646/P_b | load_ld_10558646/Q_b | load_ld_10558646/P_c | load_ld_10558646/Q_c | load_ld_10556739/P_a | load_ld_10556739/Q_a | load_ld_10556739/P_b | load_ld_10556739/Q_b | load_ld_10556739/P_c | load_ld_10556739/Q_c | load_ld_10549018/P_a | load_ld_10549018/Q_a | load_ld_10549018/P_b | load_ld_10549018/Q_b | load_ld_10549018/P_c | load_ld_10549018/Q_c | load_ld_34090004/P_a | load_ld_34090004/Q_a | load_ld_34090004/P_b | load_ld_34090004/Q_b | load_ld_34090004/P_c | load_ld_34090004/Q_c | load_ld_34085371/P_a | load_ld_34085371/Q_a | load_ld_34085371/P_b | load_ld_34085371/Q_b | load_ld_34085371/P_c | load_ld_34085371/Q_c | load_ld_20494026/P_a | load_ld_20494026/Q_a | load_ld_20494026/P_b | load_ld_20494026/Q_b | load_ld_20494026/P_c | load_ld_20494026/Q_c | load_ld_10579373/P_a | load_ld_10579373/Q_a | load_ld_10579373/P_b | load_ld_10579373/Q_b | load_ld_10579373/P_c | load_ld_10579373/Q_c | load_ld_10558582/P_a | load_ld_10558582/Q_a | load_ld_10558582/P_b | load_ld_10558582/Q_b | load_ld_10558582/P_c | load_ld_10558582/Q_c | load_ld_34087254/P_a | load_ld_34087254/Q_a | load_ld_34087254/P_b | load_ld_34087254/Q_b | load_ld_34087254/P_c | load_ld_34087254/Q_c | load_ld_34085340/P_a | load_ld_34085340/Q_a | load_ld_34085340/P_b | load_ld_34085340/Q_b | load_ld_34085340/P_c | load_ld_34085340/Q_c | load_ld_20416460/P_a | load_ld_20416460/Q_a | load_ld_20416460/P_b | load_ld_20416460/Q_b | load_ld_20416460/P_c | load_ld_20416460/Q_c | load_ld_10558576/P_a | load_ld_10558576/Q_a | load_ld_10558576/P_b | load_ld_10558576/Q_b | load_ld_10558576/P_c | load_ld_10558576/Q_c | load_ld_10549313/P_a | load_ld_10549313/Q_a | load_ld_10549313/P_b | load_ld_10549313/Q_b | load_ld_10549313/P_c | load_ld_10549313/Q_c | load_ld_34086800/P_a | load_ld_34086800/Q_a | load_ld_34086800/P_b | load_ld_34086800/Q_b | load_ld_34086800/P_c | load_ld_34086800/Q_c | load_ld_34085264/P_a | load_ld_34085264/Q_a | load_ld_34085264/P_b | load_ld_34085264/Q_b | load_ld_34085264/P_c | load_ld_34085264/Q_c | load_ld_10548981/P_a | load_ld_10548981/Q_a | load_ld_10548981/P_b | load_ld_10548981/Q_b | load_ld_10548981/P_c | load_ld_10548981/Q_c | load_ld_10540314/P_a | load_ld_10540314/Q_a | load_ld_10540314/P_b | load_ld_10540314/Q_b | load_ld_10540314/P_c | load_ld_10540314/Q_c | load_ld_34086415/P_a | load_ld_34086415/Q_a | load_ld_34086415/P_b | load_ld_34086415/Q_b | load_ld_34086415/P_c | load_ld_34086415/Q_c | load_ld_34085047/P_a | load_ld_34085047/Q_a | load_ld_34085047/P_b | load_ld_34085047/Q_b | load_ld_34085047/P_c | load_ld_34085047/Q_c | load_ld_20344372/P_a | load_ld_20344372/Q_a | load_ld_20344372/P_b | load_ld_20344372/Q_b | load_ld_20344372/P_c | load_ld_20344372/Q_c | load_ld_10573328/P_a | load_ld_10573328/Q_a | load_ld_10573328/P_b | load_ld_10573328/Q_b | load_ld_10573328/P_c | load_ld_10573328/Q_c | load_ld_10549290/P_a | load_ld_10549290/Q_a | load_ld_10549290/P_b | load_ld_10549290/Q_b | load_ld_10549290/P_c | load_ld_10549290/Q_c | load_ld_34086402/P_a | load_ld_34086402/Q_a | load_ld_34086402/P_b | load_ld_34086402/Q_b | load_ld_34086402/P_c | load_ld_34086402/Q_c | load_ld_34085041/P_a | load_ld_34085041/Q_a | load_ld_34085041/P_b | load_ld_34085041/Q_b | load_ld_34085041/P_c | load_ld_34085041/Q_c | load_ld_20344332/P_a | load_ld_20344332/Q_a | load_ld_20344332/P_b | load_ld_20344332/Q_b | load_ld_20344332/P_c | load_ld_20344332/Q_c | load_ld_10560616/P_a | load_ld_10560616/Q_a | load_ld_10560616/P_b | load_ld_10560616/Q_b | load_ld_10560616/P_c | load_ld_10560616/Q_c | load_ld_10558557/P_a | load_ld_10558557/Q_a | load_ld_10558557/P_b | load_ld_10558557/Q_b | load_ld_10558557/P_c | load_ld_10558557/Q_c | load_ld_10526702/P_a | load_ld_10526702/Q_a | load_ld_10526702/P_b | load_ld_10526702/Q_b | load_ld_10526702/P_c | load_ld_10526702/Q_c | load_ld_34097297/P_a | load_ld_34097297/Q_a | load_ld_34097297/P_b | load_ld_34097297/Q_b | load_ld_34097297/P_c | load_ld_34097297/Q_c | load_ld_34085035/P_a | load_ld_34085035/Q_a | load_ld_34085035/P_b | load_ld_34085035/Q_b | load_ld_34085035/P_c | load_ld_34085035/Q_c | load_ld_20251418/P_a | load_ld_20251418/Q_a | load_ld_20251418/P_b | load_ld_20251418/Q_b | load_ld_20251418/P_c | load_ld_20251418/Q_c | load_ld_10560281/P_a | load_ld_10560281/Q_a | load_ld_10560281/P_b | load_ld_10560281/Q_b | load_ld_10560281/P_c | load_ld_10560281/Q_c | load_ld_10558550/P_a | load_ld_10558550/Q_a | load_ld_10558550/P_b | load_ld_10558550/Q_b | load_ld_10558550/P_c | load_ld_10558550/Q_c | load_ld_34096113/P_a | load_ld_34096113/Q_a | load_ld_34096113/P_b | load_ld_34096113/Q_b | load_ld_34096113/P_c | load_ld_34096113/Q_c | load_ld_34084953/P_a | load_ld_34084953/Q_a | load_ld_34084953/P_b | load_ld_34084953/Q_b | load_ld_34084953/P_c | load_ld_34084953/Q_c | load_ld_10559592/P_a | load_ld_10559592/Q_a | load_ld_10559592/P_b | load_ld_10559592/Q_b | load_ld_10559592/P_c | load_ld_10559592/Q_c | load_ld_10558544/P_a | load_ld_10558544/Q_a | load_ld_10558544/P_b | load_ld_10558544/Q_b | load_ld_10558544/P_c | load_ld_10558544/Q_c | load_ld_10548945/P_a | load_ld_10548945/Q_a | load_ld_10548945/P_b | load_ld_10548945/Q_b | load_ld_10548945/P_c | load_ld_10548945/Q_c | load_ld_34084663/P_a | load_ld_34084663/Q_a | load_ld_34084663/P_b | load_ld_34084663/Q_b | load_ld_34084663/P_c | load_ld_34084663/Q_c | load_ld_10585091/P_a | load_ld_10585091/Q_a | load_ld_10585091/P_b | load_ld_10585091/Q_b | load_ld_10585091/P_c | load_ld_10585091/Q_c | load_ld_10559574/P_a | load_ld_10559574/Q_a | load_ld_10559574/P_b | load_ld_10559574/Q_b | load_ld_10559574/P_c | load_ld_10559574/Q_c | load_ld_10548939/P_a | load_ld_10548939/Q_a | load_ld_10548939/P_b | load_ld_10548939/Q_b | load_ld_10548939/P_c | load_ld_10548939/Q_c | load_ld_34095658/P_a | load_ld_34095658/Q_a | load_ld_34095658/P_b | load_ld_34095658/Q_b | load_ld_34095658/P_c | load_ld_34095658/Q_c | load_ld_34086299/P_a | load_ld_34086299/Q_a | load_ld_34086299/P_b | load_ld_34086299/Q_b | load_ld_34086299/P_c | load_ld_34086299/Q_c | load_ld_10559507/P_a | load_ld_10559507/Q_a | load_ld_10559507/P_b | load_ld_10559507/Q_b | load_ld_10559507/P_c | load_ld_10559507/Q_c | load_ld_34057775/P_a | load_ld_34057775/Q_a | load_ld_34057775/P_b | load_ld_34057775/Q_b | load_ld_34057775/P_c | load_ld_34057775/Q_c | load_ld_34054978/P_a | load_ld_34054978/Q_a | load_ld_34054978/P_b | load_ld_34054978/Q_b | load_ld_34054978/P_c | load_ld_34054978/Q_c | load_ld_10579843/P_a | load_ld_10579843/Q_a | load_ld_10579843/P_b | load_ld_10579843/Q_b | load_ld_10579843/P_c | load_ld_10579843/Q_c
vr_trans_equiv_k_lsb/tap_a | vr_trans_equiv_k_lsb/tap_b | vr_trans_equiv_k_lsb/tap_c
load_ld_10559391/P_a | load_ld_10559391/Q_a | load_ld_10559391/P_b | load_ld_10559391/Q_b | load_ld_10559391/P_c | load_ld_10559391/Q_c | load_ld_10558483/P_a | load_ld_10558483/Q_a | load_ld_10558483/P_b | load_ld_10558483/Q_b | load_ld_10558483/P_c | load_ld_10558483/Q_c | load_ld_34092313/P_a | load_ld_34092313/Q_a | load_ld_34092313/P_b | load_ld_34092313/Q_b | load_ld_34092313/P_c | load_ld_34092313/Q_c | load_ld_34085491/P_a | load_ld_34085491/Q_a | load_ld_34085491/P_b | load_ld_34085491/Q_b | load_ld_34085491/P_c | load_ld_34085491/Q_c | load_ld_34054972/P_a | load_ld_34054972/Q_a | load_ld_34054972/P_b | load_ld_34054972/Q_b | load_ld_34054972/P_c | load_ld_34054972/Q_c | load_ld_10559275/P_a | load_ld_10559275/Q_a | load_ld_10559275/P_b | load_ld_10559275/Q_b | load_ld_10559275/P_c | load_ld_10559275/Q_c | load_ld_34085468/P_a | load_ld_34085468/Q_a | load_ld_34085468/P_b | load_ld_34085468/Q_b | load_ld_34085468/P_c | load_ld_34085468/Q_c | load_ld_10549020/P_a | load_ld_10549020/Q_a | load_ld_10549020/P_b | load_ld_10549020/Q_b | load_ld_10549020/P_c | load_ld_10549020/Q_c | load_ld_10548907/P_a | load_ld_10548907/Q_a | load_ld_10548907/P_b | load_ld_10548907/Q_b | load_ld_10548907/P_c | load_ld_10548907/Q_c | load_ld_10555985/P_a | load_ld_10555985/Q_a | load_ld_10555985/P_b | load_ld_10555985/Q_b | load_ld_10555985/P_c | load_ld_10555985/Q_c | load_ld_10548988/P_a | load_ld_10548988/Q_a | load_ld_10548988/P_b | load_ld_10548988/Q_b | load_ld_10548988/P_c | load_ld_10548988/Q_c | load_ld_10543795/P_a | load_ld_10543795/Q_a | load_ld_10543795/P_b | load_ld_10543795/Q_b | load_ld_10543795/P_c | load_ld_10543795/Q_c | load_ld_34086801/P_a | load_ld_34086801/Q_a | load_ld_34086801/P_b | load_ld_34086801/Q_b | load_ld_34086801/P_c | load_ld_34086801/Q_c | load_ld_34085286/P_a | load_ld_34085286/Q_a | load_ld_34085286/P_b | load_ld_34085286/Q_b | load_ld_34085286/P_c | load_ld_34085286/Q_c | load_ld_10574854/P_a | load_ld_10574854/Q_a | load_ld_10574854/P_b | load_ld_10574854/Q_b | load_ld_10574854/P_c | load_ld_10574854/Q_c | load_ld_10548982/P_a | load_ld_10548982/Q_a | load_ld_10548982/P_b | load_ld_10548982/Q_b | load_ld_10548982/P_c | load_ld_10548982/Q_c | load_ld_34086794/P_a | load_ld_34086794/Q_a | load_ld_34086794/P_b | load_ld_34086794/Q_b | load_ld_34086794/P_c | load_ld_34086794/Q_c | load_ld_34085048/P_a | load_ld_34085048/Q_a | load_ld_34085048/P_b | load_ld_34085048/Q_b | load_ld_34085048/P_c | load_ld_34085048/Q_c | load_ld_20350796/P_a | load_ld_20350796/Q_a | load_ld_20350796/P_b | load_ld_20350796/Q_b | load_ld_20350796/P_c | load_ld_20350796/Q_c | load_ld_10548968/P_a | load_ld_10548968/Q_a | load_ld_10548968/P_b | load_ld_10548968/Q_b | load_ld_10548968/P_c | load_ld_10548968/Q_c | load_ld_10532911/P_a | load_ld_10532911/Q_a | load_ld_10532911/P_b | load_ld_10532911/Q_b | load_ld_10532911/P_c | load_ld_10532911/Q_c | load_ld_34097398/P_a | load_ld_34097398/Q_a | load_ld_34097398/P_b | load_ld_34097398/Q_b | load_ld_34097398/P_c | load_ld_34097398/Q_c | load_ld_34085042/P_a | load_ld_34085042/Q_a | load_ld_34085042/P_b | load_ld_34085042/Q_b | load_ld_34085042/P_c | load_ld_34085042/Q_c | load_ld_20344333/P_a | load_ld_20344333/Q_a | load_ld_20344333/P_b | load_ld_20344333/Q_b | load_ld_20344333/P_c | load_ld_20344333/Q_c | load_ld_10560618/P_a | load_ld_10560618/Q_a | load_ld_10560618/P_b | load_ld_10560618/Q_b | load_ld_10560618/P_c | load_ld_10560618/Q_c | load_ld_10549285/P_a | load_ld_10549285/Q_a | load_ld_10549285/P_b | load_ld_10549285/Q_b | load_ld_10549285/P_c | load_ld_10549285/Q_c | load_ld_10526890/P_a | load_ld_10526890/Q_a | load_ld_10526890/P_b | load_ld_10526890/Q_b | load_ld_10526890/P_c | load_ld_10526890/Q_c | load_ld_34097392/P_a | load_ld_34097392/Q_a | load_ld_34097392/P_b | load_ld_34097392/Q_b | load_ld_34097392/P_c | load_ld_34097392/Q_c | load_ld_34085036/P_a | load_ld_34085036/Q_a | load_ld_34085036/P_b | load_ld_34085036/Q_b | load_ld_34085036/P_c | load_ld_34085036/Q_c | load_ld_20251419/P_a | load_ld_20251419/Q_a | load_ld_20251419/P_b | load_ld_20251419/Q_b | load_ld_20251419/P_c | load_ld_20251419/Q_c | load_ld_10560337/P_a | load_ld_10560337/Q_a | load_ld_10560337/P_b | load_ld_10560337/Q_b | load_ld_10560337/P_c | load_ld_10560337/Q_c | load_ld_10558551/P_a | load_ld_10558551/Q_a | load_ld_10558551/P_b | load_ld_10558551/Q_b | load_ld_10558551/P_c | load_ld_10558551/Q_c | load_ld_10524061/P_a | load_ld_10524061/Q_a | load_ld_10524061/P_b | load_ld_10524061/Q_b | load_ld_10524061/P_c | load_ld_10524061/Q_c | load_ld_34096115/P_a | load_ld_34096115/Q_a | load_ld_34096115/P_b | load_ld_34096115/Q_b | load_ld_34096115/P_c | load_ld_34096115/Q_c | load_ld_34086318/P_a | load_ld_34086318/Q_a | load_ld_34086318/P_b | load_ld_34086318/Q_b | load_ld_34086318/P_c | load_ld_34086318/Q_c | load_ld_34084954/P_a | load_ld_34084954/Q_a | load_ld_34084954/P_b | load_ld_34084954/Q_b | load_ld_34084954/P_c | load_ld_34084954/Q_c | load_ld_10558545/P_a | load_ld_10558545/Q_a | load_ld_10558545/P_b | load_ld_10558545/Q_b | load_ld_10558545/P_c | load_ld_10558545/Q_c | load_ld_10549263/P_a | load_ld_10549263/Q_a | load_ld_10549263/P_b | load_ld_10549263/Q_b | load_ld_10549263/P_c | load_ld_10549263/Q_c | load_ld_34095665/P_a | load_ld_34095665/Q_a | load_ld_34095665/P_b | load_ld_34095665/Q_b | load_ld_34095665/P_c | load_ld_34095665/Q_c | load_ld_34086306/P_a | load_ld_34086306/Q_a | load_ld_34086306/P_b | load_ld_34086306/Q_b | load_ld_34086306/P_c | load_ld_34086306/Q_c | load_ld_34084664/P_a | load_ld_34084664/Q_a | load_ld_34084664/P_b | load_ld_34084664/Q_b | load_ld_34084664/P_c | load_ld_34084664/Q_c | load_ld_20014991/P_a | load_ld_20014991/Q_a | load_ld_20014991/P_b | load_ld_20014991/Q_b | load_ld_20014991/P_c | load_ld_20014991/Q_c | load_ld_10559587/P_a | load_ld_10559587/Q_a | load_ld_10559587/P_b | load_ld_10559587/Q_b | load_ld_10559587/P_c | load_ld_10559587/Q_c | load_ld_10549255/P_a | load_ld_10549255/Q_a | load_ld_10549255/P_b | load_ld_10549255/Q_b | load_ld_10549255/P_c | load_ld_10549255/Q_c | load_ld_10548940/P_a | load_ld_10548940/Q_a | load_ld_10548940/P_b | load_ld_10548940/Q_b | load_ld_10548940/P_c | load_ld_10548940/Q_c | load_ld_34095659/P_a | load_ld_34095659/Q_a | load_ld_34095659/P_b | load_ld_34095659/Q_b | load_ld_34095659/P_c | load_ld_34095659/Q_c | load_ld_34086300/P_a | load_ld_34086300/Q_a | load_ld_34086300/P_b | load_ld_34086300/Q_b | load_ld_34086300/P_c | load_ld_34086300/Q_c | load_ld_10580378/P_a | load_ld_10580378/Q_a | load_ld_10580378/P_b | load_ld_10580378/Q_b | load_ld_10580378/P_c | load_ld_10580378/Q_c | load_ld_10549248/P_a | load_ld_10549248/Q_a | load_ld_10549248/P_b | load_ld_10549248/Q_b | load_ld_10549248/P_c | load_ld_10549248/Q_c | load_ld_10548933/P_a | load_ld_10548933/Q_a | load_ld_10548933/P_b | load_ld_10548933/Q_b | load_ld_10548933/P_c | load_ld_10548933/Q_c | load_ld_34086016/P_a | load_ld_34086016/Q_a | load_ld_34086016/P_b | load_ld_34086016/Q_b | load_ld_34086016/P_c | load_ld_34086016/Q_c | load_ld_34057797/P_a | load_ld_34057797/Q_a | load_ld_34057797/P_b | load_ld_34057797/Q_b | load_ld_34057797/P_c | load_ld_34057797/Q_c | load_ld_10579978/P_a | load_ld_10579978/Q_a | load_ld_10579978/P_b | load_ld_10579978/Q_b | load_ld_10579978/P_c | load_ld_10579978/Q_c | load_ld_10549241/P_a | load_ld_10549241/Q_a | load_ld_10549241/P_b | load_ld_10549241/Q_b | load_ld_10549241/P_c | load_ld_10549241/Q_c | load_ld_10548927/P_a | load_ld_10548927/Q_a | load_ld_10548927/P_b | load_ld_10548927/Q_b | load_ld_10548927/P_c | load_ld_10548927/Q_c | load_ld_34095590/P_a | load_ld_34095590/Q_a | load_ld_34095590/P_b | load_ld_34095590/Q_b | load_ld_34095590/P_c | load_ld_34095590/Q_c | load_ld_34054979/P_a | load_ld_34054979/Q_a | load_ld_34054979/P_b | load_ld_34054979/Q_b | load_ld_34054979/P_c | load_ld_34054979/Q_c | load_ld_10559392/P_a | load_ld_10559392/Q_a | load_ld_10559392/P_b | load_ld_10559392/Q_b | load_ld_10559392/P_c | load_ld_10559392/Q_c | load_ld_34095281/P_a | load_ld_34095281/Q_a | load_ld_34095281/P_b | load_ld_34095281/Q_b | load_ld_34095281/P_c | load_ld_34095281/Q_c | load_ld_10579833/P_a | load_ld_10579833/Q_a | load_ld_10579833/P_b | load_ld_10579833/Q_b | load_ld_10579833/P_c | load_ld_10579833/Q_c | load_ld_10559385/P_a | load_ld_10559385/Q_a | load_ld_10559385/P_b | load_ld_10559385/Q_b | load_ld_10559385/P_c | load_ld_10559385/Q_c | load_ld_34090007/P_a | load_ld_34090007/Q_a | load_ld_34090007/P_b | load_ld_34090007/Q_b | load_ld_34090007/P_c | load_ld_34090007/Q_c | load_ld_34085401/P_a | load_ld_34085401/Q_a | load_ld_34085401/P_b | load_ld_34085401/Q_b | load_ld_34085401/P_c | load_ld_34085401/Q_c | load_ld_34054927/P_a | load_ld_34054927/Q_a | load_ld_34054927/P_b | load_ld_34054927/Q_b | load_ld_34054927/P_c | load_ld_34054927/Q_c | load_ld_10556735/P_a | load_ld_10556735/Q_a | load_ld_10556735/P_b | load_ld_10556735/Q_b | load_ld_10556735/P_c | load_ld_10556735/Q_c | load_ld_10548901/P_a | load_ld_10548901/Q_a | load_ld_10548901/P_b | load_ld_10548901/Q_b | load_ld_10548901/P_c | load_ld_10548901/Q_c | load_ld_34087256/P_a | load_ld_34087256/Q_a | load_ld_34087256/P_b | load_ld_34087256/Q_b | load_ld_34087256/P_c | load_ld_34087256/Q_c | load_ld_20437314/P_a | load_ld_20437314/Q_a | load_ld_20437314/P_b | load_ld_20437314/Q_b | load_ld_20437314/P_c | load_ld_20437314/Q_c | load_ld_10579185/P_a | load_ld_10579185/Q_a | load_ld_10579185/P_b | load_ld_10579185/Q_b | load_ld_10579185/P_c | load_ld_10579185/Q_c | load_ld_10548989/P_a | load_ld_10548989/Q_a | load_ld_10548989/P_b | load_ld_10548989/Q_b | load_ld_10548989/P_c | load_ld_10548989/Q_c | load_ld_34086802/P_a | load_ld_34086802/Q_a | load_ld_34086802/P_b | load_ld_34086802/Q_b | load_ld_34086802/P_c | load_ld_34086802/Q_c | load_ld_10549309/P_a | load_ld_10549309/Q_a | load_ld_10549309/P_b | load_ld_10549309/Q_b | load_ld_10549309/P_c | load_ld_10549309/Q_c | load_ld_10548983/P_a | load_ld_10548983/Q_a | load_ld_10548983/P_b | load_ld_10548983/Q_b | load_ld_10548983/P_c | load_ld_10548983/Q_c | load_ld_10541616/P_a | load_ld_10541616/Q_a | load_ld_10541616/P_b | load_ld_10541616/Q_b | load_ld_10541616/P_c | load_ld_10541616/Q_c | load_ld_40154810/P_a | load_ld_40154810/Q_a | load_ld_40154810/P_b | load_ld_40154810/Q_b | load_ld_40154810/P_c | load_ld_40154810/Q_c | load_ld_34086796/P_a | load_ld_34086796/Q_a | load_ld_34086796/P_b | load_ld_34086796/Q_b | load_ld_34086796/P_c | load_ld_34086796/Q_c | load_ld_34085260/P_a | load_ld_34085260/Q_a | load_ld_34085260/P_b | load_ld_34085260/Q_b | load_ld_34085260/P_c | load_ld_34085260/Q_c | load_ld_10558565/P_a | load_ld_10558565/Q_a | load_ld_10558565/P_b | load_ld_10558565/Q_b | load_ld_10558565/P_c | load_ld_10558565/Q_c | load_ld_10549286/P_a | load_ld_10549286/Q_a | load_ld_10549286/P_b | load_ld_10549286/Q_b | load_ld_10549286/P_c | load_ld_10549286/Q_c | load_ld_10548961/P_a | load_ld_10548961/Q_a | load_ld_10548961/P_b | load_ld_10548961/Q_b | load_ld_10548961/P_c | load_ld_10548961/Q_c | load_ld_10528321/P_a | load_ld_10528321/Q_a | load_ld_10528321/P_b | load_ld_10528321/Q_b | load_ld_10528321/P_c | load_ld_10528321/Q_c | load_ld_34097393/P_a | load_ld_34097393/Q_a | load_ld_34097393/P_b | load_ld_34097393/Q_b | load_ld_34097393/P_c | load_ld_34097393/Q_c | load_ld_34086383/P_a | load_ld_34086383/Q_a | load_ld_34086383/P_b | load_ld_34086383/Q_b | load_ld_34086383/P_c | load_ld_34086383/Q_c | load_ld_10560338/P_a | load_ld_10560338/Q_a | load_ld_10560338/P_b | load_ld_10560338/Q_b | load_ld_10560338/P_c | load_ld_10560338/Q_c | load_ld_10549276/P_a | load_ld_10549276/Q_a | load_ld_10549276/P_b | load_ld_10549276/Q_b | load_ld_10549276/P_c | load_ld_10549276/Q_c | load_ld_10548953/P_a | load_ld_10548953/Q_a | load_ld_10548953/P_b | load_ld_10548953/Q_b | load_ld_10548953/P_c | load_ld_10548953/Q_c | load_ld_34096116/P_a | load_ld_34096116/Q_a | load_ld_34096116/P_b | load_ld_34096116/Q_b | load_ld_34096116/P_c | load_ld_34096116/Q_c | load_ld_10559735/P_a | load_ld_10559735/Q_a | load_ld_10559735/P_b | load_ld_10559735/Q_b | load_ld_10559735/P_c | load_ld_10559735/Q_c | load_ld_10548947/P_a | load_ld_10548947/Q_a | load_ld_10548947/P_b | load_ld_10548947/Q_b | load_ld_10548947/P_c | load_ld_10548947/Q_c | load_ld_34086307/P_a | load_ld_34086307/Q_a | load_ld_34086307/P_b | load_ld_34086307/Q_b | load_ld_34086307/P_c | load_ld_34086307/Q_c | load_ld_34084665/P_a | load_ld_34084665/Q_a | load_ld_34084665/P_b | load_ld_34084665/Q_b | load_ld_34084665/P_c | load_ld_34084665/Q_c | load_ld_20014992/P_a | load_ld_20014992/Q_a | load_ld_20014992/P_b | load_ld_20014992/Q_b | load_ld_20014992/P_c | load_ld_20014992/Q_c | load_ld_10559588/P_a | load_ld_10559588/Q_a | load_ld_10559588/P_b | load_ld_10559588/Q_b | load_ld_10559588/P_c | load_ld_10559588/Q_c | load_ld_10549258/P_a | load_ld_10549258/Q_a | load_ld_10549258/P_b | load_ld_10549258/Q_b | load_ld_10549258/P_c | load_ld_10549258/Q_c | load_ld_10548941/P_a | load_ld_10548941/Q_a | load_ld_10548941/P_b | load_ld_10548941/Q_b | load_ld_10548941/P_c | load_ld_10548941/Q_c | load_ld_34095660/P_a | load_ld_34095660/Q_a | load_ld_34095660/P_b | load_ld_34095660/Q_b | load_ld_34095660/P_c | load_ld_34095660/Q_c | load_ld_34086301/P_a | load_ld_34086301/Q_a | load_ld_34086301/P_b | load_ld_34086301/Q_b | load_ld_34086301/P_c | load_ld_34086301/Q_c | load_ld_34084602/P_a | load_ld_34084602/Q_a | load_ld_34084602/P_b | load_ld_34084602/Q_b | load_ld_34084602/P_c | load_ld_34084602/Q_c | load_ld_34095650/P_a | load_ld_34095650/Q_a | load_ld_34095650/P_b | load_ld_34095650/Q_b | load_ld_34095650/P_c | load_ld_34095650/Q_c | load_ld_34057798/P_a | load_ld_34057798/Q_a | load_ld_34057798/P_b | load_ld_34057798/Q_b | load_ld_34057798/P_c | load_ld_34057798/Q_c | load_ld_10580150/P_a | load_ld_10580150/Q_a | load_ld_10580150/P_b | load_ld_10580150/Q_b | load_ld_10580150/P_c | load_ld_10580150/Q_c | load_ld_10559407/P_a | load_ld_10559407/Q_a | load_ld_10559407/P_b | load_ld_10559407/Q_b | load_ld_10559407/P_c | load_ld_10559407/Q_c | load_ld_34095591/P_a | load_ld_34095591/Q_a | load_ld_34095591/P_b | load_ld_34095591/Q_b | load_ld_34095591/P_c | load_ld_34095591/Q_c | load_ld_34054980/P_a | load_ld_34054980/Q_a | load_ld_34054980/P_b | load_ld_34054980/Q_b | load_ld_34054980/P_c | load_ld_34054980/Q_c | load_ld_10579845/P_a | load_ld_10579845/Q_a | load_ld_10579845/P_b | load_ld_10579845/Q_b | load_ld_10579845/P_c | load_ld_10579845/Q_c | load_ld_10559393/P_a | load_ld_10559393/Q_a | load_ld_10559393/P_b | load_ld_10559393/Q_b | load_ld_10559393/P_c | load_ld_10559393/Q_c | load_ld_34085493/P_a | load_ld_34085493/Q_a | load_ld_34085493/P_b | load_ld_34085493/Q_b | load_ld_34085493/P_c | load_ld_34085493/Q_c | load_ld_34054974/P_a | load_ld_34054974/Q_a | load_ld_34054974/P_b | load_ld_34054974/Q_b | load_ld_34054974/P_c | load_ld_34054974/Q_c | load_ld_10559386/P_a | load_ld_10559386/Q_a | load_ld_10559386/P_b | load_ld_10559386/Q_b | load_ld_10559386/P_c | load_ld_10559386/Q_c | load_ld_10558477/P_a | load_ld_10558477/Q_a | load_ld_10558477/P_b | load_ld_10558477/Q_b | load_ld_10558477/P_c | load_ld_10558477/Q_c | load_ld_10549223/P_a | load_ld_10549223/Q_a | load_ld_10549223/P_b | load_ld_10549223/Q_b | load_ld_10549223/P_c | load_ld_10549223/Q_c | load_ld_10559057/P_a | load_ld_10559057/Q_a | load_ld_10559057/P_b | load_ld_10559057/Q_b | load_ld_10559057/P_c | load_ld_10559057/Q_c | load_ld_10558215/P_a | load_ld_10558215/Q_a | load_ld_10558215/P_b | load_ld_10558215/Q_b | load_ld_10558215/P_c | load_ld_10558215/Q_c | load_ld_34085402/P_a | load_ld_34085402/Q_a | load_ld_34085402/P_b | load_ld_34085402/Q_b | load_ld_34085402/P_c | load_ld_34085402/Q_c | load_ld_34054962/P_a | load_ld_34054962/Q_a | load_ld_34054962/P_b | load_ld_34054962/Q_b | load_ld_34054962/P_c | load_ld_34054962/Q_c | load_ld_10556736/P_a | load_ld_10556736/Q_a | load_ld_10556736/P_b | load_ld_10556736/Q_b | load_ld_10556736/P_c | load_ld_10556736/Q_c | load_ld_10549013/P_a | load_ld_10549013/Q_a | load_ld_10549013/P_b | load_ld_10549013/Q_b | load_ld_10549013/P_c | load_ld_10549013/Q_c | load_ld_20456673/P_a | load_ld_20456673/Q_a | load_ld_20456673/P_b | load_ld_20456673/Q_b | load_ld_20456673/P_c | load_ld_20456673/Q_c | load_ld_10579196/P_a | load_ld_10579196/Q_a | load_ld_10579196/P_b | load_ld_10579196/Q_b | load_ld_10579196/P_c | load_ld_10579196/Q_c | load_ld_10558579/P_a | load_ld_10558579/Q_a | load_ld_10558579/P_b | load_ld_10558579/Q_b | load_ld_10558579/P_c | load_ld_10558579/Q_c | load_ld_10548992/P_a | load_ld_10548992/Q_a | load_ld_10548992/P_b | load_ld_10548992/Q_b | load_ld_10548992/P_c | load_ld_10548992/Q_c | load_ld_10545431/P_a | load_ld_10545431/Q_a | load_ld_10545431/P_b | load_ld_10545431/Q_b | load_ld_10545431/P_c | load_ld_10545431/Q_c | load_ld_34086805/P_a | load_ld_34086805/Q_a | load_ld_34086805/P_b | load_ld_34086805/Q_b | load_ld_34086805/P_c | load_ld_34086805/Q_c | load_ld_34085312/P_a | load_ld_34085312/Q_a | load_ld_34085312/P_b | load_ld_34085312/Q_b | load_ld_34085312/P_c | load_ld_34085312/Q_c | load_ld_20409718/P_a | load_ld_20409718/Q_a | load_ld_20409718/P_b | load_ld_20409718/Q_b | load_ld_20409718/P_c | load_ld_20409718/Q_c | load_ld_10549310/P_a | load_ld_10549310/Q_a | load_ld_10549310/P_b | load_ld_10549310/Q_b | load_ld_10549310/P_c | load_ld_10549310/Q_c | load_ld_34086797/P_a | load_ld_34086797/Q_a | load_ld_34086797/P_b | load_ld_34086797/Q_b | load_ld_34086797/P_c | load_ld_34086797/Q_c | load_ld_10573495/P_a | load_ld_10573495/Q_a | load_ld_10573495/P_b | load_ld_10573495/Q_b | load_ld_10573495/P_c | load_ld_10573495/Q_c | load_ld_10549293/P_a | load_ld_10549293/Q_a | load_ld_10549293/P_b | load_ld_10549293/Q_b | load_ld_10549293/P_c | load_ld_10549293/Q_c | load_ld_10548977/P_a | load_ld_10548977/Q_a | load_ld_10548977/P_b | load_ld_10548977/Q_b | load_ld_10548977/P_c | load_ld_10548977/Q_c | load_ld_34085044/P_a | load_ld_34085044/Q_a | load_ld_34085044/P_b | load_ld_34085044/Q_b | load_ld_34085044/P_c | load_ld_34085044/Q_c | load_ld_10571603/P_a | load_ld_10571603/Q_a | load_ld_10571603/P_b | load_ld_10571603/Q_b | load_ld_10571603/P_c | load_ld_10571603/Q_c | load_ld_10549287/P_a | load_ld_10549287/Q_a | load_ld_10549287/P_b | load_ld_10549287/Q_b | load_ld_10549287/P_c | load_ld_10549287/Q_c | load_ld_10548962/P_a | load_ld_10548962/Q_a | load_ld_10548962/P_b | load_ld_10548962/Q_b | load_ld_10548962/P_c | load_ld_10548962/Q_c | load_ld_10529606/P_a | load_ld_10529606/Q_a | load_ld_10529606/P_b | load_ld_10529606/Q_b | load_ld_10529606/P_c | load_ld_10529606/Q_c | load_ld_34097394/P_a | load_ld_34097394/Q_a | load_ld_34097394/P_b | load_ld_34097394/Q_b | load_ld_34097394/P_c | load_ld_34097394/Q_c | load_ld_34086384/P_a | load_ld_34086384/Q_a | load_ld_34086384/P_b | load_ld_34086384/Q_b | load_ld_34086384/P_c | load_ld_34086384/Q_c | load_ld_10560401/P_a | load_ld_10560401/Q_a | load_ld_10560401/P_b | load_ld_10560401/Q_b | load_ld_10560401/P_c | load_ld_10560401/Q_c | load_ld_10558553/P_a | load_ld_10558553/Q_a | load_ld_10558553/P_b | load_ld_10558553/Q_b | load_ld_10558553/P_c | load_ld_10558553/Q_c | load_ld_10549278/P_a | load_ld_10549278/Q_a | load_ld_10549278/P_b | load_ld_10549278/Q_b | load_ld_10549278/P_c | load_ld_10549278/Q_c | load_ld_10548954/P_a | load_ld_10548954/Q_a | load_ld_10548954/P_b | load_ld_10548954/Q_b | load_ld_10548954/P_c | load_ld_10548954/Q_c | load_ld_34084956/P_a | load_ld_34084956/Q_a | load_ld_34084956/P_b | load_ld_34084956/Q_b | load_ld_34084956/P_c | load_ld_34084956/Q_c | load_ld_10559783/P_a | load_ld_10559783/Q_a | load_ld_10559783/P_b | load_ld_10559783/Q_b | load_ld_10559783/P_c | load_ld_10559783/Q_c | load_ld_10558547/P_a | load_ld_10558547/Q_a | load_ld_10558547/P_b | load_ld_10558547/Q_b | load_ld_10558547/P_c | load_ld_10558547/Q_c | load_ld_10548948/P_a | load_ld_10548948/Q_a | load_ld_10548948/P_b | load_ld_10548948/Q_b | load_ld_10548948/P_c | load_ld_10548948/Q_c | load_ld_10522508/P_a | load_ld_10522508/Q_a | load_ld_10522508/P_b | load_ld_10522508/Q_b | load_ld_10522508/P_c | load_ld_10522508/Q_c | load_ld_34095667/P_a | load_ld_34095667/Q_a | load_ld_34095667/P_b | load_ld_34095667/Q_b | load_ld_34095667/P_c | load_ld_34095667/Q_c | load_ld_34084666/P_a | load_ld_34084666/Q_a | load_ld_34084666/P_b | load_ld_34084666/Q_b | load_ld_34084666/P_c | load_ld_34084666/Q_c | load_ld_10559589/P_a | load_ld_10559589/Q_a | load_ld_10559589/P_b | load_ld_10559589/Q_b | load_ld_10559589/P_c | load_ld_10559589/Q_c | load_ld_10549259/P_a | load_ld_10549259/Q_a | load_ld_10549259/P_b | load_ld_10549259/Q_b | load_ld_10549259/P_c | load_ld_10549259/Q_c | load_ld_34084616/P_a | load_ld_34084616/Q_a | load_ld_34084616/P_b | load_ld_34084616/Q_b | load_ld_34084616/P_c | load_ld_34084616/Q_c | load_ld_10559558/P_a | load_ld_10559558/Q_a | load_ld_10559558/P_b | load_ld_10559558/Q_b | load_ld_10559558/P_c | load_ld_10559558/Q_c | load_ld_10549250/P_a | load_ld_10549250/Q_a | load_ld_10549250/P_b | load_ld_10549250/Q_b | load_ld_10549250/P_c | load_ld_10549250/Q_c | load_ld_34095651/P_a | load_ld_34095651/Q_a | load_ld_34095651/P_b | load_ld_34095651/Q_b | load_ld_34095651/P_c | load_ld_34095651/Q_c | load_ld_10559451/P_a | load_ld_10559451/Q_a | load_ld_10559451/P_b | load_ld_10559451/Q_b | load_ld_10559451/P_c | load_ld_10559451/Q_c | load_ld_34054992/P_a | load_ld_34054992/Q_a | load_ld_34054992/P_b | load_ld_34054992/Q_b | load_ld_34054992/P_c | load_ld_34054992/Q_c | load_ld_10579847/P_a | load_ld_10579847/Q_a | load_ld_10579847/P_b | load_ld_10579847/Q_b | load_ld_10579847/P_c | load_ld_10579847/Q_c | load_ld_10559394/P_a | load_ld_10559394/Q_a | load_ld_10559394/P_b | load_ld_10559394/Q_b | load_ld_10559394/P_c | load_ld_10559394/Q_c | load_ld_34095580/P_a | load_ld_34095580/Q_a | load_ld_34095580/P_b | load_ld_34095580/Q_b | load_ld_34095580/P_c | load_ld_34095580/Q_c | load_ld_34085951/P_a | load_ld_34085951/Q_a | load_ld_34085951/P_b | load_ld_34085951/Q_b | load_ld_34085951/P_c | load_ld_34085951/Q_c | load_ld_34054975/P_a | load_ld_34054975/Q_a | load_ld_34054975/P_b | load_ld_34054975/Q_b | load_ld_34054975/P_c | load_ld_34054975/Q_c | load_ld_10579840/P_a | load_ld_10579840/Q_a | load_ld_10579840/P_b | load_ld_10579840/Q_b | load_ld_10579840/P_c | load_ld_10579840/Q_c | load_ld_10559387/P_a | load_ld_10559387/Q_a | load_ld_10559387/P_b | load_ld_10559387/Q_b | load_ld_10559387/P_c | load_ld_10559387/Q_c | load_ld_34092154/P_a | load_ld_34092154/Q_a | load_ld_34092154/P_b | load_ld_34092154/Q_b | load_ld_34092154/P_c | load_ld_34092154/Q_c | load_ld_10559090/P_a | load_ld_10559090/Q_a | load_ld_10559090/P_b | load_ld_10559090/Q_b | load_ld_10559090/P_c | load_ld_10559090/Q_c | load_ld_10548910/P_a | load_ld_10548910/Q_a | load_ld_10548910/P_b | load_ld_10548910/Q_b | load_ld_10548910/P_c | load_ld_10548910/Q_c | load_ld_34085442/P_a | load_ld_34085442/Q_a | load_ld_34085442/P_b | load_ld_34085442/Q_b | load_ld_34085442/P_c | load_ld_34085442/Q_c | load_ld_10579829/P_a | load_ld_10579829/Q_a | load_ld_10579829/P_b | load_ld_10579829/Q_b | load_ld_10579829/P_c | load_ld_10579829/Q_c | load_ld_10558586/P_a | load_ld_10558586/Q_a | load_ld_10558586/P_b | load_ld_10558586/Q_b | load_ld_10558586/P_c | load_ld_10558586/Q_c | load_ld_10549015/P_a | load_ld_10549015/Q_a | load_ld_10549015/P_b | load_ld_10549015/Q_b | load_ld_10549015/P_c | load_ld_10549015/Q_c | load_ld_34085352/P_a | load_ld_34085352/Q_a | load_ld_34085352/P_b | load_ld_34085352/Q_b | load_ld_34085352/P_c | load_ld_34085352/Q_c | load_ld_20456674/P_a | load_ld_20456674/Q_a | load_ld_20456674/P_b | load_ld_20456674/Q_b | load_ld_20456674/P_c | load_ld_20456674/Q_c | load_ld_10579231/P_a | load_ld_10579231/Q_a | load_ld_10579231/P_b | load_ld_10579231/Q_b | load_ld_10579231/P_c | load_ld_10579231/Q_c | load_ld_10558580/P_a | load_ld_10558580/Q_a | load_ld_10558580/P_b | load_ld_10558580/Q_b | load_ld_10558580/P_c | load_ld_10558580/Q_c | load_ld_10552942/P_a | load_ld_10552942/Q_a | load_ld_10552942/P_b | load_ld_10552942/Q_b | load_ld_10552942/P_c | load_ld_10552942/Q_c | load_ld_10545502/P_a | load_ld_10545502/Q_a | load_ld_10545502/P_b | load_ld_10545502/Q_b | load_ld_10545502/P_c | load_ld_10545502/Q_c | load_ld_34086806/P_a | load_ld_34086806/Q_a | load_ld_34086806/P_b | load_ld_34086806/Q_b | load_ld_34086806/P_c | load_ld_34086806/Q_c | load_ld_10558573/P_a | load_ld_10558573/Q_a | load_ld_10558573/P_b | load_ld_10558573/Q_b | load_ld_10558573/P_c | load_ld_10558573/Q_c | load_ld_10548985/P_a | load_ld_10548985/Q_a | load_ld_10548985/P_b | load_ld_10548985/Q_b | load_ld_10548985/P_c | load_ld_10548985/Q_c | load_ld_40156536/P_a | load_ld_40156536/Q_a | load_ld_40156536/P_b | load_ld_40156536/Q_b | load_ld_40156536/P_c | load_ld_40156536/Q_c | load_ld_34085262/P_a | load_ld_34085262/Q_a | load_ld_34085262/P_b | load_ld_34085262/Q_b | load_ld_34085262/P_c | load_ld_34085262/Q_c | load_ld_10549294/P_a | load_ld_10549294/Q_a | load_ld_10549294/P_b | load_ld_10549294/Q_b | load_ld_10549294/P_c | load_ld_10549294/Q_c | load_ld_10548979/P_a | load_ld_10548979/Q_a | load_ld_10548979/P_b | load_ld_10548979/Q_b | load_ld_10548979/P_c | load_ld_10548979/Q_c | load_ld_10540312/P_a | load_ld_10540312/Q_a | load_ld_10540312/P_b | load_ld_10540312/Q_b | load_ld_10540312/P_c | load_ld_10540312/Q_c | load_ld_34086410/P_a | load_ld_34086410/Q_a | load_ld_34086410/P_b | load_ld_34086410/Q_b | load_ld_34086410/P_c | load_ld_34086410/Q_c | load_ld_34085045/P_a | load_ld_34085045/Q_a | load_ld_34085045/P_b | load_ld_34085045/Q_b | load_ld_34085045/P_c | load_ld_34085045/Q_c | load_ld_10529607/P_a | load_ld_10529607/Q_a | load_ld_10529607/P_b | load_ld_10529607/Q_b | load_ld_10529607/P_c | load_ld_10529607/Q_c | load_ld_34097395/P_a | load_ld_34097395/Q_a | load_ld_34097395/P_b | load_ld_34097395/Q_b | load_ld_34097395/P_c | load_ld_34097395/Q_c | load_ld_34086400/P_a | load_ld_34086400/Q_a | load_ld_34086400/P_b | load_ld_34086400/Q_b | load_ld_34086400/P_c | load_ld_34086400/Q_c | load_ld_10560402/P_a | load_ld_10560402/Q_a | load_ld_10560402/P_b | load_ld_10560402/Q_b | load_ld_10560402/P_c | load_ld_10560402/Q_c | load_ld_34096668/P_a | load_ld_34096668/Q_a | load_ld_34096668/P_b | load_ld_34096668/Q_b | load_ld_34096668/P_c | load_ld_34096668/Q_c | load_ld_34084957/P_a | load_ld_34084957/Q_a | load_ld_34084957/P_b | load_ld_34084957/Q_b | load_ld_34084957/P_c | load_ld_34084957/Q_c | load_ld_20114730/P_a | load_ld_20114730/Q_a | load_ld_20114730/P_b | load_ld_20114730/Q_b | load_ld_20114730/P_c | load_ld_20114730/Q_c | load_ld_10559784/P_a | load_ld_10559784/Q_a | load_ld_10559784/P_b | load_ld_10559784/Q_b | load_ld_10559784/P_c | load_ld_10559784/Q_c | load_ld_10549266/P_a | load_ld_10549266/Q_a | load_ld_10549266/P_b | load_ld_10549266/Q_b | load_ld_10549266/P_c | load_ld_10549266/Q_c | load_ld_34095668/P_a | load_ld_34095668/Q_a | load_ld_34095668/P_b | load_ld_34095668/Q_b | load_ld_34095668/P_c | load_ld_34095668/Q_c | load_ld_34086309/P_a | load_ld_34086309/Q_a | load_ld_34086309/P_b | load_ld_34086309/Q_b | load_ld_34086309/P_c | load_ld_34086309/Q_c | load_ld_34086303/P_a | load_ld_34086303/Q_a | load_ld_34086303/P_b | load_ld_34086303/Q_b | load_ld_34086303/P_c | load_ld_34086303/Q_c | load_ld_34084661/P_a | load_ld_34084661/Q_a | load_ld_34084661/P_b | load_ld_34084661/Q_b | load_ld_34084661/P_c | load_ld_34084661/Q_c | load_ld_34095654/P_a | load_ld_34095654/Q_a | load_ld_34095654/P_b | load_ld_34095654/Q_b | load_ld_34095654/P_c | load_ld_34095654/Q_c | load_ld_34086019/P_a | load_ld_34086019/Q_a | load_ld_34086019/P_b | load_ld_34086019/Q_b | load_ld_34086019/P_c | load_ld_34086019/Q_c | load_ld_34084591/P_a | load_ld_34084591/Q_a | load_ld_34084591/P_b | load_ld_34084591/Q_b | load_ld_34084591/P_c | load_ld_34084591/Q_c | load_ld_10559487/P_a | load_ld_10559487/Q_a | load_ld_10559487/P_b | load_ld_10559487/Q_b | load_ld_10559487/P_c | load_ld_10559487/Q_c | load_ld_10549245/P_a | load_ld_10549245/Q_a | load_ld_10549245/P_b | load_ld_10549245/Q_b | load_ld_10549245/P_c | load_ld_10549245/Q_c | load_ld_34095643/P_a | load_ld_34095643/Q_a | load_ld_34095643/P_b | load_ld_34095643/Q_b | load_ld_34095643/P_c | load_ld_34095643/Q_c | load_ld_34055522/P_a | load_ld_34055522/Q_a | load_ld_34055522/P_b | load_ld_34055522/Q_b | load_ld_34055522/P_c | load_ld_34055522/Q_c | load_ld_10559396/P_a | load_ld_10559396/Q_a | load_ld_10559396/P_b | load_ld_10559396/Q_b | load_ld_10559396/P_c | load_ld_10559396/Q_c | load_ld_10558507/P_a | load_ld_10558507/Q_a | load_ld_10558507/P_b | load_ld_10558507/Q_b | load_ld_10558507/P_c | load_ld_10558507/Q_c | load_ld_10549232/P_a | load_ld_10549232/Q_a | load_ld_10549232/P_b | load_ld_10549232/Q_b | load_ld_10549232/P_c | load_ld_10549232/Q_c | load_ld_34095581/P_a | load_ld_34095581/Q_a | load_ld_34095581/P_b | load_ld_34095581/Q_b | load_ld_34095581/P_c | load_ld_34095581/Q_c | load_ld_34085952/P_a | load_ld_34085952/Q_a | load_ld_34085952/P_b | load_ld_34085952/Q_b | load_ld_34085952/P_c | load_ld_34085952/Q_c | load_ld_34054976/P_a | load_ld_34054976/Q_a | load_ld_34054976/P_b | load_ld_34054976/Q_b | load_ld_34054976/P_c | load_ld_34054976/Q_c | load_ld_10559389/P_a | load_ld_10559389/Q_a | load_ld_10559389/P_b | load_ld_10559389/Q_b | load_ld_10559389/P_c | load_ld_10559389/Q_c | load_ld_10558481/P_a | load_ld_10558481/Q_a | load_ld_10558481/P_b | load_ld_10558481/Q_b | load_ld_10558481/P_c | load_ld_10558481/Q_c | load_ld_34092234/P_a | load_ld_34092234/Q_a | load_ld_34092234/P_b | load_ld_34092234/Q_b | load_ld_34092234/P_c | load_ld_34092234/Q_c | load_ld_34085489/P_a | load_ld_34085489/Q_a | load_ld_34085489/P_b | load_ld_34085489/Q_b | load_ld_34085489/P_c | load_ld_34085489/Q_c | load_ld_10579830/P_a | load_ld_10579830/Q_a | load_ld_10579830/P_b | load_ld_10579830/Q_b | load_ld_10579830/P_c | load_ld_10579830/Q_c | load_ld_10558471/P_a | load_ld_10558471/Q_a | load_ld_10558471/P_b | load_ld_10558471/Q_b | load_ld_10558471/P_c | load_ld_10558471/Q_c | load_ld_10548911/P_a | load_ld_10548911/Q_a | load_ld_10548911/P_b | load_ld_10548911/Q_b | load_ld_10548911/P_c | load_ld_10548911/Q_c | load_ld_34090086/P_a | load_ld_34090086/Q_a | load_ld_34090086/P_b | load_ld_34090086/Q_b | load_ld_34090086/P_c | load_ld_34090086/Q_c | load_ld_34090003/P_a | load_ld_34090003/Q_a | load_ld_34090003/P_b | load_ld_34090003/Q_b | load_ld_34090003/P_c | load_ld_34090003/Q_c | load_ld_20494025/P_a | load_ld_20494025/Q_a | load_ld_20494025/P_b | load_ld_20494025/Q_b | load_ld_20494025/P_c | load_ld_20494025/Q_c | load_ld_10579234/P_a | load_ld_10579234/Q_a | load_ld_10579234/P_b | load_ld_10579234/Q_b | load_ld_10579234/P_c | load_ld_10579234/Q_c | load_ld_10558581/P_a | load_ld_10558581/Q_a | load_ld_10558581/P_b | load_ld_10558581/Q_b | load_ld_10558581/P_c | load_ld_10558581/Q_c | load_ld_10548994/P_a | load_ld_10548994/Q_a | load_ld_10548994/P_b | load_ld_10548994/Q_b | load_ld_10548994/P_c | load_ld_10548994/Q_c | load_ld_10545682/P_a | load_ld_10545682/Q_a | load_ld_10545682/P_b | load_ld_10545682/Q_b | load_ld_10545682/P_c | load_ld_10545682/Q_c | load_ld_34085321/P_a | load_ld_34085321/Q_a | load_ld_34085321/P_b | load_ld_34085321/Q_b | load_ld_34085321/P_c | load_ld_34085321/Q_c | load_ld_10558575/P_a | load_ld_10558575/Q_a | load_ld_10558575/P_b | load_ld_10558575/Q_b | load_ld_10558575/P_c | load_ld_10558575/Q_c | load_ld_10549312/P_a | load_ld_10549312/Q_a | load_ld_10549312/P_b | load_ld_10549312/Q_b | load_ld_10549312/P_c | load_ld_10549312/Q_c | load_ld_10548986/P_a | load_ld_10548986/Q_a | load_ld_10548986/P_b | load_ld_10548986/Q_b | load_ld_10548986/P_c | load_ld_10548986/Q_c | load_ld_10542412/P_a | load_ld_10542412/Q_a | load_ld_10542412/P_b | load_ld_10542412/Q_b | load_ld_10542412/P_c | load_ld_10542412/Q_c | load_ld_34085263/P_a | load_ld_34085263/Q_a | load_ld_34085263/P_b | load_ld_34085263/Q_b | load_ld_34085263/P_c | load_ld_34085263/Q_c | load_ld_20396677/P_a | load_ld_20396677/Q_a | load_ld_20396677/P_b | load_ld_20396677/Q_b | load_ld_20396677/P_c | load_ld_20396677/Q_c | load_ld_34085046/P_a | load_ld_34085046/Q_a | load_ld_34085046/P_b | load_ld_34085046/Q_b | load_ld_34085046/P_c | load_ld_34085046/Q_c | load_ld_10558562/P_a | load_ld_10558562/Q_a | load_ld_10558562/P_b | load_ld_10558562/Q_b | load_ld_10558562/P_c | load_ld_10558562/Q_c | load_ld_10549289/P_a | load_ld_10549289/Q_a | load_ld_10549289/P_b | load_ld_10549289/Q_b | load_ld_10549289/P_c | load_ld_10549289/Q_c | load_ld_10548965/P_a | load_ld_10548965/Q_a | load_ld_10548965/P_b | load_ld_10548965/Q_b | load_ld_10548965/P_c | load_ld_10548965/Q_c | load_ld_10529608/P_a | load_ld_10529608/Q_a | load_ld_10529608/P_b | load_ld_10529608/Q_b | load_ld_10529608/P_c | load_ld_10529608/Q_c | load_ld_34097396/P_a | load_ld_34097396/Q_a | load_ld_34097396/P_b | load_ld_34097396/Q_b | load_ld_34097396/P_c | load_ld_34097396/Q_c | load_ld_34086401/P_a | load_ld_34086401/Q_a | load_ld_34086401/P_b | load_ld_34086401/Q_b | load_ld_34086401/P_c | load_ld_34086401/Q_c | load_ld_34085040/P_a | load_ld_34085040/Q_a | load_ld_34085040/P_b | load_ld_34085040/Q_b | load_ld_34085040/P_c | load_ld_34085040/Q_c | load_ld_20344331/P_a | load_ld_20344331/Q_a | load_ld_20344331/P_b | load_ld_20344331/Q_b | load_ld_20344331/P_c | load_ld_20344331/Q_c | load_ld_10548956/P_a | load_ld_10548956/Q_a | load_ld_10548956/P_b | load_ld_10548956/Q_b | load_ld_10548956/P_c | load_ld_10548956/Q_c | load_ld_10525295/P_a | load_ld_10525295/Q_a | load_ld_10525295/P_b | load_ld_10525295/Q_b | load_ld_10525295/P_c | load_ld_10525295/Q_c | load_ld_34086324/P_a | load_ld_34086324/Q_a | load_ld_34086324/P_b | load_ld_34086324/Q_b | load_ld_34086324/P_c | load_ld_34086324/Q_c | load_ld_20122385/P_a | load_ld_20122385/Q_a | load_ld_20122385/P_b | load_ld_20122385/Q_b | load_ld_20122385/P_c | load_ld_20122385/Q_c | load_ld_10549269/P_a | load_ld_10549269/Q_a | load_ld_10549269/P_b | load_ld_10549269/Q_b | load_ld_10549269/P_c | load_ld_10549269/Q_c | load_ld_10548950/P_a | load_ld_10548950/Q_a | load_ld_10548950/P_b | load_ld_10548950/Q_b | load_ld_10548950/P_c | load_ld_10548950/Q_c | load_ld_10523032/P_a | load_ld_10523032/Q_a | load_ld_10523032/P_b | load_ld_10523032/Q_b | load_ld_10523032/P_c | load_ld_10523032/Q_c | load_ld_34086310/P_a | load_ld_34086310/Q_a | load_ld_34086310/P_b | load_ld_34086310/Q_b | load_ld_34086310/P_c | load_ld_34086310/Q_c | load_ld_34084952/P_a | load_ld_34084952/Q_a | load_ld_34084952/P_b | load_ld_34084952/Q_b | load_ld_34084952/P_c | load_ld_34084952/Q_c | load_ld_20028685/P_a | load_ld_20028685/Q_a | load_ld_20028685/P_b | load_ld_20028685/Q_b | load_ld_20028685/P_c | load_ld_20028685/Q_c | load_ld_10559591/P_a | load_ld_10559591/Q_a | load_ld_10559591/P_b | load_ld_10559591/Q_b | load_ld_10559591/P_c | load_ld_10559591/Q_c | load_ld_10549261/P_a | load_ld_10549261/Q_a | load_ld_10549261/P_b | load_ld_10549261/Q_b | load_ld_10549261/P_c | load_ld_10549261/Q_c | load_ld_10558523/P_a | load_ld_10558523/Q_a | load_ld_10558523/P_b | load_ld_10558523/Q_b | load_ld_10558523/P_c | load_ld_10558523/Q_c | load_ld_10548938/P_a | load_ld_10548938/Q_a | load_ld_10548938/P_b | load_ld_10548938/Q_b | load_ld_10548938/P_c | load_ld_10548938/Q_c | load_ld_34095655/P_a | load_ld_34095655/Q_a | load_ld_34095655/P_b | load_ld_34095655/Q_b | load_ld_34095655/P_c | load_ld_34095655/Q_c | load_ld_10548931/P_a | load_ld_10548931/Q_a | load_ld_10548931/P_b | load_ld_10548931/Q_b | load_ld_10548931/P_c | load_ld_10548931/Q_c | load_ld_34057718/P_a | load_ld_34057718/Q_a | load_ld_34057718/P_b | load_ld_34057718/Q_b | load_ld_34057718/P_c | load_ld_34057718/Q_c | load_ld_10559398/P_a | load_ld_10559398/Q_a | load_ld_10559398/P_b | load_ld_10559398/Q_b | load_ld_10559398/P_c | load_ld_10559398/Q_c | load_ld_10558509/P_a | load_ld_10558509/Q_a | load_ld_10558509/P_b | load_ld_10558509/Q_b | load_ld_10558509/P_c | load_ld_10558509/Q_c | load_ld_10549239/P_a | load_ld_10549239/Q_a | load_ld_10549239/P_b | load_ld_10549239/Q_b | load_ld_10549239/P_c | load_ld_10549239/Q_c | load_ld_34095588/P_a | load_ld_34095588/Q_a | load_ld_34095588/P_b | load_ld_34095588/Q_b | load_ld_34095588/P_c | load_ld_34095588/Q_c | load_ld_34085953/P_a | load_ld_34085953/Q_a | load_ld_34085953/P_b | load_ld_34085953/Q_b | load_ld_34085953/P_c | load_ld_34085953/Q_c | load_ld_10559390/P_a | load_ld_10559390/Q_a | load_ld_10559390/P_b | load_ld_10559390/Q_b | load_ld_10559390/P_c | load_ld_10559390/Q_c | load_ld_10549226/P_a | load_ld_10549226/Q_a | load_ld_10549226/P_b | load_ld_10549226/Q_b | load_ld_10549226/P_c | load_ld_10549226/Q_c | load_ld_34085490/P_a | load_ld_34085490/Q_a | load_ld_34085490/P_b | load_ld_34085490/Q_b | load_ld_34085490/P_c | load_ld_34085490/Q_c | load_ld_34054971/P_a | load_ld_34054971/Q_a | load_ld_34054971/P_b | load_ld_34054971/Q_b | load_ld_34054971/P_c | load_ld_34054971/Q_c | load_ld_10579831/P_a | load_ld_10579831/Q_a | load_ld_10579831/P_b | load_ld_10579831/Q_b | load_ld_10579831/P_c | load_ld_10579831/Q_c | load_ld_34090753/P_a | load_ld_34090753/Q_a | load_ld_34090753/P_b | load_ld_34090753/Q_b | load_ld_34090753/P_c | load_ld_34090753/Q_c | load_ld_34085462/P_a | load_ld_34085462/Q_a | load_ld_34085462/P_b | load_ld_34085462/Q_b | load_ld_34085462/P_c | load_ld_34085462/Q_c | load_ld_34054965/P_a | load_ld_34054965/Q_a | load_ld_34054965/P_b | load_ld_34054965/Q_b | load_ld_34054965/P_c | load_ld_34054965/Q_c | load_ld_10558646/P_a | load_ld_10558646/Q_a | load_ld_10558646/P_b | load_ld_10558646/Q_b | load_ld_10558646/P_c | load_ld_10558646/Q_c | load_ld_10556739/P_a | load_ld_10556739/Q_a | load_ld_10556739/P_b | load_ld_10556739/Q_b | load_ld_10556739/P_c | load_ld_10556739/Q_c | load_ld_10549018/P_a | load_ld_10549018/Q_a | load_ld_10549018/P_b | load_ld_10549018/Q_b | load_ld_10549018/P_c | load_ld_10549018/Q_c | load_ld_34090004/P_a | load_ld_34090004/Q_a | load_ld_34090004/P_b | load_ld_34090004/Q_b | load_ld_34090004/P_c | load_ld_34090004/Q_c | load_ld_34085371/P_a | load_ld_34085371/Q_a | load_ld_34085371/P_b | load_ld_34085371/Q_b | load_ld_34085371/P_c | load_ld_34085371/Q_c | load_ld_20494026/P_a | load_ld_20494026/Q_a | load_ld_20494026/P_b | load_ld_20494026/Q_b | load_ld_20494026/P_c | load_ld_20494026/Q_c | load_ld_10579373/P_a | load_ld_10579373/Q_a | load_ld_10579373/P_b | load_ld_10579373/Q_b | load_ld_10579373/P_c | load_ld_10579373/Q_c | load_ld_10558582/P_a | load_ld_10558582/Q_a | load_ld_10558582/P_b | load_ld_10558582/Q_b | load_ld_10558582/P_c | load_ld_10558582/Q_c | load_ld_34087254/P_a | load_ld_34087254/Q_a | load_ld_34087254/P_b | load_ld_34087254/Q_b | load_ld_34087254/P_c | load_ld_34087254/Q_c | load_ld_34085340/P_a | load_ld_34085340/Q_a | load_ld_34085340/P_b | load_ld_34085340/Q_b | load_ld_34085340/P_c | load_ld_34085340/Q_c | load_ld_20416460/P_a | load_ld_20416460/Q_a | load_ld_20416460/P_b | load_ld_20416460/Q_b | load_ld_20416460/P_c | load_ld_20416460/Q_c | load_ld_10558576/P_a | load_ld_10558576/Q_a | load_ld_10558576/P_b | load_ld_10558576/Q_b | load_ld_10558576/P_c | load_ld_10558576/Q_c | load_ld_10549313/P_a | load_ld_10549313/Q_a | load_ld_10549313/P_b | load_ld_10549313/Q_b | load_ld_10549313/P_c | load_ld_10549313/Q_c | load_ld_34086800/P_a | load_ld_34086800/Q_a | load_ld_34086800/P_b | load_ld_34086800/Q_b | load_ld_34086800/P_c | load_ld_34086800/Q_c | load_ld_34085264/P_a | load_ld_34085264/Q_a | load_ld_34085264/P_b | load_ld_34085264/Q_b | load_ld_34085264/P_c | load_ld_34085264/Q_c | load_ld_10548981/P_a | load_ld_10548981/Q_a | load_ld_10548981/P_b | load_ld_10548981/Q_b | load_ld_10548981/P_c | load_ld_10548981/Q_c | load_ld_10540314/P_a | load_ld_10540314/Q_a | load_ld_10540314/P_b | load_ld_10540314/Q_b | load_ld_10540314/P_c | load_ld_10540314/Q_c | load_ld_34086415/P_a | load_ld_34086415/Q_a | load_ld_34086415/P_b | load_ld_34086415/Q_b | load_ld_34086415/P_c | load_ld_34086415/Q_c | load_ld_34085047/P_a | load_ld_34085047/Q_a | load_ld_34085047/P_b | load_ld_34085047/Q_b | load_ld_34085047/P_c | load_ld_34085047/Q_c | load_ld_20344372/P_a | load_ld_20344372/Q_a | load_ld_20344372/P_b | load_ld_20344372/Q_b | load_ld_20344372/P_c | load_ld_20344372/Q_c | load_ld_10573328/P_a | load_ld_10573328/Q_a | load_ld_10573328/P_b | load_ld_10573328/Q_b | load_ld_10573328/P_c | load_ld_10573328/Q_c | load_ld_10549290/P_a | load_ld_10549290/Q_a | load_ld_10549290/P_b | load_ld_10549290/Q_b | load_ld_10549290/P_c | load_ld_10549290/Q_c | load_ld_34086402/P_a | load_ld_34086402/Q_a | load_ld_34086402/P_b | load_ld_34086402/Q_b | load_ld_34086402/P_c | load_ld_34086402/Q_c | load_ld_34085041/P_a | load_ld_34085041/Q_a | load_ld_34085041/P_b | load_ld_34085041/Q_b | load_ld_34085041/P_c | load_ld_34085041/Q_c | load_ld_20344332/P_a | load_ld_20344332/Q_a | load_ld_20344332/P_b | load_ld_20344332/Q_b | load_ld_20344332/P_c | load_ld_20344332/Q_c | load_ld_10560616/P_a | load_ld_10560616/Q_a | load_ld_10560616/P_b | load_ld_10560616/Q_b | load_ld_10560616/P_c | load_ld_10560616/Q_c | load_ld_10558557/P_a | load_ld_10558557/Q_a | load_ld_10558557/P_b | load_ld_10558557/Q_b | load_ld_10558557/P_c | load_ld_10558557/Q_c | load_ld_10526702/P_a | load_ld_10526702/Q_a | load_ld_10526702/P_b | load_ld_10526702/Q_b | load_ld_10526702/P_c | load_ld_10526702/Q_c | load_ld_34097297/P_a | load_ld_34097297/Q_a | load_ld_34097297/P_b | load_ld_34097297/Q_b | load_ld_34097297/P_c | load_ld_34097297/Q_c | load_ld_34085035/P_a | load_ld_34085035/Q_a | load_ld_34085035/P_b | load_ld_34085035/Q_b | load_ld_34085035/P_c | load_ld_34085035/Q_c | load_ld_20251418/P_a | load_ld_20251418/Q_a | load_ld_20251418/P_b | load_ld_20251418/Q_b | load_ld_20251418/P_c | load_ld_20251418/Q_c | load_ld_10560281/P_a | load_ld_10560281/Q_a | load_ld_10560281/P_b | load_ld_10560281/Q_b | load_ld_10560281/P_c | load_ld_10560281/Q_c | load_ld_10558550/P_a | load_ld_10558550/Q_a | load_ld_10558550/P_b | load_ld_10558550/Q_b | load_ld_10558550/P_c | load_ld_10558550/Q_c | load_ld_34096113/P_a | load_ld_34096113/Q_a | load_ld_34096113/P_b | load_ld_34096113/Q_b | load_ld_34096113/P_c | load_ld_34096113/Q_c | load_ld_34084953/P_a | load_ld_34084953/Q_a | load_ld_34084953/P_b | load_ld_34084953/Q_b | load_ld_34084953/P_c | load_ld_34084953/Q_c | load_ld_10559592/P_a | load_ld_10559592/Q_a | load_ld_10559592/P_b | load_ld_10559592/Q_b | load_ld_10559592/P_c | load_ld_10559592/Q_c | load_ld_10558544/P_a | load_ld_10558544/Q_a | load_ld_10558544/P_b | load_ld_10558544/Q_b | load_ld_10558544/P_c | load_ld_10558544/Q_c | load_ld_10548945/P_a | load_ld_10548945/Q_a | load_ld_10548945/P_b | load_ld_10548945/Q_b | load_ld_10548945/P_c | load_ld_10548945/Q_c | load_ld_34084663/P_a | load_ld_34084663/Q_a | load_ld_34084663/P_b | load_ld_34084663/Q_b | load_ld_34084663/P_c | load_ld_34084663/Q_c | load_ld_10585091/P_a | load_ld_10585091/Q_a | load_ld_10585091/P_b | load_ld_10585091/Q_b | load_ld_10585091/P_c | load_ld_10585091/Q_c | load_ld_10559574/P_a | load_ld_10559574/Q_a | load_ld_10559574/P_b | load_ld_10559574/Q_b | load_ld_10559574/P_c | load_ld_10559574/Q_c | load_ld_10548939/P_a | load_ld_10548939/Q_a | load_ld_10548939/P_b | load_ld_10548939/Q_b | load_ld_10548939/P_c | load_ld_10548939/Q_c | load_ld_34095658/P_a | load_ld_34095658/Q_a | load_ld_34095658/P_b | load_ld_34095658/Q_b | load_ld_34095658/P_c | load_ld_34095658/Q_c | load_ld_34086299/P_a | load_ld_34086299/Q_a | load_ld_34086299/P_b | load_ld_34086299/Q_b | load_ld_34086299/P_c | load_ld_34086299/Q_c | load_ld_10559507/P_a | load_ld_10559507/Q_a | load_ld_10559507/P_b | load_ld_10559507/Q_b | load_ld_10559507/P_c | load_ld_10559507/Q_c | load_ld_34057775/P_a | load_ld_34057775/Q_a | load_ld_34057775/P_b | load_ld_34057775/Q_b | load_ld_34057775/P_c | load_ld_34057775/Q_c | load_ld_34054978/P_a | load_ld_34054978/Q_a | load_ld_34054978/P_b | load_ld_34054978/Q_b | load_ld_34054978/P_c | load_ld_34054978/Q_c | load_ld_10579843/P_a | load_ld_10579843/Q_a | load_ld_10579843/P_b | load_ld_10579843/Q_b | load_ld_10579843/P_c | load_ld_10579843/Q_c
trans_equiv_a/Vmag | k_lsb_a/Vmag | k21_a/Vmag | 34097296_a/Vmag | 10559391_a/Vmag | 10548932_a/Vmag | 10549227_a/Vmag | 10548918_a/Vmag | 10548919_a/Vmag | 34095660_a/Vmag | 34085491_a/Vmag | 10548007_a/Vmag | 34086311_a/Vmag | 10559275_a/Vmag | 10558476_a/Vmag | 10558475_a/Vmag | 10549222_a/Vmag | 10549221_a/Vmag | 10548912_a/Vmag | 10548913_a/Vmag | 10558517_a/Vmag | 10558958_a/Vmag | 10557802_a/Vmag | 10557182_a/Vmag | 34095590_a/Vmag | 10548907_a/Vmag | 10548965_a/Vmag | 34090005_a/Vmag | 10548983_a/Vmag | 34085372_a/Vmag | 20416460_a/Vmag | 34054542_a/Vmag | 20396671_a/Vmag | 10579447_a/Vmag | 10558520_a/Vmag | 10549011_a/Vmag | 10549010_a/Vmag | 34084951_a/Vmag | 10558471_a/Vmag | 34087255_a/Vmag | 10549294_a/Vmag | 34085341_a/Vmag | 34086019_a/Vmag | 20437313_a/Vmag | 34085040_a/Vmag | 10579118_a/Vmag | 10579019_a/Vmag | 10540779_a/Vmag | 10543795_a/Vmag | 10549229_a/Vmag | 34085286_a/Vmag | 34095644_a/Vmag | 20396847_a/Vmag | 10549217_a/Vmag | 10548982_a/Vmag | 10549220_a/Vmag | 34086011_a/Vmag | 40152453_a/Vmag | 10558560_a/Vmag | 10549274_a/Vmag | 10548967_a/Vmag | 10548968_a/Vmag | 34086403_a/Vmag | 34085321_a/Vmag | 34085042_a/Vmag | 34055522_a/Vmag | 20344333_a/Vmag | 34085480_a/Vmag | 10558524_a/Vmag | 10526890_a/Vmag | 34085037_a/Vmag | 34085036_a/Vmag | 10558549_a/Vmag | 10558551_a/Vmag | 34085035_a/Vmag | 10548909_a/Vmag | 10548952_a/Vmag | 34096115_a/Vmag | 10558469_a/Vmag | 34086318_a/Vmag | 34085342_a/Vmag | 20079698_a/Vmag | 10549262_a/Vmag | 10549263_a/Vmag | 10559090_a/Vmag | 34086306_a/Vmag | 10548934_a/Vmag | 20014991_a/Vmag | 10558515_a/Vmag | 10558525_a/Vmag | 10549219_a/Vmag | 34095659_a/Vmag | 10558522_a/Vmag | 34086300_a/Vmag | 34084602_a/Vmag | 34084601_a/Vmag | 34086007_a/Vmag | 10559515_a/Vmag | 10558518_a/Vmag | 34090007_a/Vmag | 10548933_a/Vmag | 10559399_a/Vmag | 10559400_a/Vmag | 10558510_a/Vmag | 10558511_a/Vmag | 20396846_a/Vmag | 10548927_a/Vmag | 10548906_a/Vmag | 10559558_a/Vmag | 34054980_a/Vmag | 34054979_a/Vmag | 10549292_a/Vmag | 10559267_a/Vmag | 10559392_a/Vmag | 10549228_a/Vmag | 34085402_a/Vmag | 10548920_a/Vmag | 34086319_a/Vmag | 34095281_a/Vmag | 10545431_a/Vmag | 34085492_a/Vmag | 10559385_a/Vmag | 10558473_a/Vmag | 34085488_a/Vmag | 34090004_a/Vmag | 10548914_a/Vmag | 10548931_a/Vmag | 34085479_a/Vmag | 10559040_a/Vmag | 10572565_a/Vmag | 34095591_a/Vmag | 10548908_a/Vmag | 34095589_a/Vmag | 34085313_a/Vmag | 34085401_a/Vmag | 20344327_a/Vmag | 34054927_a/Vmag | 10556735_a/Vmag | 10549216_a/Vmag | 10548901_a/Vmag | 20028683_a/Vmag | 34087256_a/Vmag | 20437314_a/Vmag | 10549433_a/Vmag | 10579185_a/Vmag | 34086013_a/Vmag | 34085311_a/Vmag | 10544883_a/Vmag | 34095661_a/Vmag | 20396849_a/Vmag | 34090001_a/Vmag | 40154810_a/Vmag | 10543079_a/Vmag | 34086796_a/Vmag | 10548976_a/Vmag | 20344324_a/Vmag | 10536946_a/Vmag | 40014844_a/Vmag | 40013213_a/Vmag | 34054976_a/Vmag | 20344334_a/Vmag | 10553426_a/Vmag | 34086381_a/Vmag | 10558552_a/Vmag | 34085312_a/Vmag | 10549276_a/Vmag | 10548953_a/Vmag | 34096116_a/Vmag | 10559487_a/Vmag | 10549293_a/Vmag | 34084955_a/Vmag | 20079699_a/Vmag | 10548923_a/Vmag | 10559735_a/Vmag | 34090000_a/Vmag | 10548947_a/Vmag | 10559182_a/Vmag | 34086307_a/Vmag | 20014992_a/Vmag | 10558516_a/Vmag | 10558540_a/Vmag | 10542098_a/Vmag | 10548902_a/Vmag | 10580818_a/Vmag | 10559537_a/Vmag | 10553427_a/Vmag | 10549225_a/Vmag | 10549249_a/Vmag | 10548921_a/Vmag | 10580165_a/Vmag | 10580150_a/Vmag | 10559407_a/Vmag | 10558513_a/Vmag | 34084616_a/Vmag | 34086008_a/Vmag | 34086308_a/Vmag | 10559393_a/Vmag | 10558494_a/Vmag | 34085493_a/Vmag | 10559386_a/Vmag | 34085489_a/Vmag | 10549223_a/Vmag | 10548915_a/Vmag | 34086402_a/Vmag | 10559057_a/Vmag | 34090031_a/Vmag | 34057775_a/Vmag | 34054962_a/Vmag | 10558585_a/Vmag | 34085039_a/Vmag | 10556736_a/Vmag | 10548903_a/Vmag | 34092155_a/Vmag | 10548925_a/Vmag | 10579196_a/Vmag | 34085038_a/Vmag | 10573638_a/Vmag | 10548984_a/Vmag | 10542105_a/Vmag | 40156534_a/Vmag | 10547826_a/Vmag | 34086797_a/Vmag | 20396672_a/Vmag | 10548977_a/Vmag | 40013232_a/Vmag | 10572328_a/Vmag | 10571603_a/Vmag | 40014845_a/Vmag | 10529606_a/Vmag | 34097394_a/Vmag | 10549282_a/Vmag | 20344325_a/Vmag | 10558553_a/Vmag | 10549278_a/Vmag | 10559451_a/Vmag | 34096667_a/Vmag | 34096668_a/Vmag | 34086320_a/Vmag | 20114727_a/Vmag | 34086309_a/Vmag | 34087254_a/Vmag | 10558541_a/Vmag | 10558521_a/Vmag | 10549250_a/Vmag | 10548926_a/Vmag | 10548911_a/Vmag | 34095651_a/Vmag | 34054978_a/Vmag | 34057799_a/Vmag | 10580155_a/Vmag | 34086798_a/Vmag | 10558514_a/Vmag | 10548930_a/Vmag | 10548928_a/Vmag | 34095592_a/Vmag | 10549226_a/Vmag | 34086010_a/Vmag | 34054992_a/Vmag | 34086310_a/Vmag | 10559394_a/Vmag | 10558506_a/Vmag | 10548922_a/Vmag | 34086305_a/Vmag | 10559387_a/Vmag | 10549224_a/Vmag | 10548916_a/Vmag | 10579234_a/Vmag | 34092154_a/Vmag | 34086304_a/Vmag | 34086298_a/Vmag | 10548910_a/Vmag | 10540312_a/Vmag | 34090083_a/Vmag | 10549269_a/Vmag | 34085442_a/Vmag | 10558586_a/Vmag | 10556737_a/Vmag | 10548979_a/Vmag | 10548917_a/Vmag | 34085352_a/Vmag | 10579071_a/Vmag | 10579231_a/Vmag | 10552942_a/Vmag | 10545502_a/Vmag | 34095664_a/Vmag | 10549270_a/Vmag | 10548985_a/Vmag | 40156536_a/Vmag | 20396674_a/Vmag | 10579900_a/Vmag | 34084957_a/Vmag | 10548980_a/Vmag | 40013233_a/Vmag | 34086410_a/Vmag | 34086322_a/Vmag | 10529607_a/Vmag | 34097395_a/Vmag | 34097297_a/Vmag | 20114730_a/Vmag | 34097397_a/Vmag | 10558548_a/Vmag | 34084952_a/Vmag | 34095662_a/Vmag | 10559562_a/Vmag | 10559560_a/Vmag | 10580163_a/Vmag | 34095643_a/Vmag | 10559396_a/Vmag | 10558507_a/Vmag | 10559389_a/Vmag | 10558482_a/Vmag | 10558481_a/Vmag | 34095658_a/Vmag | 34090086_a/Vmag | 10556738_a/Vmag | 10548905_a/Vmag | 34090003_a/Vmag | 34085370_a/Vmag | 10545682_a/Vmag | 34086829_a/Vmag | 34057718_a/Vmag | 20410383_a/Vmag | 10579069_a/Vmag | 10548986_a/Vmag | 10542412_a/Vmag | 20396677_a/Vmag | 10540313_a/Vmag | 10529608_a/Vmag | 34097396_a/Vmag | 34085041_a/Vmag | 34086324_a/Vmag | 34095663_a/Vmag | 10558523_a/Vmag | 34086299_a/Vmag | 10559506_a/Vmag | 10559398_a/Vmag | 10558509_a/Vmag | 34095588_a/Vmag | 34054977_a/Vmag | 10559390_a/Vmag | 34090753_a/Vmag | 34085490_a/Vmag | 10556739_a/Vmag | 10579373_a/Vmag | 10548981_a/Vmag | 10540314_a/Vmag | 10558550_a/Vmag | 10559574_a/Vmag | 10559507_a/Vmag | sec_10559391_a/Vmag | sec_10559275_a/Vmag | sec_10548982_a/Vmag | sec_10548968_a/Vmag | sec_34085042_a/Vmag | sec_20344333_a/Vmag | sec_10526890_a/Vmag | sec_34085036_a/Vmag | sec_10558551_a/Vmag | sec_10549263_a/Vmag | sec_34086306_a/Vmag | sec_10548933_a/Vmag | sec_34095590_a/Vmag | sec_34054979_a/Vmag | sec_10559392_a/Vmag | sec_34095281_a/Vmag | sec_10559385_a/Vmag | sec_34090007_a/Vmag | sec_34054927_a/Vmag | sec_10556735_a/Vmag | sec_10548901_a/Vmag | sec_20437314_a/Vmag | sec_10579185_a/Vmag | sec_10548983_a/Vmag | sec_40154810_a/Vmag | sec_10549276_a/Vmag | sec_10548953_a/Vmag | sec_10548947_a/Vmag | sec_34086307_a/Vmag | sec_20014992_a/Vmag | sec_10580150_a/Vmag | sec_10559407_a/Vmag | sec_34054980_a/Vmag | sec_10559393_a/Vmag | sec_34085493_a/Vmag | sec_10559386_a/Vmag | sec_10559057_a/Vmag | sec_34054962_a/Vmag | sec_10556736_a/Vmag | sec_10579196_a/Vmag | sec_10545431_a/Vmag | sec_34085312_a/Vmag | sec_10549293_a/Vmag | sec_10548977_a/Vmag | sec_10571603_a/Vmag | sec_10529606_a/Vmag | sec_34097394_a/Vmag | sec_10558553_a/Vmag | sec_10549278_a/Vmag | sec_34084616_a/Vmag | sec_10559558_a/Vmag | sec_10549250_a/Vmag | sec_34095651_a/Vmag | sec_10559451_a/Vmag | sec_34054992_a/Vmag | sec_10559394_a/Vmag | sec_10559387_a/Vmag | sec_34092154_a/Vmag | sec_10559090_a/Vmag | sec_34085442_a/Vmag | sec_10558586_a/Vmag | sec_10579231_a/Vmag | sec_10552942_a/Vmag | sec_10545502_a/Vmag | sec_10548985_a/Vmag | sec_40156536_a/Vmag | sec_10548979_a/Vmag | sec_10540312_a/Vmag | sec_10529607_a/Vmag | sec_34097395_a/Vmag | sec_34096668_a/Vmag | sec_34084957_a/Vmag | sec_20114730_a/Vmag | sec_34086309_a/Vmag | sec_34086019_a/Vmag | sec_10559487_a/Vmag | sec_34095643_a/Vmag | sec_34055522_a/Vmag | sec_10559396_a/Vmag | sec_10558507_a/Vmag | sec_34054976_a/Vmag | sec_10559389_a/Vmag | sec_10558481_a/Vmag | sec_10548911_a/Vmag | sec_10579234_a/Vmag | sec_10545682_a/Vmag | sec_34085321_a/Vmag | sec_10548986_a/Vmag | sec_10542412_a/Vmag | sec_20396677_a/Vmag | sec_10548965_a/Vmag | sec_10529608_a/Vmag | sec_34085040_a/Vmag | sec_34086310_a/Vmag | sec_34084952_a/Vmag | sec_10548931_a/Vmag | sec_34057718_a/Vmag | sec_10559398_a/Vmag | sec_34095588_a/Vmag | sec_10559390_a/Vmag | sec_34090753_a/Vmag | sec_10556739_a/Vmag | sec_34090004_a/Vmag | sec_10579373_a/Vmag | sec_20416460_a/Vmag | sec_10548981_a/Vmag | sec_10540314_a/Vmag | sec_34086402_a/Vmag | sec_34085041_a/Vmag | sec_34097297_a/Vmag | sec_34085035_a/Vmag | sec_10558550_a/Vmag | sec_10559574_a/Vmag | sec_34086299_a/Vmag | sec_10559507_a/Vmag | sec_34057775_a/Vmag | sec_34054978_a/Vmag | ld_10559391_a/Vmag | ld_10559275_a/Vmag | ld_10548982_a/Vmag | ld_10548968_a/Vmag | ld_34085042_a/Vmag | ld_20344333_a/Vmag | ld_10526890_a/Vmag | ld_34085036_a/Vmag | ld_10558551_a/Vmag | ld_10549263_a/Vmag | ld_34086306_a/Vmag | ld_10548933_a/Vmag | ld_34095590_a/Vmag | ld_34054979_a/Vmag | ld_10559392_a/Vmag | ld_34095281_a/Vmag | ld_10559385_a/Vmag | ld_34090007_a/Vmag | ld_34054927_a/Vmag | ld_10556735_a/Vmag | ld_10548901_a/Vmag | ld_20437314_a/Vmag | ld_10579185_a/Vmag | ld_10548983_a/Vmag | ld_40154810_a/Vmag | ld_10549276_a/Vmag | ld_10548953_a/Vmag | ld_10548947_a/Vmag | ld_34086307_a/Vmag | ld_20014992_a/Vmag | ld_10580150_a/Vmag | ld_10559407_a/Vmag | ld_34054980_a/Vmag | ld_10559393_a/Vmag | ld_34085493_a/Vmag | ld_10559386_a/Vmag | ld_10559057_a/Vmag | ld_34054962_a/Vmag | ld_10556736_a/Vmag | ld_10579196_a/Vmag | ld_10545431_a/Vmag | ld_34085312_a/Vmag | ld_10549293_a/Vmag | ld_10548977_a/Vmag | ld_10571603_a/Vmag | ld_10529606_a/Vmag | ld_34097394_a/Vmag | ld_10558553_a/Vmag | ld_10549278_a/Vmag | ld_34084616_a/Vmag | ld_10559558_a/Vmag | ld_10549250_a/Vmag | ld_34095651_a/Vmag | ld_10559451_a/Vmag | ld_34054992_a/Vmag | ld_10559394_a/Vmag | ld_10559387_a/Vmag | ld_34092154_a/Vmag | ld_10559090_a/Vmag | ld_34085442_a/Vmag | ld_10558586_a/Vmag | ld_10579231_a/Vmag | ld_10552942_a/Vmag | ld_10545502_a/Vmag | ld_10548985_a/Vmag | ld_40156536_a/Vmag | ld_10548979_a/Vmag | ld_10540312_a/Vmag | ld_10529607_a/Vmag | ld_34097395_a/Vmag | ld_34096668_a/Vmag | ld_34084957_a/Vmag | ld_20114730_a/Vmag | ld_34086309_a/Vmag | ld_34086019_a/Vmag | ld_10559487_a/Vmag | ld_34095643_a/Vmag | ld_34055522_a/Vmag | ld_10559396_a/Vmag | ld_10558507_a/Vmag | ld_34054976_a/Vmag | ld_10559389_a/Vmag | ld_10558481_a/Vmag | ld_10548911_a/Vmag | ld_10579234_a/Vmag | ld_10545682_a/Vmag | ld_34085321_a/Vmag | ld_10548986_a/Vmag | ld_10542412_a/Vmag | ld_20396677_a/Vmag | ld_10548965_a/Vmag | ld_10529608_a/Vmag | ld_34085040_a/Vmag | ld_34086310_a/Vmag | ld_34084952_a/Vmag | ld_10548931_a/Vmag | ld_34057718_a/Vmag | ld_10559398_a/Vmag | ld_34095588_a/Vmag | ld_10559390_a/Vmag | ld_34090753_a/Vmag | ld_10556739_a/Vmag | ld_34090004_a/Vmag | ld_10579373_a/Vmag | ld_20416460_a/Vmag | ld_10548981_a/Vmag | ld_10540314_a/Vmag | ld_34086402_a/Vmag | ld_34085041_a/Vmag | ld_34097297_a/Vmag | ld_34085035_a/Vmag | ld_10558550_a/Vmag | ld_10559574_a/Vmag | ld_34086299_a/Vmag | ld_10559507_a/Vmag | ld_34057775_a/Vmag | ld_34054978_a/Vmag | trans_equiv_b/Vmag | k_lsb_b/Vmag | k21_b/Vmag | 10558484_b/Vmag | 10558483_b/Vmag | 10548932_b/Vmag | 10549227_b/Vmag | 10548918_b/Vmag | 10548919_b/Vmag | 34095660_b/Vmag | 34085491_b/Vmag | 10548007_b/Vmag | 10558476_b/Vmag | 10558475_b/Vmag | 10549222_b/Vmag | 10549221_b/Vmag | 10548912_b/Vmag | 10548913_b/Vmag | 20344367_b/Vmag | 34054966_b/Vmag | 10558517_b/Vmag | 10557802_b/Vmag | 10557182_b/Vmag | 34095590_b/Vmag | 10548907_b/Vmag | 10548965_b/Vmag | 34090005_b/Vmag | 20396671_b/Vmag | 10579447_b/Vmag | 10558520_b/Vmag | 10558583_b/Vmag | 10549011_b/Vmag | 10549010_b/Vmag | 34084951_b/Vmag | 10558471_b/Vmag | 34087255_b/Vmag | 10549294_b/Vmag | 34085341_b/Vmag | 10579019_b/Vmag | 10549426_b/Vmag | 10548987_b/Vmag | 10548988_b/Vmag | 10540779_b/Vmag | 10543795_b/Vmag | 10549229_b/Vmag | 34085286_b/Vmag | 34095644_b/Vmag | 10549217_b/Vmag | 10549307_b/Vmag | 10549220_b/Vmag | 20344371_b/Vmag | 34086794_b/Vmag | 34084593_b/Vmag | 20350796_b/Vmag | 10558560_b/Vmag | 10549274_b/Vmag | 10549291_b/Vmag | 34086403_b/Vmag | 10558559_b/Vmag | 10558558_b/Vmag | 10549285_b/Vmag | 34085480_b/Vmag | 10548960_b/Vmag | 10558524_b/Vmag | 10526890_b/Vmag | 34085037_b/Vmag | 34085036_b/Vmag | 34095649_b/Vmag | 10560337_b/Vmag | 34085035_b/Vmag | 10548909_b/Vmag | 34096115_b/Vmag | 10558469_b/Vmag | 34086318_b/Vmag | 10579841_b/Vmag | 34084954_b/Vmag | 34085342_b/Vmag | 20079698_b/Vmag | 34084666_b/Vmag | 10559617_b/Vmag | 10558543_b/Vmag | 10558545_b/Vmag | 10548946_b/Vmag | 34085262_b/Vmag | 34095665_b/Vmag | 34095650_b/Vmag | 34084664_b/Vmag | 10548934_b/Vmag | 20014991_b/Vmag | 10558515_b/Vmag | 10558525_b/Vmag | 34095581_b/Vmag | 10548940_b/Vmag | 10549219_b/Vmag | 34095659_b/Vmag | 10558522_b/Vmag | 34086300_b/Vmag | 34084602_b/Vmag | 34084601_b/Vmag | 10578709_b/Vmag | 10580378_b/Vmag | 10558518_b/Vmag | 34090007_b/Vmag | 10548933_b/Vmag | 10560281_b/Vmag | 34095668_b/Vmag | 34086016_b/Vmag | 10558510_b/Vmag | 10558511_b/Vmag | 10549243_b/Vmag | 10549241_b/Vmag | 20396846_b/Vmag | 10548927_b/Vmag | 10548906_b/Vmag | 10549292_b/Vmag | 10579844_b/Vmag | 10549228_b/Vmag | 34085402_b/Vmag | 10548920_b/Vmag | 10545431_b/Vmag | 34085492_b/Vmag | 34084956_b/Vmag | 10579833_b/Vmag | 10558473_b/Vmag | 34085488_b/Vmag | 34090004_b/Vmag | 10548914_b/Vmag | 10548931_b/Vmag | 34085479_b/Vmag | 10572565_b/Vmag | 34095591_b/Vmag | 10548908_b/Vmag | 34095589_b/Vmag | 34085313_b/Vmag | 34085401_b/Vmag | 20344327_b/Vmag | 10558584_b/Vmag | 10549216_b/Vmag | 10548901_b/Vmag | 20028683_b/Vmag | 34087256_b/Vmag | 34086013_b/Vmag | 10549431_b/Vmag | 34084592_b/Vmag | 10548989_b/Vmag | 34085311_b/Vmag | 10544883_b/Vmag | 34095661_b/Vmag | 34085044_b/Vmag | 10549309_b/Vmag | 10543079_b/Vmag | 34086796_b/Vmag | 34085260_b/Vmag | 20344324_b/Vmag | 10536946_b/Vmag | 40014844_b/Vmag | 40013213_b/Vmag | 10549288_b/Vmag | 34085043_b/Vmag | 10553426_b/Vmag | 10558561_b/Vmag | 10549286_b/Vmag | 10548961_b/Vmag | 34086018_b/Vmag | 10528321_b/Vmag | 10560338_b/Vmag | 34085312_b/Vmag | 10549276_b/Vmag | 34096116_b/Vmag | 10549293_b/Vmag | 34084955_b/Vmag | 20079699_b/Vmag | 10548923_b/Vmag | 10559735_b/Vmag | 10549264_b/Vmag | 34090000_b/Vmag | 34084665_b/Vmag | 10558516_b/Vmag | 10542098_b/Vmag | 10548902_b/Vmag | 10580818_b/Vmag | 10553427_b/Vmag | 10549225_b/Vmag | 10548921_b/Vmag | 34086017_b/Vmag | 34054975_b/Vmag | 34057798_b/Vmag | 10580165_b/Vmag | 10580150_b/Vmag | 10558513_b/Vmag | 10549244_b/Vmag | 34084616_b/Vmag | 34086008_b/Vmag | 10558494_b/Vmag | 34085493_b/Vmag | 34054974_b/Vmag | 34085489_b/Vmag | 10549223_b/Vmag | 10548915_b/Vmag | 34090031_b/Vmag | 34085462_b/Vmag | 10549013_b/Vmag | 10548903_b/Vmag | 34092155_b/Vmag | 10548925_b/Vmag | 34085038_b/Vmag | 34085371_b/Vmag | 10548992_b/Vmag | 10522509_b/Vmag | 10549310_b/Vmag | 10573638_b/Vmag | 10542105_b/Vmag | 10547826_b/Vmag | 34086797_b/Vmag | 34085261_b/Vmag | 20396672_b/Vmag | 40013232_b/Vmag | 34054965_b/Vmag | 40014845_b/Vmag | 10549287_b/Vmag | 10548963_b/Vmag | 10548962_b/Vmag | 10549282_b/Vmag | 20344325_b/Vmag | 10560401_b/Vmag | 10549278_b/Vmag | 20114727_b/Vmag | 34084661_b/Vmag | 10559783_b/Vmag | 10549265_b/Vmag | 10548949_b/Vmag | 10548948_b/Vmag | 34095669_b/Vmag | 10522508_b/Vmag | 34084662_b/Vmag | 34087254_b/Vmag | 10558521_b/Vmag | 10548926_b/Vmag | 10548911_b/Vmag | 34095651_b/Vmag | 10549311_b/Vmag | 10580155_b/Vmag | 10558514_b/Vmag | 10548930_b/Vmag | 10548928_b/Vmag | 34095592_b/Vmag | 10549226_b/Vmag | 34086010_b/Vmag | 34085264_b/Vmag | 10579847_b/Vmag | 10558506_b/Vmag | 10549231_b/Vmag | 10548922_b/Vmag | 34095580_b/Vmag | 20344332_b/Vmag | 10549224_b/Vmag | 10548916_b/Vmag | 34086298_b/Vmag | 10548910_b/Vmag | 10540312_b/Vmag | 34090083_b/Vmag | 10549269_b/Vmag | 34085442_b/Vmag | 34054963_b/Vmag | 10549016_b/Vmag | 10549015_b/Vmag | 10548917_b/Vmag | 34085352_b/Vmag | 10545502_b/Vmag | 20396674_b/Vmag | 10579900_b/Vmag | 34084957_b/Vmag | 40013233_b/Vmag | 34086410_b/Vmag | 34085045_b/Vmag | 34054964_b/Vmag | 20344368_b/Vmag | 34095648_b/Vmag | 10560402_b/Vmag | 20114730_b/Vmag | 34095654_b/Vmag | 10559784_b/Vmag | 34097397_b/Vmag | 10549266_b/Vmag | 34084952_b/Vmag | 20028684_b/Vmag | 10558542_b/Vmag | 34095662_b/Vmag | 10560492_b/Vmag | 10548945_b/Vmag | 34084591_b/Vmag | 10580163_b/Vmag | 10549246_b/Vmag | 10549245_b/Vmag | 34095643_b/Vmag | 10558507_b/Vmag | 10549232_b/Vmag | 34095658_b/Vmag | 34090086_b/Vmag | 10548905_b/Vmag | 34090003_b/Vmag | 34085370_b/Vmag | 10545682_b/Vmag | 34086829_b/Vmag | 10549312_b/Vmag | 10549295_b/Vmag | 34085263_b/Vmag | 20396677_b/Vmag | 10540313_b/Vmag | 34085046_b/Vmag | 34097396_b/Vmag | 10559938_b/Vmag | 10549283_b/Vmag | 34086324_b/Vmag | 10548951_b/Vmag | 10548950_b/Vmag | 20028685_b/Vmag | 10559591_b/Vmag | 34095663_b/Vmag | 10558523_b/Vmag | 34086299_b/Vmag | 10558509_b/Vmag | 10549240_b/Vmag | 10549239_b/Vmag | 34090753_b/Vmag | 34085490_b/Vmag | 34084953_b/Vmag | 10579831_b/Vmag | 10558646_b/Vmag | 10549313_b/Vmag | 10540314_b/Vmag | 20344372_b/Vmag | 10549290_b/Vmag | 10526702_b/Vmag | 34096113_b/Vmag | 10559592_b/Vmag | 10558544_b/Vmag | 34084663_b/Vmag | 10580377_b/Vmag | sec_10558483_b/Vmag | sec_34085491_b/Vmag | sec_10548907_b/Vmag | sec_10548988_b/Vmag | sec_34085286_b/Vmag | sec_34086794_b/Vmag | sec_20350796_b/Vmag | sec_10549285_b/Vmag | sec_10526890_b/Vmag | sec_10560337_b/Vmag | sec_34096115_b/Vmag | sec_34086318_b/Vmag | sec_34084954_b/Vmag | sec_10558545_b/Vmag | sec_34095665_b/Vmag | sec_34084664_b/Vmag | sec_10548940_b/Vmag | sec_10580378_b/Vmag | sec_10548933_b/Vmag | sec_34086016_b/Vmag | sec_10549241_b/Vmag | sec_10579833_b/Vmag | sec_34090007_b/Vmag | sec_34085401_b/Vmag | sec_10548901_b/Vmag | sec_34087256_b/Vmag | sec_10548989_b/Vmag | sec_10549309_b/Vmag | sec_34086796_b/Vmag | sec_34085260_b/Vmag | sec_10549286_b/Vmag | sec_10548961_b/Vmag | sec_10528321_b/Vmag | sec_10560338_b/Vmag | sec_34096116_b/Vmag | sec_34084665_b/Vmag | sec_34095650_b/Vmag | sec_34057798_b/Vmag | sec_10580150_b/Vmag | sec_34054974_b/Vmag | sec_10549223_b/Vmag | sec_34085402_b/Vmag | sec_10549013_b/Vmag | sec_10548992_b/Vmag | sec_10549310_b/Vmag | sec_34086797_b/Vmag | sec_34085044_b/Vmag | sec_10549287_b/Vmag | sec_10548962_b/Vmag | sec_10560401_b/Vmag | sec_34084956_b/Vmag | sec_10559783_b/Vmag | sec_10548948_b/Vmag | sec_10522508_b/Vmag | sec_34084666_b/Vmag | sec_10579847_b/Vmag | sec_34095580_b/Vmag | sec_34054975_b/Vmag | sec_10548910_b/Vmag | sec_10549015_b/Vmag | sec_34085352_b/Vmag | sec_34085262_b/Vmag | sec_10540312_b/Vmag | sec_34086410_b/Vmag | sec_34085045_b/Vmag | sec_10560402_b/Vmag | sec_20114730_b/Vmag | sec_10559784_b/Vmag | sec_10549266_b/Vmag | sec_34095668_b/Vmag | sec_34084661_b/Vmag | sec_34095654_b/Vmag | sec_34084591_b/Vmag | sec_10549245_b/Vmag | sec_10558507_b/Vmag | sec_10549232_b/Vmag | sec_34095581_b/Vmag | sec_10549312_b/Vmag | sec_34085263_b/Vmag | sec_20396677_b/Vmag | sec_34085046_b/Vmag | sec_10548965_b/Vmag | sec_10548950_b/Vmag | sec_20028685_b/Vmag | sec_10559591_b/Vmag | sec_10558523_b/Vmag | sec_10558509_b/Vmag | sec_10549239_b/Vmag | sec_10579831_b/Vmag | sec_34085462_b/Vmag | sec_34054965_b/Vmag | sec_10558646_b/Vmag | sec_34090004_b/Vmag | sec_34085371_b/Vmag | sec_10549313_b/Vmag | sec_34085264_b/Vmag | sec_10540314_b/Vmag | sec_20344372_b/Vmag | sec_10549290_b/Vmag | sec_20344332_b/Vmag | sec_10526702_b/Vmag | sec_10560281_b/Vmag | sec_34096113_b/Vmag | sec_34084953_b/Vmag | sec_10559592_b/Vmag | sec_10558544_b/Vmag | sec_34084663_b/Vmag | ld_10558483_b/Vmag | ld_34085491_b/Vmag | ld_10548907_b/Vmag | ld_10548988_b/Vmag | ld_34085286_b/Vmag | ld_34086794_b/Vmag | ld_20350796_b/Vmag | ld_10549285_b/Vmag | ld_10526890_b/Vmag | ld_10560337_b/Vmag | ld_34096115_b/Vmag | ld_34086318_b/Vmag | ld_34084954_b/Vmag | ld_10558545_b/Vmag | ld_34095665_b/Vmag | ld_34084664_b/Vmag | ld_10548940_b/Vmag | ld_10580378_b/Vmag | ld_10548933_b/Vmag | ld_34086016_b/Vmag | ld_10549241_b/Vmag | ld_10579833_b/Vmag | ld_34090007_b/Vmag | ld_34085401_b/Vmag | ld_10548901_b/Vmag | ld_34087256_b/Vmag | ld_10548989_b/Vmag | ld_10549309_b/Vmag | ld_34086796_b/Vmag | ld_34085260_b/Vmag | ld_10549286_b/Vmag | ld_10548961_b/Vmag | ld_10528321_b/Vmag | ld_10560338_b/Vmag | ld_34096116_b/Vmag | ld_34084665_b/Vmag | ld_34095650_b/Vmag | ld_34057798_b/Vmag | ld_10580150_b/Vmag | ld_34054974_b/Vmag | ld_10549223_b/Vmag | ld_34085402_b/Vmag | ld_10549013_b/Vmag | ld_10548992_b/Vmag | ld_10549310_b/Vmag | ld_34086797_b/Vmag | ld_34085044_b/Vmag | ld_10549287_b/Vmag | ld_10548962_b/Vmag | ld_10560401_b/Vmag | ld_34084956_b/Vmag | ld_10559783_b/Vmag | ld_10548948_b/Vmag | ld_10522508_b/Vmag | ld_34084666_b/Vmag | ld_10579847_b/Vmag | ld_34095580_b/Vmag | ld_34054975_b/Vmag | ld_10548910_b/Vmag | ld_10549015_b/Vmag | ld_34085352_b/Vmag | ld_34085262_b/Vmag | ld_10540312_b/Vmag | ld_34086410_b/Vmag | ld_34085045_b/Vmag | ld_10560402_b/Vmag | ld_20114730_b/Vmag | ld_10559784_b/Vmag | ld_10549266_b/Vmag | ld_34095668_b/Vmag | ld_34084661_b/Vmag | ld_34095654_b/Vmag | ld_34084591_b/Vmag | ld_10549245_b/Vmag | ld_10558507_b/Vmag | ld_10549232_b/Vmag | ld_34095581_b/Vmag | ld_10549312_b/Vmag | ld_34085263_b/Vmag | ld_20396677_b/Vmag | ld_34085046_b/Vmag | ld_10548965_b/Vmag | ld_10548950_b/Vmag | ld_20028685_b/Vmag | ld_10559591_b/Vmag | ld_10558523_b/Vmag | ld_10558509_b/Vmag | ld_10549239_b/Vmag | ld_10579831_b/Vmag | ld_34085462_b/Vmag | ld_34054965_b/Vmag | ld_10558646_b/Vmag | ld_34090004_b/Vmag | ld_34085371_b/Vmag | ld_10549313_b/Vmag | ld_34085264_b/Vmag | ld_10540314_b/Vmag | ld_20344372_b/Vmag | ld_10549290_b/Vmag | ld_20344332_b/Vmag | ld_10526702_b/Vmag | ld_10560281_b/Vmag | ld_34096113_b/Vmag | ld_34084953_b/Vmag | ld_10559592_b/Vmag | ld_10558544_b/Vmag | ld_34084663_b/Vmag | trans_equiv_c/Vmag | k_lsb_c/Vmag | k21_c/Vmag | 10548932_c/Vmag | 10549227_c/Vmag | 10548918_c/Vmag | 10548919_c/Vmag | 34092234_c/Vmag | 34092313_c/Vmag | 34095660_c/Vmag | 34085491_c/Vmag | 34057797_c/Vmag | 34054972_c/Vmag | 10548007_c/Vmag | 10579832_c/Vmag | 10558476_c/Vmag | 10558475_c/Vmag | 10549222_c/Vmag | 10549221_c/Vmag | 10548912_c/Vmag | 10548913_c/Vmag | 10559587_c/Vmag | 34091314_c/Vmag | 34085954_c/Vmag | 34085468_c/Vmag | 10558517_c/Vmag | 10557802_c/Vmag | 10557182_c/Vmag | 20079696_c/Vmag | 10549020_c/Vmag | 34095590_c/Vmag | 10548907_c/Vmag | 10548965_c/Vmag | 34090005_c/Vmag | 20396671_c/Vmag | 10579447_c/Vmag | 10558520_c/Vmag | 34091315_c/Vmag | 10555985_c/Vmag | 10549011_c/Vmag | 10549010_c/Vmag | 34084951_c/Vmag | 10558471_c/Vmag | 34087255_c/Vmag | 10549294_c/Vmag | 34085341_c/Vmag | 34086404_c/Vmag | 10558577_c/Vmag | 10579019_c/Vmag | 10540779_c/Vmag | 10543795_c/Vmag | 10558563_c/Vmag | 34086801_c/Vmag | 10549229_c/Vmag | 34085286_c/Vmag | 34095644_c/Vmag | 10574852_c/Vmag | 10574854_c/Vmag | 34086415_c/Vmag | 10558570_c/Vmag | 10549217_c/Vmag | 10549220_c/Vmag | 10549289_c/Vmag | 34085048_c/Vmag | 10573493_c/Vmag | 10573492_c/Vmag | 10558560_c/Vmag | 10558564_c/Vmag | 10549274_c/Vmag | 10561915_c/Vmag | 10532911_c/Vmag | 34086302_c/Vmag | 34097398_c/Vmag | 34086403_c/Vmag | 34086799_c/Vmag | 10560618_c/Vmag | 34085480_c/Vmag | 10558524_c/Vmag | 10526890_c/Vmag | 34086805_c/Vmag | 34097392_c/Vmag | 10524061_c/Vmag | 34086382_c/Vmag | 34085037_c/Vmag | 34085036_c/Vmag | 34086405_c/Vmag | 20251419_c/Vmag | 34085035_c/Vmag | 10548909_c/Vmag | 34086401_c/Vmag | 34096115_c/Vmag | 10558469_c/Vmag | 34086318_c/Vmag | 34085342_c/Vmag | 20079698_c/Vmag | 10548946_c/Vmag | 10548934_c/Vmag | 20014991_c/Vmag | 10559590_c/Vmag | 10558515_c/Vmag | 10558525_c/Vmag | 34095666_c/Vmag | 10549255_c/Vmag | 10549219_c/Vmag | 34095659_c/Vmag | 10558522_c/Vmag | 34086300_c/Vmag | 34084602_c/Vmag | 34084601_c/Vmag | 10558518_c/Vmag | 10549247_c/Vmag | 10549248_c/Vmag | 34090007_c/Vmag | 10548933_c/Vmag | 34054973_c/Vmag | 10579976_c/Vmag | 10579978_c/Vmag | 10558510_c/Vmag | 10558511_c/Vmag | 20396846_c/Vmag | 10548927_c/Vmag | 10548906_c/Vmag | 10549292_c/Vmag | 10549228_c/Vmag | 34085402_c/Vmag | 10548920_c/Vmag | 10545431_c/Vmag | 34085492_c/Vmag | 20344331_c/Vmag | 10558473_c/Vmag | 34085488_c/Vmag | 34090004_c/Vmag | 10548914_c/Vmag | 10549018_c/Vmag | 10548931_c/Vmag | 34085479_c/Vmag | 34054968_c/Vmag | 34054967_c/Vmag | 10572565_c/Vmag | 34095591_c/Vmag | 10548908_c/Vmag | 34095589_c/Vmag | 34085313_c/Vmag | 34085401_c/Vmag | 20344327_c/Vmag | 10579827_c/Vmag | 10549216_c/Vmag | 10548901_c/Vmag | 20028683_c/Vmag | 34087256_c/Vmag | 10558578_c/Vmag | 34086013_c/Vmag | 34085311_c/Vmag | 10544883_c/Vmag | 34086802_c/Vmag | 34095661_c/Vmag | 34086400_c/Vmag | 10558571_c/Vmag | 34090001_c/Vmag | 34085952_c/Vmag | 10541616_c/Vmag | 10543079_c/Vmag | 34086796_c/Vmag | 10558566_c/Vmag | 10558565_c/Vmag | 20344324_c/Vmag | 10536946_c/Vmag | 40014844_c/Vmag | 40013213_c/Vmag | 10558576_c/Vmag | 10553426_c/Vmag | 10523041_c/Vmag | 34097393_c/Vmag | 10558580_c/Vmag | 34086383_c/Vmag | 34085312_c/Vmag | 10549276_c/Vmag | 10524153_c/Vmag | 34096116_c/Vmag | 10549293_c/Vmag | 34084955_c/Vmag | 20079699_c/Vmag | 10548923_c/Vmag | 10559735_c/Vmag | 10558546_c/Vmag | 34090000_c/Vmag | 34085953_c/Vmag | 10559588_c/Vmag | 10558516_c/Vmag | 10584630_c/Vmag | 10549258_c/Vmag | 10548942_c/Vmag | 10548941_c/Vmag | 10542098_c/Vmag | 10558573_c/Vmag | 34086301_c/Vmag | 10548902_c/Vmag | 10580818_c/Vmag | 10553427_c/Vmag | 10549225_c/Vmag | 10548921_c/Vmag | 10580165_c/Vmag | 10580150_c/Vmag | 10558513_c/Vmag | 34084616_c/Vmag | 34086008_c/Vmag | 10579834_c/Vmag | 10579845_c/Vmag | 10558494_c/Vmag | 34085493_c/Vmag | 10558478_c/Vmag | 10558477_c/Vmag | 34085489_c/Vmag | 10549223_c/Vmag | 10548915_c/Vmag | 34091439_c/Vmag | 34054969_c/Vmag | 10549303_c/Vmag | 10558215_c/Vmag | 34090031_c/Vmag | 10579828_c/Vmag | 10548903_c/Vmag | 34092155_c/Vmag | 10548925_c/Vmag | 20456673_c/Vmag | 10558579_c/Vmag | 34085038_c/Vmag | 10539784_c/Vmag | 20409718_c/Vmag | 10558572_c/Vmag | 10573638_c/Vmag | 10542105_c/Vmag | 10547826_c/Vmag | 34086797_c/Vmag | 20396672_c/Vmag | 10573495_c/Vmag | 10558567_c/Vmag | 10548935_c/Vmag | 40013232_c/Vmag | 10585091_c/Vmag | 40014845_c/Vmag | 34086384_c/Vmag | 10549282_c/Vmag | 20344325_c/Vmag | 10549278_c/Vmag | 10548957_c/Vmag | 10548954_c/Vmag | 10524870_c/Vmag | 20114727_c/Vmag | 10558547_c/Vmag | 34095667_c/Vmag | 34087254_c/Vmag | 10559589_c/Vmag | 10549259_c/Vmag | 10558521_c/Vmag | 10548926_c/Vmag | 10548911_c/Vmag | 34095651_c/Vmag | 10580155_c/Vmag | 10558514_c/Vmag | 10548930_c/Vmag | 10548928_c/Vmag | 34095592_c/Vmag | 10549226_c/Vmag | 34086010_c/Vmag | 10558506_c/Vmag | 10548922_c/Vmag | 34095655_c/Vmag | 34085951_c/Vmag | 10579840_c/Vmag | 10549224_c/Vmag | 10548916_c/Vmag | 34054970_c/Vmag | 34086298_c/Vmag | 10548910_c/Vmag | 10540312_c/Vmag | 34090083_c/Vmag | 10549269_c/Vmag | 34085442_c/Vmag | 10579842_c/Vmag | 10579829_c/Vmag | 10548979_c/Vmag | 10548917_c/Vmag | 34085352_c/Vmag | 20456674_c/Vmag | 10548993_c/Vmag | 10545502_c/Vmag | 34086806_c/Vmag | 20409719_c/Vmag | 20396674_c/Vmag | 10579900_c/Vmag | 34084957_c/Vmag | 10548980_c/Vmag | 40013233_c/Vmag | 34086410_c/Vmag | 10558554_c/Vmag | 10548955_c/Vmag | 10524883_c/Vmag | 20114730_c/Vmag | 34097397_c/Vmag | 34084952_c/Vmag | 10549260_c/Vmag | 10548944_c/Vmag | 10548943_c/Vmag | 34095662_c/Vmag | 10574853_c/Vmag | 34086303_c/Vmag | 10549251_c/Vmag | 10548937_c/Vmag | 10548945_c/Vmag | 34084591_c/Vmag | 10580163_c/Vmag | 34095643_c/Vmag | 10558507_c/Vmag | 10549253_c/Vmag | 34095658_c/Vmag | 10523032_c/Vmag | 34054971_c/Vmag | 10579830_c/Vmag | 34090086_c/Vmag | 34085461_c/Vmag | 10548905_c/Vmag | 34090003_c/Vmag | 34085370_c/Vmag | 10558568_c/Vmag | 20494025_c/Vmag | 10558581_c/Vmag | 10548994_c/Vmag | 10545682_c/Vmag | 34086829_c/Vmag | 10558575_c/Vmag | 34086800_c/Vmag | 20396677_c/Vmag | 10540313_c/Vmag | 34086413_c/Vmag | 10558562_c/Vmag | 34085047_c/Vmag | 34097396_c/Vmag | 10558556_c/Vmag | 10548956_c/Vmag | 10525295_c/Vmag | 34086324_c/Vmag | 34085033_c/Vmag | 20122385_c/Vmag | 10549261_c/Vmag | 34095663_c/Vmag | 10558523_c/Vmag | 10549252_c/Vmag | 10548938_c/Vmag | 34086299_c/Vmag | 34086012_c/Vmag | 10579975_c/Vmag | 10558509_c/Vmag | 34090753_c/Vmag | 34085490_c/Vmag | 20494026_c/Vmag | 10558582_c/Vmag | 10573328_c/Vmag | 34085340_c/Vmag | 10560616_c/Vmag | 10558569_c/Vmag | 10540314_c/Vmag | 10549284_c/Vmag | 10532582_c/Vmag | 10558557_c/Vmag | 20251418_c/Vmag | 10548939_c/Vmag | 10579843_c/Vmag | sec_34092313_c/Vmag | sec_34054972_c/Vmag | sec_34085468_c/Vmag | sec_10549020_c/Vmag | sec_10555985_c/Vmag | sec_10543795_c/Vmag | sec_34086801_c/Vmag | sec_10574854_c/Vmag | sec_34085048_c/Vmag | sec_10532911_c/Vmag | sec_34097398_c/Vmag | sec_10560618_c/Vmag | sec_10526890_c/Vmag | sec_34097392_c/Vmag | sec_20251419_c/Vmag | sec_10524061_c/Vmag | sec_20014991_c/Vmag | sec_10559587_c/Vmag | sec_10549255_c/Vmag | sec_34095659_c/Vmag | sec_34086300_c/Vmag | sec_10549248_c/Vmag | sec_10548933_c/Vmag | sec_34057797_c/Vmag | sec_10579978_c/Vmag | sec_10548927_c/Vmag | sec_34090007_c/Vmag | sec_10548901_c/Vmag | sec_34086802_c/Vmag | sec_10541616_c/Vmag | sec_10558565_c/Vmag | sec_34097393_c/Vmag | sec_34086383_c/Vmag | sec_10559735_c/Vmag | sec_10559588_c/Vmag | sec_10549258_c/Vmag | sec_10548941_c/Vmag | sec_34095660_c/Vmag | sec_34086301_c/Vmag | sec_34084602_c/Vmag | sec_10580150_c/Vmag | sec_34095591_c/Vmag | sec_10579845_c/Vmag | sec_10558477_c/Vmag | sec_10558215_c/Vmag | sec_20456673_c/Vmag | sec_10558579_c/Vmag | sec_34086805_c/Vmag | sec_20409718_c/Vmag | sec_10573495_c/Vmag | sec_34086384_c/Vmag | sec_10548954_c/Vmag | sec_10558547_c/Vmag | sec_34095667_c/Vmag | sec_10559589_c/Vmag | sec_10549259_c/Vmag | sec_34085951_c/Vmag | sec_10579840_c/Vmag | sec_10579829_c/Vmag | sec_20456674_c/Vmag | sec_10558580_c/Vmag | sec_34086806_c/Vmag | sec_10558573_c/Vmag | sec_10549294_c/Vmag | sec_10540312_c/Vmag | sec_34086400_c/Vmag | sec_20114730_c/Vmag | sec_34086303_c/Vmag | sec_10558507_c/Vmag | sec_34085952_c/Vmag | sec_34092234_c/Vmag | sec_34085489_c/Vmag | sec_10579830_c/Vmag | sec_10558471_c/Vmag | sec_34090086_c/Vmag | sec_34090003_c/Vmag | sec_20494025_c/Vmag | sec_10558581_c/Vmag | sec_10548994_c/Vmag | sec_10558575_c/Vmag | sec_20396677_c/Vmag | sec_10558562_c/Vmag | sec_10549289_c/Vmag | sec_10548965_c/Vmag | sec_34097396_c/Vmag | sec_34086401_c/Vmag | sec_20344331_c/Vmag | sec_10548956_c/Vmag | sec_10525295_c/Vmag | sec_34086324_c/Vmag | sec_20122385_c/Vmag | sec_10549269_c/Vmag | sec_10523032_c/Vmag | sec_10549261_c/Vmag | sec_10548938_c/Vmag | sec_34095655_c/Vmag | sec_34085953_c/Vmag | sec_10549226_c/Vmag | sec_34085490_c/Vmag | sec_34054971_c/Vmag | sec_10549018_c/Vmag | sec_34090004_c/Vmag | sec_20494026_c/Vmag | sec_10558582_c/Vmag | sec_34087254_c/Vmag | sec_34085340_c/Vmag | sec_10558576_c/Vmag | sec_34086800_c/Vmag | sec_10540314_c/Vmag | sec_34086415_c/Vmag | sec_34085047_c/Vmag | sec_10573328_c/Vmag | sec_10560616_c/Vmag | sec_10558557_c/Vmag | sec_20251418_c/Vmag | sec_10548945_c/Vmag | sec_10585091_c/Vmag | sec_10548939_c/Vmag | sec_34095658_c/Vmag | sec_10579843_c/Vmag | ld_34092313_c/Vmag | ld_34054972_c/Vmag | ld_34085468_c/Vmag | ld_10549020_c/Vmag | ld_10555985_c/Vmag | ld_10543795_c/Vmag | ld_34086801_c/Vmag | ld_10574854_c/Vmag | ld_34085048_c/Vmag | ld_10532911_c/Vmag | ld_34097398_c/Vmag | ld_10560618_c/Vmag | ld_10526890_c/Vmag | ld_34097392_c/Vmag | ld_20251419_c/Vmag | ld_10524061_c/Vmag | ld_20014991_c/Vmag | ld_10559587_c/Vmag | ld_10549255_c/Vmag | ld_34095659_c/Vmag | ld_34086300_c/Vmag | ld_10549248_c/Vmag | ld_10548933_c/Vmag | ld_34057797_c/Vmag | ld_10579978_c/Vmag | ld_10548927_c/Vmag | ld_34090007_c/Vmag | ld_10548901_c/Vmag | ld_34086802_c/Vmag | ld_10541616_c/Vmag | ld_10558565_c/Vmag | ld_34097393_c/Vmag | ld_34086383_c/Vmag | ld_10559735_c/Vmag | ld_10559588_c/Vmag | ld_10549258_c/Vmag | ld_10548941_c/Vmag | ld_34095660_c/Vmag | ld_34086301_c/Vmag | ld_34084602_c/Vmag | ld_10580150_c/Vmag | ld_34095591_c/Vmag | ld_10579845_c/Vmag | ld_10558477_c/Vmag | ld_10558215_c/Vmag | ld_20456673_c/Vmag | ld_10558579_c/Vmag | ld_34086805_c/Vmag | ld_20409718_c/Vmag | ld_10573495_c/Vmag | ld_34086384_c/Vmag | ld_10548954_c/Vmag | ld_10558547_c/Vmag | ld_34095667_c/Vmag | ld_10559589_c/Vmag | ld_10549259_c/Vmag | ld_34085951_c/Vmag | ld_10579840_c/Vmag | ld_10579829_c/Vmag | ld_20456674_c/Vmag | ld_10558580_c/Vmag | ld_34086806_c/Vmag | ld_10558573_c/Vmag | ld_10549294_c/Vmag | ld_10540312_c/Vmag | ld_34086400_c/Vmag | ld_20114730_c/Vmag | ld_34086303_c/Vmag | ld_10558507_c/Vmag | ld_34085952_c/Vmag | ld_34092234_c/Vmag | ld_34085489_c/Vmag | ld_10579830_c/Vmag | ld_10558471_c/Vmag | ld_34090086_c/Vmag | ld_34090003_c/Vmag | ld_20494025_c/Vmag | ld_10558581_c/Vmag | ld_10548994_c/Vmag | ld_10558575_c/Vmag | ld_20396677_c/Vmag | ld_10558562_c/Vmag | ld_10549289_c/Vmag | ld_10548965_c/Vmag | ld_34097396_c/Vmag | ld_34086401_c/Vmag | ld_20344331_c/Vmag | ld_10548956_c/Vmag | ld_10525295_c/Vmag | ld_34086324_c/Vmag | ld_20122385_c/Vmag | ld_10549269_c/Vmag | ld_10523032_c/Vmag | ld_10549261_c/Vmag | ld_10548938_c/Vmag | ld_34095655_c/Vmag | ld_34085953_c/Vmag | ld_10549226_c/Vmag | ld_34085490_c/Vmag | ld_34054971_c/Vmag | ld_10549018_c/Vmag | ld_34090004_c/Vmag | ld_20494026_c/Vmag | ld_10558582_c/Vmag | ld_34087254_c/Vmag | ld_34085340_c/Vmag | ld_10558576_c/Vmag | ld_34086800_c/Vmag | ld_10540314_c/Vmag | ld_34086415_c/Vmag | ld_34085047_c/Vmag | ld_10573328_c/Vmag | ld_10560616_c/Vmag | ld_10558557_c/Vmag | ld_20251418_c/Vmag | ld_10548945_c/Vmag | ld_10585091_c/Vmag | ld_10548939_c/Vmag | ld_34095658_c/Vmag | ld_10579843_c/Vmag
trans_equiv_a/Vang | k_lsb_a/Vang | k21_a/Vang | 34097296_a/Vang | 10559391_a/Vang | 10548932_a/Vang | 10549227_a/Vang | 10548918_a/Vang | 10548919_a/Vang | 34095660_a/Vang | 34085491_a/Vang | 10548007_a/Vang | 34086311_a/Vang | 10559275_a/Vang | 10558476_a/Vang | 10558475_a/Vang | 10549222_a/Vang | 10549221_a/Vang | 10548912_a/Vang | 10548913_a/Vang | 10558517_a/Vang | 10558958_a/Vang | 10557802_a/Vang | 10557182_a/Vang | 34095590_a/Vang | 10548907_a/Vang | 10548965_a/Vang | 34090005_a/Vang | 10548983_a/Vang | 34085372_a/Vang | 20416460_a/Vang | 34054542_a/Vang | 20396671_a/Vang | 10579447_a/Vang | 10558520_a/Vang | 10549011_a/Vang | 10549010_a/Vang | 34084951_a/Vang | 10558471_a/Vang | 34087255_a/Vang | 10549294_a/Vang | 34085341_a/Vang | 34086019_a/Vang | 20437313_a/Vang | 34085040_a/Vang | 10579118_a/Vang | 10579019_a/Vang | 10540779_a/Vang | 10543795_a/Vang | 10549229_a/Vang | 34085286_a/Vang | 34095644_a/Vang | 20396847_a/Vang | 10549217_a/Vang | 10548982_a/Vang | 10549220_a/Vang | 34086011_a/Vang | 40152453_a/Vang | 10558560_a/Vang | 10549274_a/Vang | 10548967_a/Vang | 10548968_a/Vang | 34086403_a/Vang | 34085321_a/Vang | 34085042_a/Vang | 34055522_a/Vang | 20344333_a/Vang | 34085480_a/Vang | 10558524_a/Vang | 10526890_a/Vang | 34085037_a/Vang | 34085036_a/Vang | 10558549_a/Vang | 10558551_a/Vang | 34085035_a/Vang | 10548909_a/Vang | 10548952_a/Vang | 34096115_a/Vang | 10558469_a/Vang | 34086318_a/Vang | 34085342_a/Vang | 20079698_a/Vang | 10549262_a/Vang | 10549263_a/Vang | 10559090_a/Vang | 34086306_a/Vang | 10548934_a/Vang | 20014991_a/Vang | 10558515_a/Vang | 10558525_a/Vang | 10549219_a/Vang | 34095659_a/Vang | 10558522_a/Vang | 34086300_a/Vang | 34084602_a/Vang | 34084601_a/Vang | 34086007_a/Vang | 10559515_a/Vang | 10558518_a/Vang | 34090007_a/Vang | 10548933_a/Vang | 10559399_a/Vang | 10559400_a/Vang | 10558510_a/Vang | 10558511_a/Vang | 20396846_a/Vang | 10548927_a/Vang | 10548906_a/Vang | 10559558_a/Vang | 34054980_a/Vang | 34054979_a/Vang | 10549292_a/Vang | 10559267_a/Vang | 10559392_a/Vang | 10549228_a/Vang | 34085402_a/Vang | 10548920_a/Vang | 34086319_a/Vang | 34095281_a/Vang | 10545431_a/Vang | 34085492_a/Vang | 10559385_a/Vang | 10558473_a/Vang | 34085488_a/Vang | 34090004_a/Vang | 10548914_a/Vang | 10548931_a/Vang | 34085479_a/Vang | 10559040_a/Vang | 10572565_a/Vang | 34095591_a/Vang | 10548908_a/Vang | 34095589_a/Vang | 34085313_a/Vang | 34085401_a/Vang | 20344327_a/Vang | 34054927_a/Vang | 10556735_a/Vang | 10549216_a/Vang | 10548901_a/Vang | 20028683_a/Vang | 34087256_a/Vang | 20437314_a/Vang | 10549433_a/Vang | 10579185_a/Vang | 34086013_a/Vang | 34085311_a/Vang | 10544883_a/Vang | 34095661_a/Vang | 20396849_a/Vang | 34090001_a/Vang | 40154810_a/Vang | 10543079_a/Vang | 34086796_a/Vang | 10548976_a/Vang | 20344324_a/Vang | 10536946_a/Vang | 40014844_a/Vang | 40013213_a/Vang | 34054976_a/Vang | 20344334_a/Vang | 10553426_a/Vang | 34086381_a/Vang | 10558552_a/Vang | 34085312_a/Vang | 10549276_a/Vang | 10548953_a/Vang | 34096116_a/Vang | 10559487_a/Vang | 10549293_a/Vang | 34084955_a/Vang | 20079699_a/Vang | 10548923_a/Vang | 10559735_a/Vang | 34090000_a/Vang | 10548947_a/Vang | 10559182_a/Vang | 34086307_a/Vang | 20014992_a/Vang | 10558516_a/Vang | 10558540_a/Vang | 10542098_a/Vang | 10548902_a/Vang | 10580818_a/Vang | 10559537_a/Vang | 10553427_a/Vang | 10549225_a/Vang | 10549249_a/Vang | 10548921_a/Vang | 10580165_a/Vang | 10580150_a/Vang | 10559407_a/Vang | 10558513_a/Vang | 34084616_a/Vang | 34086008_a/Vang | 34086308_a/Vang | 10559393_a/Vang | 10558494_a/Vang | 34085493_a/Vang | 10559386_a/Vang | 34085489_a/Vang | 10549223_a/Vang | 10548915_a/Vang | 34086402_a/Vang | 10559057_a/Vang | 34090031_a/Vang | 34057775_a/Vang | 34054962_a/Vang | 10558585_a/Vang | 34085039_a/Vang | 10556736_a/Vang | 10548903_a/Vang | 34092155_a/Vang | 10548925_a/Vang | 10579196_a/Vang | 34085038_a/Vang | 10573638_a/Vang | 10548984_a/Vang | 10542105_a/Vang | 40156534_a/Vang | 10547826_a/Vang | 34086797_a/Vang | 20396672_a/Vang | 10548977_a/Vang | 40013232_a/Vang | 10572328_a/Vang | 10571603_a/Vang | 40014845_a/Vang | 10529606_a/Vang | 34097394_a/Vang | 10549282_a/Vang | 20344325_a/Vang | 10558553_a/Vang | 10549278_a/Vang | 10559451_a/Vang | 34096667_a/Vang | 34096668_a/Vang | 34086320_a/Vang | 20114727_a/Vang | 34086309_a/Vang | 34087254_a/Vang | 10558541_a/Vang | 10558521_a/Vang | 10549250_a/Vang | 10548926_a/Vang | 10548911_a/Vang | 34095651_a/Vang | 34054978_a/Vang | 34057799_a/Vang | 10580155_a/Vang | 34086798_a/Vang | 10558514_a/Vang | 10548930_a/Vang | 10548928_a/Vang | 34095592_a/Vang | 10549226_a/Vang | 34086010_a/Vang | 34054992_a/Vang | 34086310_a/Vang | 10559394_a/Vang | 10558506_a/Vang | 10548922_a/Vang | 34086305_a/Vang | 10559387_a/Vang | 10549224_a/Vang | 10548916_a/Vang | 10579234_a/Vang | 34092154_a/Vang | 34086304_a/Vang | 34086298_a/Vang | 10548910_a/Vang | 10540312_a/Vang | 34090083_a/Vang | 10549269_a/Vang | 34085442_a/Vang | 10558586_a/Vang | 10556737_a/Vang | 10548979_a/Vang | 10548917_a/Vang | 34085352_a/Vang | 10579071_a/Vang | 10579231_a/Vang | 10552942_a/Vang | 10545502_a/Vang | 34095664_a/Vang | 10549270_a/Vang | 10548985_a/Vang | 40156536_a/Vang | 20396674_a/Vang | 10579900_a/Vang | 34084957_a/Vang | 10548980_a/Vang | 40013233_a/Vang | 34086410_a/Vang | 34086322_a/Vang | 10529607_a/Vang | 34097395_a/Vang | 34097297_a/Vang | 20114730_a/Vang | 34097397_a/Vang | 10558548_a/Vang | 34084952_a/Vang | 34095662_a/Vang | 10559562_a/Vang | 10559560_a/Vang | 10580163_a/Vang | 34095643_a/Vang | 10559396_a/Vang | 10558507_a/Vang | 10559389_a/Vang | 10558482_a/Vang | 10558481_a/Vang | 34095658_a/Vang | 34090086_a/Vang | 10556738_a/Vang | 10548905_a/Vang | 34090003_a/Vang | 34085370_a/Vang | 10545682_a/Vang | 34086829_a/Vang | 34057718_a/Vang | 20410383_a/Vang | 10579069_a/Vang | 10548986_a/Vang | 10542412_a/Vang | 20396677_a/Vang | 10540313_a/Vang | 10529608_a/Vang | 34097396_a/Vang | 34085041_a/Vang | 34086324_a/Vang | 34095663_a/Vang | 10558523_a/Vang | 34086299_a/Vang | 10559506_a/Vang | 10559398_a/Vang | 10558509_a/Vang | 34095588_a/Vang | 34054977_a/Vang | 10559390_a/Vang | 34090753_a/Vang | 34085490_a/Vang | 10556739_a/Vang | 10579373_a/Vang | 10548981_a/Vang | 10540314_a/Vang | 10558550_a/Vang | 10559574_a/Vang | 10559507_a/Vang | sec_10559391_a/Vang | sec_10559275_a/Vang | sec_10548982_a/Vang | sec_10548968_a/Vang | sec_34085042_a/Vang | sec_20344333_a/Vang | sec_10526890_a/Vang | sec_34085036_a/Vang | sec_10558551_a/Vang | sec_10549263_a/Vang | sec_34086306_a/Vang | sec_10548933_a/Vang | sec_34095590_a/Vang | sec_34054979_a/Vang | sec_10559392_a/Vang | sec_34095281_a/Vang | sec_10559385_a/Vang | sec_34090007_a/Vang | sec_34054927_a/Vang | sec_10556735_a/Vang | sec_10548901_a/Vang | sec_20437314_a/Vang | sec_10579185_a/Vang | sec_10548983_a/Vang | sec_40154810_a/Vang | sec_10549276_a/Vang | sec_10548953_a/Vang | sec_10548947_a/Vang | sec_34086307_a/Vang | sec_20014992_a/Vang | sec_10580150_a/Vang | sec_10559407_a/Vang | sec_34054980_a/Vang | sec_10559393_a/Vang | sec_34085493_a/Vang | sec_10559386_a/Vang | sec_10559057_a/Vang | sec_34054962_a/Vang | sec_10556736_a/Vang | sec_10579196_a/Vang | sec_10545431_a/Vang | sec_34085312_a/Vang | sec_10549293_a/Vang | sec_10548977_a/Vang | sec_10571603_a/Vang | sec_10529606_a/Vang | sec_34097394_a/Vang | sec_10558553_a/Vang | sec_10549278_a/Vang | sec_34084616_a/Vang | sec_10559558_a/Vang | sec_10549250_a/Vang | sec_34095651_a/Vang | sec_10559451_a/Vang | sec_34054992_a/Vang | sec_10559394_a/Vang | sec_10559387_a/Vang | sec_34092154_a/Vang | sec_10559090_a/Vang | sec_34085442_a/Vang | sec_10558586_a/Vang | sec_10579231_a/Vang | sec_10552942_a/Vang | sec_10545502_a/Vang | sec_10548985_a/Vang | sec_40156536_a/Vang | sec_10548979_a/Vang | sec_10540312_a/Vang | sec_10529607_a/Vang | sec_34097395_a/Vang | sec_34096668_a/Vang | sec_34084957_a/Vang | sec_20114730_a/Vang | sec_34086309_a/Vang | sec_34086019_a/Vang | sec_10559487_a/Vang | sec_34095643_a/Vang | sec_34055522_a/Vang | sec_10559396_a/Vang | sec_10558507_a/Vang | sec_34054976_a/Vang | sec_10559389_a/Vang | sec_10558481_a/Vang | sec_10548911_a/Vang | sec_10579234_a/Vang | sec_10545682_a/Vang | sec_34085321_a/Vang | sec_10548986_a/Vang | sec_10542412_a/Vang | sec_20396677_a/Vang | sec_10548965_a/Vang | sec_10529608_a/Vang | sec_34085040_a/Vang | sec_34086310_a/Vang | sec_34084952_a/Vang | sec_10548931_a/Vang | sec_34057718_a/Vang | sec_10559398_a/Vang | sec_34095588_a/Vang | sec_10559390_a/Vang | sec_34090753_a/Vang | sec_10556739_a/Vang | sec_34090004_a/Vang | sec_10579373_a/Vang | sec_20416460_a/Vang | sec_10548981_a/Vang | sec_10540314_a/Vang | sec_34086402_a/Vang | sec_34085041_a/Vang | sec_34097297_a/Vang | sec_34085035_a/Vang | sec_10558550_a/Vang | sec_10559574_a/Vang | sec_34086299_a/Vang | sec_10559507_a/Vang | sec_34057775_a/Vang | sec_34054978_a/Vang | ld_10559391_a/Vang | ld_10559275_a/Vang | ld_10548982_a/Vang | ld_10548968_a/Vang | ld_34085042_a/Vang | ld_20344333_a/Vang | ld_10526890_a/Vang | ld_34085036_a/Vang | ld_10558551_a/Vang | ld_10549263_a/Vang | ld_34086306_a/Vang | ld_10548933_a/Vang | ld_34095590_a/Vang | ld_34054979_a/Vang | ld_10559392_a/Vang | ld_34095281_a/Vang | ld_10559385_a/Vang | ld_34090007_a/Vang | ld_34054927_a/Vang | ld_10556735_a/Vang | ld_10548901_a/Vang | ld_20437314_a/Vang | ld_10579185_a/Vang | ld_10548983_a/Vang | ld_40154810_a/Vang | ld_10549276_a/Vang | ld_10548953_a/Vang | ld_10548947_a/Vang | ld_34086307_a/Vang | ld_20014992_a/Vang | ld_10580150_a/Vang | ld_10559407_a/Vang | ld_34054980_a/Vang | ld_10559393_a/Vang | ld_34085493_a/Vang | ld_10559386_a/Vang | ld_10559057_a/Vang | ld_34054962_a/Vang | ld_10556736_a/Vang | ld_10579196_a/Vang | ld_10545431_a/Vang | ld_34085312_a/Vang | ld_10549293_a/Vang | ld_10548977_a/Vang | ld_10571603_a/Vang | ld_10529606_a/Vang | ld_34097394_a/Vang | ld_10558553_a/Vang | ld_10549278_a/Vang | ld_34084616_a/Vang | ld_10559558_a/Vang | ld_10549250_a/Vang | ld_34095651_a/Vang | ld_10559451_a/Vang | ld_34054992_a/Vang | ld_10559394_a/Vang | ld_10559387_a/Vang | ld_34092154_a/Vang | ld_10559090_a/Vang | ld_34085442_a/Vang | ld_10558586_a/Vang | ld_10579231_a/Vang | ld_10552942_a/Vang | ld_10545502_a/Vang | ld_10548985_a/Vang | ld_40156536_a/Vang | ld_10548979_a/Vang | ld_10540312_a/Vang | ld_10529607_a/Vang | ld_34097395_a/Vang | ld_34096668_a/Vang | ld_34084957_a/Vang | ld_20114730_a/Vang | ld_34086309_a/Vang | ld_34086019_a/Vang | ld_10559487_a/Vang | ld_34095643_a/Vang | ld_34055522_a/Vang | ld_10559396_a/Vang | ld_10558507_a/Vang | ld_34054976_a/Vang | ld_10559389_a/Vang | ld_10558481_a/Vang | ld_10548911_a/Vang | ld_10579234_a/Vang | ld_10545682_a/Vang | ld_34085321_a/Vang | ld_10548986_a/Vang | ld_10542412_a/Vang | ld_20396677_a/Vang | ld_10548965_a/Vang | ld_10529608_a/Vang | ld_34085040_a/Vang | ld_34086310_a/Vang | ld_34084952_a/Vang | ld_10548931_a/Vang | ld_34057718_a/Vang | ld_10559398_a/Vang | ld_34095588_a/Vang | ld_10559390_a/Vang | ld_34090753_a/Vang | ld_10556739_a/Vang | ld_34090004_a/Vang | ld_10579373_a/Vang | ld_20416460_a/Vang | ld_10548981_a/Vang | ld_10540314_a/Vang | ld_34086402_a/Vang | ld_34085041_a/Vang | ld_34097297_a/Vang | ld_34085035_a/Vang | ld_10558550_a/Vang | ld_10559574_a/Vang | ld_34086299_a/Vang | ld_10559507_a/Vang | ld_34057775_a/Vang | ld_34054978_a/Vang | trans_equiv_b/Vang | k_lsb_b/Vang | k21_b/Vang | 10558484_b/Vang | 10558483_b/Vang | 10548932_b/Vang | 10549227_b/Vang | 10548918_b/Vang | 10548919_b/Vang | 34095660_b/Vang | 34085491_b/Vang | 10548007_b/Vang | 10558476_b/Vang | 10558475_b/Vang | 10549222_b/Vang | 10549221_b/Vang | 10548912_b/Vang | 10548913_b/Vang | 20344367_b/Vang | 34054966_b/Vang | 10558517_b/Vang | 10557802_b/Vang | 10557182_b/Vang | 34095590_b/Vang | 10548907_b/Vang | 10548965_b/Vang | 34090005_b/Vang | 20396671_b/Vang | 10579447_b/Vang | 10558520_b/Vang | 10558583_b/Vang | 10549011_b/Vang | 10549010_b/Vang | 34084951_b/Vang | 10558471_b/Vang | 34087255_b/Vang | 10549294_b/Vang | 34085341_b/Vang | 10579019_b/Vang | 10549426_b/Vang | 10548987_b/Vang | 10548988_b/Vang | 10540779_b/Vang | 10543795_b/Vang | 10549229_b/Vang | 34085286_b/Vang | 34095644_b/Vang | 10549217_b/Vang | 10549307_b/Vang | 10549220_b/Vang | 20344371_b/Vang | 34086794_b/Vang | 34084593_b/Vang | 20350796_b/Vang | 10558560_b/Vang | 10549274_b/Vang | 10549291_b/Vang | 34086403_b/Vang | 10558559_b/Vang | 10558558_b/Vang | 10549285_b/Vang | 34085480_b/Vang | 10548960_b/Vang | 10558524_b/Vang | 10526890_b/Vang | 34085037_b/Vang | 34085036_b/Vang | 34095649_b/Vang | 10560337_b/Vang | 34085035_b/Vang | 10548909_b/Vang | 34096115_b/Vang | 10558469_b/Vang | 34086318_b/Vang | 10579841_b/Vang | 34084954_b/Vang | 34085342_b/Vang | 20079698_b/Vang | 34084666_b/Vang | 10559617_b/Vang | 10558543_b/Vang | 10558545_b/Vang | 10548946_b/Vang | 34085262_b/Vang | 34095665_b/Vang | 34095650_b/Vang | 34084664_b/Vang | 10548934_b/Vang | 20014991_b/Vang | 10558515_b/Vang | 10558525_b/Vang | 34095581_b/Vang | 10548940_b/Vang | 10549219_b/Vang | 34095659_b/Vang | 10558522_b/Vang | 34086300_b/Vang | 34084602_b/Vang | 34084601_b/Vang | 10578709_b/Vang | 10580378_b/Vang | 10558518_b/Vang | 34090007_b/Vang | 10548933_b/Vang | 10560281_b/Vang | 34095668_b/Vang | 34086016_b/Vang | 10558510_b/Vang | 10558511_b/Vang | 10549243_b/Vang | 10549241_b/Vang | 20396846_b/Vang | 10548927_b/Vang | 10548906_b/Vang | 10549292_b/Vang | 10579844_b/Vang | 10549228_b/Vang | 34085402_b/Vang | 10548920_b/Vang | 10545431_b/Vang | 34085492_b/Vang | 34084956_b/Vang | 10579833_b/Vang | 10558473_b/Vang | 34085488_b/Vang | 34090004_b/Vang | 10548914_b/Vang | 10548931_b/Vang | 34085479_b/Vang | 10572565_b/Vang | 34095591_b/Vang | 10548908_b/Vang | 34095589_b/Vang | 34085313_b/Vang | 34085401_b/Vang | 20344327_b/Vang | 10558584_b/Vang | 10549216_b/Vang | 10548901_b/Vang | 20028683_b/Vang | 34087256_b/Vang | 34086013_b/Vang | 10549431_b/Vang | 34084592_b/Vang | 10548989_b/Vang | 34085311_b/Vang | 10544883_b/Vang | 34095661_b/Vang | 34085044_b/Vang | 10549309_b/Vang | 10543079_b/Vang | 34086796_b/Vang | 34085260_b/Vang | 20344324_b/Vang | 10536946_b/Vang | 40014844_b/Vang | 40013213_b/Vang | 10549288_b/Vang | 34085043_b/Vang | 10553426_b/Vang | 10558561_b/Vang | 10549286_b/Vang | 10548961_b/Vang | 34086018_b/Vang | 10528321_b/Vang | 10560338_b/Vang | 34085312_b/Vang | 10549276_b/Vang | 34096116_b/Vang | 10549293_b/Vang | 34084955_b/Vang | 20079699_b/Vang | 10548923_b/Vang | 10559735_b/Vang | 10549264_b/Vang | 34090000_b/Vang | 34084665_b/Vang | 10558516_b/Vang | 10542098_b/Vang | 10548902_b/Vang | 10580818_b/Vang | 10553427_b/Vang | 10549225_b/Vang | 10548921_b/Vang | 34086017_b/Vang | 34054975_b/Vang | 34057798_b/Vang | 10580165_b/Vang | 10580150_b/Vang | 10558513_b/Vang | 10549244_b/Vang | 34084616_b/Vang | 34086008_b/Vang | 10558494_b/Vang | 34085493_b/Vang | 34054974_b/Vang | 34085489_b/Vang | 10549223_b/Vang | 10548915_b/Vang | 34090031_b/Vang | 34085462_b/Vang | 10549013_b/Vang | 10548903_b/Vang | 34092155_b/Vang | 10548925_b/Vang | 34085038_b/Vang | 34085371_b/Vang | 10548992_b/Vang | 10522509_b/Vang | 10549310_b/Vang | 10573638_b/Vang | 10542105_b/Vang | 10547826_b/Vang | 34086797_b/Vang | 34085261_b/Vang | 20396672_b/Vang | 40013232_b/Vang | 34054965_b/Vang | 40014845_b/Vang | 10549287_b/Vang | 10548963_b/Vang | 10548962_b/Vang | 10549282_b/Vang | 20344325_b/Vang | 10560401_b/Vang | 10549278_b/Vang | 20114727_b/Vang | 34084661_b/Vang | 10559783_b/Vang | 10549265_b/Vang | 10548949_b/Vang | 10548948_b/Vang | 34095669_b/Vang | 10522508_b/Vang | 34084662_b/Vang | 34087254_b/Vang | 10558521_b/Vang | 10548926_b/Vang | 10548911_b/Vang | 34095651_b/Vang | 10549311_b/Vang | 10580155_b/Vang | 10558514_b/Vang | 10548930_b/Vang | 10548928_b/Vang | 34095592_b/Vang | 10549226_b/Vang | 34086010_b/Vang | 34085264_b/Vang | 10579847_b/Vang | 10558506_b/Vang | 10549231_b/Vang | 10548922_b/Vang | 34095580_b/Vang | 20344332_b/Vang | 10549224_b/Vang | 10548916_b/Vang | 34086298_b/Vang | 10548910_b/Vang | 10540312_b/Vang | 34090083_b/Vang | 10549269_b/Vang | 34085442_b/Vang | 34054963_b/Vang | 10549016_b/Vang | 10549015_b/Vang | 10548917_b/Vang | 34085352_b/Vang | 10545502_b/Vang | 20396674_b/Vang | 10579900_b/Vang | 34084957_b/Vang | 40013233_b/Vang | 34086410_b/Vang | 34085045_b/Vang | 34054964_b/Vang | 20344368_b/Vang | 34095648_b/Vang | 10560402_b/Vang | 20114730_b/Vang | 34095654_b/Vang | 10559784_b/Vang | 34097397_b/Vang | 10549266_b/Vang | 34084952_b/Vang | 20028684_b/Vang | 10558542_b/Vang | 34095662_b/Vang | 10560492_b/Vang | 10548945_b/Vang | 34084591_b/Vang | 10580163_b/Vang | 10549246_b/Vang | 10549245_b/Vang | 34095643_b/Vang | 10558507_b/Vang | 10549232_b/Vang | 34095658_b/Vang | 34090086_b/Vang | 10548905_b/Vang | 34090003_b/Vang | 34085370_b/Vang | 10545682_b/Vang | 34086829_b/Vang | 10549312_b/Vang | 10549295_b/Vang | 34085263_b/Vang | 20396677_b/Vang | 10540313_b/Vang | 34085046_b/Vang | 34097396_b/Vang | 10559938_b/Vang | 10549283_b/Vang | 34086324_b/Vang | 10548951_b/Vang | 10548950_b/Vang | 20028685_b/Vang | 10559591_b/Vang | 34095663_b/Vang | 10558523_b/Vang | 34086299_b/Vang | 10558509_b/Vang | 10549240_b/Vang | 10549239_b/Vang | 34090753_b/Vang | 34085490_b/Vang | 34084953_b/Vang | 10579831_b/Vang | 10558646_b/Vang | 10549313_b/Vang | 10540314_b/Vang | 20344372_b/Vang | 10549290_b/Vang | 10526702_b/Vang | 34096113_b/Vang | 10559592_b/Vang | 10558544_b/Vang | 34084663_b/Vang | 10580377_b/Vang | sec_10558483_b/Vang | sec_34085491_b/Vang | sec_10548907_b/Vang | sec_10548988_b/Vang | sec_34085286_b/Vang | sec_34086794_b/Vang | sec_20350796_b/Vang | sec_10549285_b/Vang | sec_10526890_b/Vang | sec_10560337_b/Vang | sec_34096115_b/Vang | sec_34086318_b/Vang | sec_34084954_b/Vang | sec_10558545_b/Vang | sec_34095665_b/Vang | sec_34084664_b/Vang | sec_10548940_b/Vang | sec_10580378_b/Vang | sec_10548933_b/Vang | sec_34086016_b/Vang | sec_10549241_b/Vang | sec_10579833_b/Vang | sec_34090007_b/Vang | sec_34085401_b/Vang | sec_10548901_b/Vang | sec_34087256_b/Vang | sec_10548989_b/Vang | sec_10549309_b/Vang | sec_34086796_b/Vang | sec_34085260_b/Vang | sec_10549286_b/Vang | sec_10548961_b/Vang | sec_10528321_b/Vang | sec_10560338_b/Vang | sec_34096116_b/Vang | sec_34084665_b/Vang | sec_34095650_b/Vang | sec_34057798_b/Vang | sec_10580150_b/Vang | sec_34054974_b/Vang | sec_10549223_b/Vang | sec_34085402_b/Vang | sec_10549013_b/Vang | sec_10548992_b/Vang | sec_10549310_b/Vang | sec_34086797_b/Vang | sec_34085044_b/Vang | sec_10549287_b/Vang | sec_10548962_b/Vang | sec_10560401_b/Vang | sec_34084956_b/Vang | sec_10559783_b/Vang | sec_10548948_b/Vang | sec_10522508_b/Vang | sec_34084666_b/Vang | sec_10579847_b/Vang | sec_34095580_b/Vang | sec_34054975_b/Vang | sec_10548910_b/Vang | sec_10549015_b/Vang | sec_34085352_b/Vang | sec_34085262_b/Vang | sec_10540312_b/Vang | sec_34086410_b/Vang | sec_34085045_b/Vang | sec_10560402_b/Vang | sec_20114730_b/Vang | sec_10559784_b/Vang | sec_10549266_b/Vang | sec_34095668_b/Vang | sec_34084661_b/Vang | sec_34095654_b/Vang | sec_34084591_b/Vang | sec_10549245_b/Vang | sec_10558507_b/Vang | sec_10549232_b/Vang | sec_34095581_b/Vang | sec_10549312_b/Vang | sec_34085263_b/Vang | sec_20396677_b/Vang | sec_34085046_b/Vang | sec_10548965_b/Vang | sec_10548950_b/Vang | sec_20028685_b/Vang | sec_10559591_b/Vang | sec_10558523_b/Vang | sec_10558509_b/Vang | sec_10549239_b/Vang | sec_10579831_b/Vang | sec_34085462_b/Vang | sec_34054965_b/Vang | sec_10558646_b/Vang | sec_34090004_b/Vang | sec_34085371_b/Vang | sec_10549313_b/Vang | sec_34085264_b/Vang | sec_10540314_b/Vang | sec_20344372_b/Vang | sec_10549290_b/Vang | sec_20344332_b/Vang | sec_10526702_b/Vang | sec_10560281_b/Vang | sec_34096113_b/Vang | sec_34084953_b/Vang | sec_10559592_b/Vang | sec_10558544_b/Vang | sec_34084663_b/Vang | ld_10558483_b/Vang | ld_34085491_b/Vang | ld_10548907_b/Vang | ld_10548988_b/Vang | ld_34085286_b/Vang | ld_34086794_b/Vang | ld_20350796_b/Vang | ld_10549285_b/Vang | ld_10526890_b/Vang | ld_10560337_b/Vang | ld_34096115_b/Vang | ld_34086318_b/Vang | ld_34084954_b/Vang | ld_10558545_b/Vang | ld_34095665_b/Vang | ld_34084664_b/Vang | ld_10548940_b/Vang | ld_10580378_b/Vang | ld_10548933_b/Vang | ld_34086016_b/Vang | ld_10549241_b/Vang | ld_10579833_b/Vang | ld_34090007_b/Vang | ld_34085401_b/Vang | ld_10548901_b/Vang | ld_34087256_b/Vang | ld_10548989_b/Vang | ld_10549309_b/Vang | ld_34086796_b/Vang | ld_34085260_b/Vang | ld_10549286_b/Vang | ld_10548961_b/Vang | ld_10528321_b/Vang | ld_10560338_b/Vang | ld_34096116_b/Vang | ld_34084665_b/Vang | ld_34095650_b/Vang | ld_34057798_b/Vang | ld_10580150_b/Vang | ld_34054974_b/Vang | ld_10549223_b/Vang | ld_34085402_b/Vang | ld_10549013_b/Vang | ld_10548992_b/Vang | ld_10549310_b/Vang | ld_34086797_b/Vang | ld_34085044_b/Vang | ld_10549287_b/Vang | ld_10548962_b/Vang | ld_10560401_b/Vang | ld_34084956_b/Vang | ld_10559783_b/Vang | ld_10548948_b/Vang | ld_10522508_b/Vang | ld_34084666_b/Vang | ld_10579847_b/Vang | ld_34095580_b/Vang | ld_34054975_b/Vang | ld_10548910_b/Vang | ld_10549015_b/Vang | ld_34085352_b/Vang | ld_34085262_b/Vang | ld_10540312_b/Vang | ld_34086410_b/Vang | ld_34085045_b/Vang | ld_10560402_b/Vang | ld_20114730_b/Vang | ld_10559784_b/Vang | ld_10549266_b/Vang | ld_34095668_b/Vang | ld_34084661_b/Vang | ld_34095654_b/Vang | ld_34084591_b/Vang | ld_10549245_b/Vang | ld_10558507_b/Vang | ld_10549232_b/Vang | ld_34095581_b/Vang | ld_10549312_b/Vang | ld_34085263_b/Vang | ld_20396677_b/Vang | ld_34085046_b/Vang | ld_10548965_b/Vang | ld_10548950_b/Vang | ld_20028685_b/Vang | ld_10559591_b/Vang | ld_10558523_b/Vang | ld_10558509_b/Vang | ld_10549239_b/Vang | ld_10579831_b/Vang | ld_34085462_b/Vang | ld_34054965_b/Vang | ld_10558646_b/Vang | ld_34090004_b/Vang | ld_34085371_b/Vang | ld_10549313_b/Vang | ld_34085264_b/Vang | ld_10540314_b/Vang | ld_20344372_b/Vang | ld_10549290_b/Vang | ld_20344332_b/Vang | ld_10526702_b/Vang | ld_10560281_b/Vang | ld_34096113_b/Vang | ld_34084953_b/Vang | ld_10559592_b/Vang | ld_10558544_b/Vang | ld_34084663_b/Vang | trans_equiv_c/Vang | k_lsb_c/Vang | k21_c/Vang | 10548932_c/Vang | 10549227_c/Vang | 10548918_c/Vang | 10548919_c/Vang | 34092234_c/Vang | 34092313_c/Vang | 34095660_c/Vang | 34085491_c/Vang | 34057797_c/Vang | 34054972_c/Vang | 10548007_c/Vang | 10579832_c/Vang | 10558476_c/Vang | 10558475_c/Vang | 10549222_c/Vang | 10549221_c/Vang | 10548912_c/Vang | 10548913_c/Vang | 10559587_c/Vang | 34091314_c/Vang | 34085954_c/Vang | 34085468_c/Vang | 10558517_c/Vang | 10557802_c/Vang | 10557182_c/Vang | 20079696_c/Vang | 10549020_c/Vang | 34095590_c/Vang | 10548907_c/Vang | 10548965_c/Vang | 34090005_c/Vang | 20396671_c/Vang | 10579447_c/Vang | 10558520_c/Vang | 34091315_c/Vang | 10555985_c/Vang | 10549011_c/Vang | 10549010_c/Vang | 34084951_c/Vang | 10558471_c/Vang | 34087255_c/Vang | 10549294_c/Vang | 34085341_c/Vang | 34086404_c/Vang | 10558577_c/Vang | 10579019_c/Vang | 10540779_c/Vang | 10543795_c/Vang | 10558563_c/Vang | 34086801_c/Vang | 10549229_c/Vang | 34085286_c/Vang | 34095644_c/Vang | 10574852_c/Vang | 10574854_c/Vang | 34086415_c/Vang | 10558570_c/Vang | 10549217_c/Vang | 10549220_c/Vang | 10549289_c/Vang | 34085048_c/Vang | 10573493_c/Vang | 10573492_c/Vang | 10558560_c/Vang | 10558564_c/Vang | 10549274_c/Vang | 10561915_c/Vang | 10532911_c/Vang | 34086302_c/Vang | 34097398_c/Vang | 34086403_c/Vang | 34086799_c/Vang | 10560618_c/Vang | 34085480_c/Vang | 10558524_c/Vang | 10526890_c/Vang | 34086805_c/Vang | 34097392_c/Vang | 10524061_c/Vang | 34086382_c/Vang | 34085037_c/Vang | 34085036_c/Vang | 34086405_c/Vang | 20251419_c/Vang | 34085035_c/Vang | 10548909_c/Vang | 34086401_c/Vang | 34096115_c/Vang | 10558469_c/Vang | 34086318_c/Vang | 34085342_c/Vang | 20079698_c/Vang | 10548946_c/Vang | 10548934_c/Vang | 20014991_c/Vang | 10559590_c/Vang | 10558515_c/Vang | 10558525_c/Vang | 34095666_c/Vang | 10549255_c/Vang | 10549219_c/Vang | 34095659_c/Vang | 10558522_c/Vang | 34086300_c/Vang | 34084602_c/Vang | 34084601_c/Vang | 10558518_c/Vang | 10549247_c/Vang | 10549248_c/Vang | 34090007_c/Vang | 10548933_c/Vang | 34054973_c/Vang | 10579976_c/Vang | 10579978_c/Vang | 10558510_c/Vang | 10558511_c/Vang | 20396846_c/Vang | 10548927_c/Vang | 10548906_c/Vang | 10549292_c/Vang | 10549228_c/Vang | 34085402_c/Vang | 10548920_c/Vang | 10545431_c/Vang | 34085492_c/Vang | 20344331_c/Vang | 10558473_c/Vang | 34085488_c/Vang | 34090004_c/Vang | 10548914_c/Vang | 10549018_c/Vang | 10548931_c/Vang | 34085479_c/Vang | 34054968_c/Vang | 34054967_c/Vang | 10572565_c/Vang | 34095591_c/Vang | 10548908_c/Vang | 34095589_c/Vang | 34085313_c/Vang | 34085401_c/Vang | 20344327_c/Vang | 10579827_c/Vang | 10549216_c/Vang | 10548901_c/Vang | 20028683_c/Vang | 34087256_c/Vang | 10558578_c/Vang | 34086013_c/Vang | 34085311_c/Vang | 10544883_c/Vang | 34086802_c/Vang | 34095661_c/Vang | 34086400_c/Vang | 10558571_c/Vang | 34090001_c/Vang | 34085952_c/Vang | 10541616_c/Vang | 10543079_c/Vang | 34086796_c/Vang | 10558566_c/Vang | 10558565_c/Vang | 20344324_c/Vang | 10536946_c/Vang | 40014844_c/Vang | 40013213_c/Vang | 10558576_c/Vang | 10553426_c/Vang | 10523041_c/Vang | 34097393_c/Vang | 10558580_c/Vang | 34086383_c/Vang | 34085312_c/Vang | 10549276_c/Vang | 10524153_c/Vang | 34096116_c/Vang | 10549293_c/Vang | 34084955_c/Vang | 20079699_c/Vang | 10548923_c/Vang | 10559735_c/Vang | 10558546_c/Vang | 34090000_c/Vang | 34085953_c/Vang | 10559588_c/Vang | 10558516_c/Vang | 10584630_c/Vang | 10549258_c/Vang | 10548942_c/Vang | 10548941_c/Vang | 10542098_c/Vang | 10558573_c/Vang | 34086301_c/Vang | 10548902_c/Vang | 10580818_c/Vang | 10553427_c/Vang | 10549225_c/Vang | 10548921_c/Vang | 10580165_c/Vang | 10580150_c/Vang | 10558513_c/Vang | 34084616_c/Vang | 34086008_c/Vang | 10579834_c/Vang | 10579845_c/Vang | 10558494_c/Vang | 34085493_c/Vang | 10558478_c/Vang | 10558477_c/Vang | 34085489_c/Vang | 10549223_c/Vang | 10548915_c/Vang | 34091439_c/Vang | 34054969_c/Vang | 10549303_c/Vang | 10558215_c/Vang | 34090031_c/Vang | 10579828_c/Vang | 10548903_c/Vang | 34092155_c/Vang | 10548925_c/Vang | 20456673_c/Vang | 10558579_c/Vang | 34085038_c/Vang | 10539784_c/Vang | 20409718_c/Vang | 10558572_c/Vang | 10573638_c/Vang | 10542105_c/Vang | 10547826_c/Vang | 34086797_c/Vang | 20396672_c/Vang | 10573495_c/Vang | 10558567_c/Vang | 10548935_c/Vang | 40013232_c/Vang | 10585091_c/Vang | 40014845_c/Vang | 34086384_c/Vang | 10549282_c/Vang | 20344325_c/Vang | 10549278_c/Vang | 10548957_c/Vang | 10548954_c/Vang | 10524870_c/Vang | 20114727_c/Vang | 10558547_c/Vang | 34095667_c/Vang | 34087254_c/Vang | 10559589_c/Vang | 10549259_c/Vang | 10558521_c/Vang | 10548926_c/Vang | 10548911_c/Vang | 34095651_c/Vang | 10580155_c/Vang | 10558514_c/Vang | 10548930_c/Vang | 10548928_c/Vang | 34095592_c/Vang | 10549226_c/Vang | 34086010_c/Vang | 10558506_c/Vang | 10548922_c/Vang | 34095655_c/Vang | 34085951_c/Vang | 10579840_c/Vang | 10549224_c/Vang | 10548916_c/Vang | 34054970_c/Vang | 34086298_c/Vang | 10548910_c/Vang | 10540312_c/Vang | 34090083_c/Vang | 10549269_c/Vang | 34085442_c/Vang | 10579842_c/Vang | 10579829_c/Vang | 10548979_c/Vang | 10548917_c/Vang | 34085352_c/Vang | 20456674_c/Vang | 10548993_c/Vang | 10545502_c/Vang | 34086806_c/Vang | 20409719_c/Vang | 20396674_c/Vang | 10579900_c/Vang | 34084957_c/Vang | 10548980_c/Vang | 40013233_c/Vang | 34086410_c/Vang | 10558554_c/Vang | 10548955_c/Vang | 10524883_c/Vang | 20114730_c/Vang | 34097397_c/Vang | 34084952_c/Vang | 10549260_c/Vang | 10548944_c/Vang | 10548943_c/Vang | 34095662_c/Vang | 10574853_c/Vang | 34086303_c/Vang | 10549251_c/Vang | 10548937_c/Vang | 10548945_c/Vang | 34084591_c/Vang | 10580163_c/Vang | 34095643_c/Vang | 10558507_c/Vang | 10549253_c/Vang | 34095658_c/Vang | 10523032_c/Vang | 34054971_c/Vang | 10579830_c/Vang | 34090086_c/Vang | 34085461_c/Vang | 10548905_c/Vang | 34090003_c/Vang | 34085370_c/Vang | 10558568_c/Vang | 20494025_c/Vang | 10558581_c/Vang | 10548994_c/Vang | 10545682_c/Vang | 34086829_c/Vang | 10558575_c/Vang | 34086800_c/Vang | 20396677_c/Vang | 10540313_c/Vang | 34086413_c/Vang | 10558562_c/Vang | 34085047_c/Vang | 34097396_c/Vang | 10558556_c/Vang | 10548956_c/Vang | 10525295_c/Vang | 34086324_c/Vang | 34085033_c/Vang | 20122385_c/Vang | 10549261_c/Vang | 34095663_c/Vang | 10558523_c/Vang | 10549252_c/Vang | 10548938_c/Vang | 34086299_c/Vang | 34086012_c/Vang | 10579975_c/Vang | 10558509_c/Vang | 34090753_c/Vang | 34085490_c/Vang | 20494026_c/Vang | 10558582_c/Vang | 10573328_c/Vang | 34085340_c/Vang | 10560616_c/Vang | 10558569_c/Vang | 10540314_c/Vang | 10549284_c/Vang | 10532582_c/Vang | 10558557_c/Vang | 20251418_c/Vang | 10548939_c/Vang | 10579843_c/Vang | sec_34092313_c/Vang | sec_34054972_c/Vang | sec_34085468_c/Vang | sec_10549020_c/Vang | sec_10555985_c/Vang | sec_10543795_c/Vang | sec_34086801_c/Vang | sec_10574854_c/Vang | sec_34085048_c/Vang | sec_10532911_c/Vang | sec_34097398_c/Vang | sec_10560618_c/Vang | sec_10526890_c/Vang | sec_34097392_c/Vang | sec_20251419_c/Vang | sec_10524061_c/Vang | sec_20014991_c/Vang | sec_10559587_c/Vang | sec_10549255_c/Vang | sec_34095659_c/Vang | sec_34086300_c/Vang | sec_10549248_c/Vang | sec_10548933_c/Vang | sec_34057797_c/Vang | sec_10579978_c/Vang | sec_10548927_c/Vang | sec_34090007_c/Vang | sec_10548901_c/Vang | sec_34086802_c/Vang | sec_10541616_c/Vang | sec_10558565_c/Vang | sec_34097393_c/Vang | sec_34086383_c/Vang | sec_10559735_c/Vang | sec_10559588_c/Vang | sec_10549258_c/Vang | sec_10548941_c/Vang | sec_34095660_c/Vang | sec_34086301_c/Vang | sec_34084602_c/Vang | sec_10580150_c/Vang | sec_34095591_c/Vang | sec_10579845_c/Vang | sec_10558477_c/Vang | sec_10558215_c/Vang | sec_20456673_c/Vang | sec_10558579_c/Vang | sec_34086805_c/Vang | sec_20409718_c/Vang | sec_10573495_c/Vang | sec_34086384_c/Vang | sec_10548954_c/Vang | sec_10558547_c/Vang | sec_34095667_c/Vang | sec_10559589_c/Vang | sec_10549259_c/Vang | sec_34085951_c/Vang | sec_10579840_c/Vang | sec_10579829_c/Vang | sec_20456674_c/Vang | sec_10558580_c/Vang | sec_34086806_c/Vang | sec_10558573_c/Vang | sec_10549294_c/Vang | sec_10540312_c/Vang | sec_34086400_c/Vang | sec_20114730_c/Vang | sec_34086303_c/Vang | sec_10558507_c/Vang | sec_34085952_c/Vang | sec_34092234_c/Vang | sec_34085489_c/Vang | sec_10579830_c/Vang | sec_10558471_c/Vang | sec_34090086_c/Vang | sec_34090003_c/Vang | sec_20494025_c/Vang | sec_10558581_c/Vang | sec_10548994_c/Vang | sec_10558575_c/Vang | sec_20396677_c/Vang | sec_10558562_c/Vang | sec_10549289_c/Vang | sec_10548965_c/Vang | sec_34097396_c/Vang | sec_34086401_c/Vang | sec_20344331_c/Vang | sec_10548956_c/Vang | sec_10525295_c/Vang | sec_34086324_c/Vang | sec_20122385_c/Vang | sec_10549269_c/Vang | sec_10523032_c/Vang | sec_10549261_c/Vang | sec_10548938_c/Vang | sec_34095655_c/Vang | sec_34085953_c/Vang | sec_10549226_c/Vang | sec_34085490_c/Vang | sec_34054971_c/Vang | sec_10549018_c/Vang | sec_34090004_c/Vang | sec_20494026_c/Vang | sec_10558582_c/Vang | sec_34087254_c/Vang | sec_34085340_c/Vang | sec_10558576_c/Vang | sec_34086800_c/Vang | sec_10540314_c/Vang | sec_34086415_c/Vang | sec_34085047_c/Vang | sec_10573328_c/Vang | sec_10560616_c/Vang | sec_10558557_c/Vang | sec_20251418_c/Vang | sec_10548945_c/Vang | sec_10585091_c/Vang | sec_10548939_c/Vang | sec_34095658_c/Vang | sec_10579843_c/Vang | ld_34092313_c/Vang | ld_34054972_c/Vang | ld_34085468_c/Vang | ld_10549020_c/Vang | ld_10555985_c/Vang | ld_10543795_c/Vang | ld_34086801_c/Vang | ld_10574854_c/Vang | ld_34085048_c/Vang | ld_10532911_c/Vang | ld_34097398_c/Vang | ld_10560618_c/Vang | ld_10526890_c/Vang | ld_34097392_c/Vang | ld_20251419_c/Vang | ld_10524061_c/Vang | ld_20014991_c/Vang | ld_10559587_c/Vang | ld_10549255_c/Vang | ld_34095659_c/Vang | ld_34086300_c/Vang | ld_10549248_c/Vang | ld_10548933_c/Vang | ld_34057797_c/Vang | ld_10579978_c/Vang | ld_10548927_c/Vang | ld_34090007_c/Vang | ld_10548901_c/Vang | ld_34086802_c/Vang | ld_10541616_c/Vang | ld_10558565_c/Vang | ld_34097393_c/Vang | ld_34086383_c/Vang | ld_10559735_c/Vang | ld_10559588_c/Vang | ld_10549258_c/Vang | ld_10548941_c/Vang | ld_34095660_c/Vang | ld_34086301_c/Vang | ld_34084602_c/Vang | ld_10580150_c/Vang | ld_34095591_c/Vang | ld_10579845_c/Vang | ld_10558477_c/Vang | ld_10558215_c/Vang | ld_20456673_c/Vang | ld_10558579_c/Vang | ld_34086805_c/Vang | ld_20409718_c/Vang | ld_10573495_c/Vang | ld_34086384_c/Vang | ld_10548954_c/Vang | ld_10558547_c/Vang | ld_34095667_c/Vang | ld_10559589_c/Vang | ld_10549259_c/Vang | ld_34085951_c/Vang | ld_10579840_c/Vang | ld_10579829_c/Vang | ld_20456674_c/Vang | ld_10558580_c/Vang | ld_34086806_c/Vang | ld_10558573_c/Vang | ld_10549294_c/Vang | ld_10540312_c/Vang | ld_34086400_c/Vang | ld_20114730_c/Vang | ld_34086303_c/Vang | ld_10558507_c/Vang | ld_34085952_c/Vang | ld_34092234_c/Vang | ld_34085489_c/Vang | ld_10579830_c/Vang | ld_10558471_c/Vang | ld_34090086_c/Vang | ld_34090003_c/Vang | ld_20494025_c/Vang | ld_10558581_c/Vang | ld_10548994_c/Vang | ld_10558575_c/Vang | ld_20396677_c/Vang | ld_10558562_c/Vang | ld_10549289_c/Vang | ld_10548965_c/Vang | ld_34097396_c/Vang | ld_34086401_c/Vang | ld_20344331_c/Vang | ld_10548956_c/Vang | ld_10525295_c/Vang | ld_34086324_c/Vang | ld_20122385_c/Vang | ld_10549269_c/Vang | ld_10523032_c/Vang | ld_10549261_c/Vang | ld_10548938_c/Vang | ld_34095655_c/Vang | ld_34085953_c/Vang | ld_10549226_c/Vang | ld_34085490_c/Vang | ld_34054971_c/Vang | ld_10549018_c/Vang | ld_34090004_c/Vang | ld_20494026_c/Vang | ld_10558582_c/Vang | ld_34087254_c/Vang | ld_34085340_c/Vang | ld_10558576_c/Vang | ld_34086800_c/Vang | ld_10540314_c/Vang | ld_34086415_c/Vang | ld_34085047_c/Vang | ld_10573328_c/Vang | ld_10560616_c/Vang | ld_10558557_c/Vang | ld_20251418_c/Vang | ld_10548945_c/Vang | ld_10585091_c/Vang | ld_10548939_c/Vang | ld_34095658_c/Vang | ld_10579843_c/Vang

## vresults
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743
1 | 1 | 1 | 1.0097 | 1.0107 | 1.0103 | 1.0097 | 1.0107 | 1.0103 | 0.99261 | 0.99259 | 1.001 | 1.001 | 0.99863 | 1.0033 | 0.99578 | 0.9986 | 1.0032 | 0.99573 | 1.0011 | 1.0048 | 0.99948 | 1.0007 | 1.0045 | 0.99891 | 0.99246 | 0.99243 | 0.99762 | 1.0019 | 0.99463 | 0.9976 | 1.0019 | 0.99467 | 0.98934 | 0.98932 | 0.99625 | 1.0018 | 0.99386 | 0.99386 | 0.993 | 0.99288 | 0.98817 | 0.99447 | 0.98608 | 0.98817 | 0.99447 | 0.98608 | 0.99803 | 1.0024 | 0.99474 | 0.99796 | 1.0023 | 0.9947 | 1.0059 | 1.0079 | 1.0065 | 1.0052 | 1.0074 | 1.0058 | 0.99418 | 0.99418 | 0.99343 | 0.99288 | 0.99752 | 0.99752 | 0.99775 | 1.0041 | 0.99233 | 0.9977 | 1.0072 | 1.0089 | 1.0078 | 1.007 | 1.0088 | 1.0076 | 0.99451 | 0.99445 | 1.0071 | 1.0088 | 1.0077 | 1.007 | 1.0088 | 1.0077 | 1.0048 | 1.007 | 1.0054 | 1.0048 | 1.007 | 1.0054 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0069 | 1.0069 | 0.98849 | 0.99478 | 0.98639 | 0.98846 | 0.99475 | 0.98636 | 0.99854 | 1.0037 | 0.99141 | 1.0037 | 0.99438 | 0.99433 | 0.99757 | 1.0018 | 0.99473 | 0.99757 | 1.0018 | 0.99473 | 0.99637 | 1.0018 | 0.9939 | 0.9932 | 0.99907 | 0.99077 | 0.99315 | 0.99903 | 0.99074 | 0.99589 | 1.0017 | 0.99372 | 0.99588 | 1.0017 | 0.99372 | 0.99312 | 0.99291 | 0.99399 | 0.99365 | 0.98821 | 0.98808 | 0.99519 | 1.0018 | 0.99362 | 1.0018 | 1.0085 | 1.0084 | 0.99766 | 1.0021 | 0.9945 | 0.99749 | 1.0021 | 0.99437 | 0.99375 | 0.99373 | 0.99839 | 1.003 | 0.99536 | 0.99839 | 1.003 | 0.99535 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0074 | 1.0069 | 0.98866 | 0.98865 | 0.99339 | 0.99339 | 0.99758 | 1.0018 | 0.99472 | 1.0018 | 1.0058 | 0.99768 | 1.0021 | 0.99452 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99749 | 0.99748 | 0.99362 | 0.99361 | 1.0084 | 1.0084 | 0.99371 | 0.9937 | 0.99808 | 1.0035 | 0.99375 | 0.99375 | 0.99535 | 1.0018 | 0.99364 | 1.0018 | 0.99763 | 0.99763 | 0.99203 | 0.992 | 0.98901 | 0.98884 | 0.99781 | 1.004 | 0.99226 | 0.99364 | 0.99345 | 0.99143 | 0.99136 | 0.99419 | 0.99418 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0018 | 1.007 | 1.0088 | 1.0076 | 1.0088 | 0.99781 | 1.0039 | 0.99265 | 0.99781 | 1.0039 | 0.99265 | 0.99239 | 0.99236 | 0.98793 | 0.98792 | 0.99502 | 1.0019 | 0.99359 | 0.99488 | 1.002 | 0.99357 | 0.99416 | 0.99415 | 1.0054 | 1.0054 | 0.99818 | 0.99817 | 0.99545 | 1.0018 | 0.99365 | 1.0069 | 1.0087 | 1.0075 | 1.0069 | 0.98795 | 0.99805 | 1.0036 | 0.99358 | 0.99558 | 1.001 | 0.99265 | 0.99554 | 1.001 | 0.99262 | 1.0018 | 1.0018 | 0.99767 | 1.0021 | 0.99453 | 0.99766 | 1.0021 | 0.99453 | 1.0054 | 1.0053 | 1.0039 | 1.0039 | 0.99807 | 0.99807 | 1.0045 | 0.99891 | 1.0012 | 1.0012 | 0.99606 | 0.99578 | 1.0052 | 1.0052 | 0.99901 | 1.0036 | 0.99632 | 0.99898 | 1.0036 | 0.99629 | 0.99427 | 0.99781 | 1.0039 | 0.99265 | 0.99781 | 1.0039 | 0.99265 | 0.99416 | 0.99373 | 1.0022 | 1.0022 | 0.99767 | 1.0021 | 0.99453 | 0.99765 | 1.002 | 0.99457 | 0.99886 | 1.0035 | 0.99107 | 0.99886 | 1.0035 | 0.99107 | 1.007 | 1.0086 | 1.0076 | 1.007 | 1.0086 | 1.0076 | 1.0019 | 1.0019 | 0.99796 | 0.99786 | 0.99789 | 1.004 | 0.99217 | 0.99501 | 0.99501 | 0.99894 | 1.0035 | 0.99626 | 0.99892 | 1.0035 | 0.99626 | 1.0054 | 1.0015 | 1.0014 | 0.98936 | 0.98791 | 0.9879 | 0.99264 | 0.99264 | 0.99818 | 1.0033 | 0.99432 | 0.99815 | 1.0034 | 0.99412 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0072 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0089 | 1.0077 | 0.99805 | 0.99131 | 0.99128 | 0.99618 | 1.0018 | 0.99383 | 1.0018 | 0.99436 | 0.99397 | 0.99847 | 1.0031 | 0.99552 | 0.99977 | 1.004 | 0.99747 | 0.99923 | 1.0037 | 0.99663 | 0.99272 | 0.99269 | 0.99702 | 1.002 | 0.99414 | 0.99691 | 1.002 | 0.9941 | 0.98942 | 1.0018 | 1.0018 | 0.99435 | 0.98817 | 0.99447 | 0.98608 | 0.99807 | 1.0024 | 0.99477 | 1.0052 | 1.0074 | 1.0057 | 1.0049 | 1.0071 | 1.0054 | 0.99438 | 0.99871 | 1.0034 | 0.99589 | 0.99865 | 1.0033 | 0.9958 | 0.98931 | 0.98931 | 0.99721 | 1.0075 | 1.0092 | 1.0081 | 1.0069 | 1.0087 | 1.0076 | 1.0069 | 1.0087 | 1.0076 | 0.99894 | 1.0035 | 0.99626 | 0.99468 | 1.002 | 0.99353 | 0.99468 | 1.002 | 0.99353 | 0.99156 | 0.99793 | 0.98958 | 0.99155 | 0.9941 | 1.0037 | 0.99362 | 0.99758 | 1.0018 | 0.99472 | 1.007 | 1.0085 | 1.0077 | 0.99164 | 0.99793 | 0.98959 | 0.99125 | 0.99754 | 0.98921 | 0.9929 | 0.99431 | 0.9943 | 0.9882 | 0.99506 | 1.0019 | 0.9936 | 1.0019 | 1.0084 | 1.0084 | 0.99735 | 1.002 | 0.99427 | 0.99718 | 1.002 | 0.9942 | 0.99199 | 0.99736 | 1.002 | 0.99428 | 1.0069 | 1.0019 | 0.99054 | 0.99011 | 1.0017 | 1.0058 | 1.0064 | 0.99454 | 0.9943 | 0.99262 | 0.98933 | 0.99562 | 0.98725 | 0.9889 | 0.9952 | 0.98682 | 1.0012 | 0.99338 | 0.99337 | 1.0071 | 0.99078 | 0.99708 | 0.98873 | 0.99074 | 0.99703 | 0.98868 | 0.99815 | 1.0034 | 0.99411 | 0.99815 | 1.0034 | 0.99411 | 0.98821 | 1.002 | 1.002 | 0.99138 | 0.99138 | 0.998 | 1.0039 | 0.99203 | 1.0035 | 1.0018 | 1.0088 | 1.0014 | 1.0014 | 0.99233 | 0.99233 | 0.98817 | 0.98817 | 1.0054 | 0.99817 | 0.99817 | 0.99518 | 1.0019 | 0.99362 | 0.9951 | 1.0019 | 0.99361 | 1.0069 | 0.98791 | 0.99815 | 1.0034 | 0.99412 | 0.99272 | 0.9961 | 1.0018 | 0.9938 | 0.99609 | 1.0018 | 0.9938 | 0.99764 | 1.0021 | 0.9945 | 0.99866 | 1.0034 | 0.99571 | 0.99836 | 1.0033 | 0.99512 | 0.99216 | 1.0023 | 0.99892 | 1.0035 | 0.99625 | 0.99892 | 0.99416 | 0.99524 | 0.99471 | 1.0051 | 0.99893 | 0.99417 | 0.99777 | 1.004 | 0.99244 | 0.99777 | 0.99343 | 0.99341 | 0.99948 | 0.99947 | 0.99762 | 1.0019 | 0.99462 | 0.98944 | 0.98902 | 1.007 | 1.0087 | 1.0076 | 1.0094 | 1.0106 | 1.0101 | 0.99835 | 0.99831 | 1.0038 | 0.99166 | 0.99831 | 1.0027 | 0.99501 | 0.9983 | 0.99902 | 1.0036 | 0.99632 | 1.0014 | 0.99762 | 0.99759 | 0.98835 | 0.99465 | 0.98626 | 0.98801 | 0.99431 | 0.98592 | 0.99267 | 0.99801 | 1.0036 | 0.99339 | 1.0031 | 1.0069 | 1.0088 | 1.0076 | 0.99822 | 1.0032 | 0.99485 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9933 | 0.99302 | 0.98817 | 0.99447 | 0.98608 | 0.99675 | 1.0019 | 0.99404 | 0.99755 | 0.99522 | 0.98636 | 0.98636 | 0.99827 | 1.0026 | 0.99489 | 0.99815 | 1.0025 | 0.99482 | 1.0043 | 1.0067 | 1.0045 | 0.99235 | 0.98931 | 0.99719 | 0.99654 | 0.99462 | 0.99461 | 1.007 | 1.0085 | 1.0077 | 0.99148 | 0.99142 | 0.9939 | 0.99831 | 0.99362 | 0.99361 | 1.0018 | 1.0018 | 1.007 | 1.0088 | 1.0076 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0072 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0072 | 0.98799 | 0.9943 | 0.9882 | 0.99459 | 1.0021 | 0.9935 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0072 | 1.0072 | 0.99008 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0079 | 1.0094 | 1.0085 | 1.0079 | 0.99763 | 1.002 | 0.9946 | 0.99273 | 0.99402 | 0.99972 | 0.99141 | 0.99396 | 0.99967 | 0.99137 | 1.0012 | 0.98933 | 0.99562 | 0.98725 | 0.99369 | 0.99338 | 1.0071 | 1.0072 | 0.99815 | 1.0034 | 0.99411 | 0.99416 | 0.99752 | 0.99264 | 0.99263 | 0.99811 | 1.0035 | 0.99388 | 1.0019 | 1.0074 | 1.0074 | 0.99262 | 0.99785 | 0.98819 | 0.99461 | 1.0021 | 0.99351 | 0.99158 | 0.99793 | 0.98958 | 1.0053 | 0.99815 | 0.99474 | 1.002 | 0.99354 | 1.0075 | 1.0075 | 0.98792 | 0.99277 | 0.99277 | 0.99265 | 0.99264 | 0.99764 | 1.002 | 0.9945 | 1.0059 | 1.0056 | 0.99216 | 1.0023 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0017 | 1.0016 | 0.99365 | 0.99354 | 1.0054 | 0.9924 | 0.99848 | 0.99016 | 0.99417 | 0.99777 | 0.99414 | 0.9986 | 1.0037 | 0.99135 | 0.9983 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0072 | 1.007 | 1.0088 | 1.0076 | 1.0064 | 1.0084 | 1.007 | 1.0014 | 0.99126 | 0.99126 | 0.98837 | 0.99467 | 0.98628 | 0.9928 | 0.99783 | 1.0039 | 0.99271 | 0.99881 | 1.0034 | 0.99601 | 0.99881 | 1.0034 | 0.99601 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0072 | 0.99835 | 1.0029 | 0.9952 | 0.99834 | 1.0028 | 0.99513 | 0.99151 | 1.0016 | 1.0013 | 0.99328 | 0.99327 | 0.99806 | 1.0031 | 0.99471 | 1.003 | 0.99881 | 1.0034 | 0.99601 | 1.0022 | 0.99487 | 0.99485 | 0.99769 | 0.99409 | 0.99554 | 0.99553 | 0.99828 | 1.0026 | 0.99489 | 1.0039 | 1.0065 | 1.0039 | 0.9931 | 0.99308 | 0.98931 | 0.99651 | 0.99573 | 1.0011 | 0.99277 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0074 | 0.98805 | 0.99435 | 0.98596 | 0.98804 | 0.99435 | 0.98595 | 0.99574 | 1.0017 | 0.99369 | 0.99554 | 1.0018 | 0.99366 | 0.99753 | 0.9939 | 0.99389 | 0.99829 | 0.99362 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0058 | 1.0064 | 1.0022 | 1.0055 | 1.0013 | 1.0018 | 1.0052 | 1.0006 | 0.98808 | 0.99312 | 0.99311 | 0.99264 | 1.0081 | 0.99661 | 1.0019 | 0.99399 | 0.99272 | 1.0072 | 0.99252 | 0.99252 | 1.0079 | 0.99273 | 0.98933 | 0.99562 | 0.98725 | 1.0092 | 1.0104 | 1.0098 | 0.99597 | 1.0017 | 0.99375 | 1.0059 | 1.0065 | 0.99815 | 1.0034 | 0.99411 | 0.99781 | 1.0039 | 0.99264 | 1.0019 | 0.99752 | 0.9975 | 0.99262 | 0.99261 | 0.99772 | 1.0063 | 1.0063 | 0.99431 | 1.0076 | 0.98792 | 0.99265 | 0.99764 | 1.002 | 0.9945 | 1.0068 | 1.0065 | 0.99819 | 1.0033 | 0.99451 | 0.99818 | 1.0012 | 0.99637 | 1.0018 | 0.99391 | 0.99903 | 1.0039 | 0.99474 | 1.0013 | 1.0013 | 0.99648 | 1.0019 | 0.99395 | 0.98843 | 0.98843 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99488 | 1.0072 | 1.0068 | 1.0045 | 0.99891 | 1.0045 | 0.99891 | 0.98836 | 0.99466 | 0.98627 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0069 | 1.0086 | 1.0074 | 0.99434 | 0.99701 | 1.0022 | 0.99382 | 1.003 | 0.99485 | 0.99651 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99834 | 1.0028 | 0.99513 | 0.99254 | 0.98931 | 0.99389 | 0.99645 | 1.0017 | 0.99334 | 0.99439 | 0.99362 | 1.0071 | 1.0089 | 1.0078 | 1.0062 | 1.0082 | 1.0068 | 1.0061 | 1.0081 | 1.0067 | 0.99336 | 0.99335 | 0.989 | 1.0081 | 0.99647 | 1.0019 | 0.99394 | 0.99027 | 0.99657 | 0.98821 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99256 | 0.98843 | 1.0014 | 1.007 | 0.99251 | 0.99419 | 1.0017 | 1.0016 | 0.98933 | 0.99562 | 0.98725 | 0.98804 | 0.99435 | 0.98595 | 0.98798 | 1.0018 | 0.99372 | 0.99363 | 0.99262 | 0.99822 | 1.0032 | 0.99484 | 0.9943 | 1.0069 | 0.99412 | 1.0018 | 1.0075 | 0.98791 | 0.99478 | 1.0003 | 0.99199 | 1.0075 | 0.9879 | 1.0067 | 1.0067 | 0.99897 | 1.0068 | 0.99474 | 0.99554 | 1.0018 | 0.99365 | 0.99886 | 1.0035 | 0.99107 | 0.99482 | 1.0072 | 0.9959 | 1.0013 | 0.99291 | 0.99786 | 0.99344 | 0.98791 | 0.9927 | 0.99819 | 1.0033 | 0.99452 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0058 | 0.99138 | 0.9972 | 1.0014 | 1.005 | 0.99999 | 0.99783 | 1.0022 | 0.9946 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0034 | 0.9936 | 0.99333 | 0.99252 | 0.99007 | 0.99368 | 0.99367 | 1.0017 | 0.99421 | 0.99339 | 1.0058 | 0.98804 | 0.99434 | 0.98594 | 0.99365 | 0.99747 | 1.0018 | 0.99235 | 0.99411 | 1.0014 | 0.99415 | 0.99817 | 1.0039 | 1.0051 | 1.0038 | 1.0063 | 0.99794 | 0.99482 | 1.0018 | 0.99765 | 0.99385 | 0.98827 | 0.99664 | 0.99064 | 0.99663 | 0.98792 | 0.98787 | 0.98809 | 0.98988 | 1.0037 | 0.98802 | 1.0017 | 0.98202 | 0.99316 | 0.99688 | 0.98404 | 1.0019 | 0.99671 | 0.98143 | 1.0033 | 0.99458 | 0.98533 | 0.98179 | 0.98853 | 0.98938 | 0.98839 | 0.99619 | 0.99755 | 1.0036 | 0.99238 | 0.98853 | 0.98912 | 0.985 | 1.0017 | 0.98763 | 0.98743 | 1.003 | 0.99415 | 0.9996 | 1.0005 | 0.99389 | 0.99829 | 0.99082 | 1.0027 | 0.99589 | 0.98751 | 0.98303 | 0.99357 | 0.9908 | 0.98644 | 0.99873 | 0.99046 | 0.99299 | 0.99764 | 0.99031 | 1.0011 | 0.98551 | 0.98348 | 0.98992 | 1.0057 | 1.006 | 0.98817 | 0.9887 | 0.98641 | 0.99921 | 0.99025 | 0.99384 | 0.99847 | 0.99115 | 0.9987 | 0.98829 | 0.99152 | 1.006 | 1.0076 | 1.0067 | 0.99287 | 0.98338 | 0.98201 | 1.0026 | 0.98752 | 0.99684 | 1.0008 | 0.99154 | 0.97852 | 0.99415 | 0.99674 | 0.98291 | 0.99559 | 1.001 | 0.99137 | 0.98618 | 0.98333 | 0.99734 | 0.98815 | 1.0027 | 1.0017 | 0.99504 | 0.99605 | 0.99026 | 0.99868 | 0.9928 | 0.98928 | 0.98113 | 0.9929 | 0.98979 | 0.97799 | 0.99285 | 0.99793 | 0.99318 | 0.97696 | 0.98337 | 0.97487 | 0.99034 | 1.0072 | 0.98914 | 0.98935 | 0.9845 | 0.99299 | 0.99562 | 0.98601 | 0.98305 | 0.99618 | 0.98807 | 0.98912 | 1.0013 | 0.98763 | 0.98736 | 0.99927 | 0.98389 | 0.99302 | 0.98287 | 1.0024 | 0.99148 | 0.98859 | 0.98602 | 1.0065 | 0.99532 | 0.9962 | 0.98753 | 0.9925 | 1.0033 | 0.99915 | 0.98846 | 0.99663 | 0.99239 | 0.98495 | 0.98364 | 0.98462 | 0.99692 | 0.9938 | 0.99034 | 1.0058 | 0.99538 | 1.0012 | 0.98829 | 1.0066 | 0.99791 | 0.98933 | 1.0021 | 0.9875 | 0.9854 | 1.004 | 0.98916 | 0.99219 | 1.0059 | 0.98668 | 0.9878 | 0.99581 | 0.98629 | 0.98967 | 0.98907 | 0.99722 | 0.98884 | 0.9895 | 0.9841 | 0.99032 | 1.0001 | 0.99051 | 0.98642 | 0.99243 | 0.99641 | 1.0004 | 0.98065 | 0.98593 | 0.98508 | 0.99038 | 0.98983 | 0.99198 | 0.98339 | 0.9987 | 0.99232 | 0.99808 | 0.98303 | 1.0035 | 0.97627 | 0.98269 | 0.97418 | 1.0018 | 1.002 | 0.98753 | 0.99145 | 0.97798 | 0.99464 | 0.98919 | 0.99504 | 0.99528 | 0.9997 | 0.99214 | 1.0016 | 0.99694 | 1.0016 | 0.98519 | 0.98259 | 1.0019 | 1.002 | 0.99161 | 0.99745 | 0.98178 | 0.99915 | 1.0013 | 0.98674 | 0.98822 | 0.99304 | 0.99825 | 0.98984 | 1.0031 | 0.99861 | 0.98808 | 0.98501 | 0.99242 | 0.99288 | 0.97911 | 0.99038 | 0.99167 | 0.98295 | 1.0028 | 0.98787 | 0.99715 | 0.99075 | 0.98544 | 0.98318 | 1.0031 | 0.99576 | 0.99176 | 0.98438 | 0.98693 | 1.0063 | 0.98629 | 0.99726 | 0.98825 | 0.99455 | 0.98617 | 0.993 | 0.98922 | 0.98773 | 0.99959 | 1.0017 | 1.0001 | 0.99221 | 0.98766 | 0.97821 | 0.99051 | 0.98674 | 1.0033 | 0.9835 | 0.98314 | 0.9858 | 0.98847 | 0.99969 | 0.98581 | 0.98507 | 0.9932 | 0.98683 | 0.99478 | 0.99083 | 1.0033 | 0.99963 | 0.99141 | 0.99257 | 1.0058 | 0.98813 | 0.99809 | 0.9936 | 1.0002 | 0.98567 | 0.99122 | 0.98968 | 0.98655 | 0.98606 | 0.99297 | 0.99821 | 0.98984 | 0.99598 | 0.99659 | 0.989 | 0.99055 | 1.005 | 1.0072 | 1.0055 | 1.0047 | 0.98771 | 0.98853 | 0.9868 | 0.98428 | 0.98901 | 1.0066 | 0.98822 | 0.99868 | 0.99025 | 0.99845 | 0.99875 | 0.98727 | 0.99358 | 0.98517 | 0.99349 | 0.9879 | 0.98797 | 0.98933 | 0.9944 | 0.99681 | 0.98743 | 0.99457 | 0.98845 | 0.99117 | 0.99766 | 0.98644 | 0.98897 | 0.99118 | 0.99597 | 0.9889 | 1.0008 | 0.99629 | 0.99889 | 0.99037 | 0.98809 | 1.0009 | 0.98928 | 0.99495 | 0.98555 | 0.98948 | 0.99179 | 0.98582 | 0.98786 | 0.98846 | 0.98985 | 0.9842 | 0.99257 | 0.98959 | 0.98924 | 0.98488 | 0.98497 | 0.98531 | 0.98723 | 0.9963 | 0.98282 | 0.99547 | 0.976 | 0.99294 | 0.99119 | 0.98144 | 0.99007 | 0.99618 | 0.97745 | 0.99347 | 0.99011 | 0.9815 | 0.976 | 0.98243 | 0.98517 | 0.98363 | 0.99097 | 0.99741 | 1.0035 | 0.99225 | 0.98662 | 0.98374 | 0.98051 | 0.99987 | 0.98248 | 0.98713 | 1.0027 | 0.99079 | 0.99893 | 0.99903 | 0.99042 | 0.99461 | 0.98618 | 0.99787 | 0.99516 | 0.97475 | 0.97431 | 0.98881 | 0.98767 | 0.98259 | 0.99716 | 0.9882 | 0.9879 | 0.99285 | 0.98556 | 1.0006 | 0.97808 | 0.97982 | 0.97793 | 1.0049 | 1.0046 | 0.98209 | 0.98434 | 0.98126 | 0.99675 | 0.98685 | 0.9926 | 0.99731 | 0.99 | 0.99553 | 0.98191 | 0.98973 | 1.0056 | 1.0072 | 1.0063 | 0.99055 | 0.97872 | 0.97602 | 0.99773 | 0.985 | 0.99003 | 0.99795 | 0.98995 | 0.97081 | 0.99351 | 0.99256 | 0.97779 | 0.98978 | 0.99872 | 0.98698 | 0.98347 | 0.97933 | 0.99077 | 0.98169 | 0.99682 | 1.0002 | 0.99493 | 0.99194 | 0.98775 | 0.98973 | 0.98938 | 0.98241 | 0.9744 | 0.98924 | 0.98298 | 0.96901 | 0.97939 | 0.99115 | 0.98411 | 0.97018 | 0.97874 | 0.97043 | 0.98887 | 1.0067 | 0.98484 | 0.98786 | 0.98029 | 0.98827 | 0.99176 | 0.97754 | 0.98117 | 0.98744 | 0.98114 | 0.98604 | 0.99969 | 0.98025 | 0.98378 | 0.99549 | 0.97793 | 0.99222 | 0.9798 | 0.99367 | 0.98692 | 0.98644 | 0.97854 | 1.0061 | 0.98967 | 0.9929 | 0.98246 | 0.98909 | 1.0011 | 0.99755 | 0.98038 | 0.99229 | 0.98025 | 0.9807 | 0.97212 | 0.98284 | 0.99282 | 0.98837 | 0.98816 | 1.005 | 0.99223 | 0.99759 | 0.97793 | 1.0066 | 0.99485 | 0.98526 | 0.99908 | 0.98203 | 0.98112 | 0.99776 | 0.9712 | 0.9865 | 1.0057 | 0.98365 | 0.98059 | 0.99265 | 0.97982 | 0.98282 | 0.98432 | 0.99672 | 0.98394 | 0.98652 | 0.97969 | 0.98323 | 0.99313 | 0.98344 | 0.98228 | 0.98424 | 0.99338 | 0.99769 | 0.97652 | 0.98194 | 0.98331 | 0.98907 | 0.97606 | 0.9913 | 0.9718 | 0.99314 | 0.99182 | 0.99356 | 0.96833 | 1.0005 | 0.96949 | 0.97807 | 0.96974 | 1.0005 | 1.002 | 0.985 | 0.98563 | 0.97109 | 0.98826 | 0.98723 | 0.99445 | 0.99108 | 0.99575 | 0.98821 | 0.99216 | 0.99448 | 1.0016 | 0.98057 | 0.97933 | 0.99434 | 0.99467 | 0.99062 | 0.9912 | 0.97288 | 0.99572 | 0.99855 | 0.97769 | 0.98319 | 0.98945 | 0.99489 | 0.98649 | 1.0031 | 0.99559 | 0.98276 | 0.97283 | 0.98989 | 0.99173 | 0.97667 | 0.98785 | 0.99038 | 0.97861 | 0.99417 | 0.97947 | 0.99133 | 0.98825 | 0.98119 | 0.97992 | 1.0002 | 0.99498 | 0.98992 | 0.98236 | 0.97992 | 1.0054 | 0.98322 | 0.99316 | 0.98651 | 0.99292 | 0.98455 | 0.98801 | 0.985 | 0.98445 | 0.99746 | 0.99971 | 0.99817 | 0.99191 | 0.981 | 0.97344 | 0.9876 | 0.98448 | 0.99985 | 0.97984 | 0.97591 | 0.98401 | 0.98588 | 0.99623 | 0.98249 | 0.98103 | 0.9866 | 0.97573 | 0.98817 | 0.98758 | 1.0031 | 0.99039 | 0.98814 | 0.98685 | 1.0037 | 0.98435 | 0.9955 | 0.98889 | 0.99339 | 0.97873 | 0.9863 | 0.98512 | 0.9754 | 0.97971 | 0.98578 | 0.99661 | 0.98399 | 0.99266 | 0.99097 | 0.98469 | 0.98694 | 1.005 | 1.0071 | 1.0055 | 0.99744 | 0.98448 | 0.98621 | 0.98202 | 0.97881 | 0.98246 | 1.0059 | 0.98816 | 0.99692 | 0.98697 | 0.9955 | 0.99224 | 0.9852 | 0.99164 | 0.98325 | 0.99348 | 0.9847 | 0.98022 | 0.98717 | 0.98533 | 0.99658 | 0.98179 | 0.98846 | 0.98513 | 0.98539 | 0.99548 | 0.98287 | 0.98524 | 0.98835 | 0.98829 | 0.98436 | 0.9979 | 0.99177 | 0.99381 | 0.97946 | 0.98214 | 0.99051 | 0.98471 | 0.99244 | 0.97701 | 0.98669 | 0.98838 | 0.97498 | 0.98084 | 0.98296 | 0.98751
0 | -120 | 120 | -1.6 | -121.4 | 118.5 | -1.6 | -121.4 | 118.5 | -3.2 | -3.2 | -122.2 | -122.2 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -2.9 | -122.2 | 117.5 | -2.6 | -122.1 | 117.7 | -2.6 | -122.1 | 117.7 | 117.3 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -2.9 | -122.3 | 117.3 | -2.9 | -122.3 | 117.3 | -2 | -121.8 | 118.2 | -2.1 | -121.8 | 118.1 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | -122.2 | -122.2 | -3.2 | -122.2 | 117.3 | -3.2 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | 117.3 | 117.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -2.1 | -121.9 | 118.1 | -2.1 | -121.9 | 118.1 | -2 | -2 | -1.9 | -1.9 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -122.1 | 117.2 | -122.1 | 117.3 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 117.1 | 117.1 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -3 | -122.3 | 117.3 | -3 | -122.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | -122.4 | -2 | -3 | -122.3 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -122.2 | -122.2 | 117.3 | 117.3 | -121.7 | -121.7 | 117.3 | 117.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.4 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -122.4 | -3 | -3 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | -3.2 | -122.2 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3 | 117.4 | 117.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -121.7 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | -121.9 | -121.9 | -3 | -3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | 117.1 | -3 | -122.2 | 117.3 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -122.4 | -122.4 | -3 | -122.3 | 117.3 | -3 | -122.3 | 117.3 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -122.2 | -2.9 | -2.9 | -122.1 | 117.7 | -122.4 | -122.4 | -3.2 | -3.2 | -121.9 | -121.9 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | 117.3 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | -122.3 | -122.3 | -3 | -122.3 | 117.3 | -3 | -122.3 | 117.3 | -3.2 | -122.1 | 117.2 | -3.2 | -122.1 | 117.2 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -122.4 | -122.4 | -2.9 | -2.9 | -3.2 | -122.2 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -121.9 | -122.4 | -122.4 | 117.4 | 117.1 | 117.1 | -3.2 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -122.2 | -122.2 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -2.9 | -3 | -3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -122.4 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -2.7 | -122.2 | 117.6 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -3.2 | -3.2 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | 117.4 | -122.4 | -122.4 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -2.1 | -121.8 | 118.1 | -2.1 | -121.9 | 118.1 | 117.3 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | -3.2 | -1.8 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | 117.3 | -122.1 | -3.2 | -3 | -122.4 | 117.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 117.1 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -3 | -122.3 | 117.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | 117.3 | -3 | -122.3 | 117.3 | -1.9 | -122.4 | 117.2 | 117.2 | -122.4 | -2 | 118.2 | 117.4 | 117.4 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -122.4 | 117.3 | 117.3 | -1.9 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.1 | -122.4 | -122.4 | -3 | -3 | -3.2 | -122.2 | 117.3 | -122.2 | -122.4 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | -121.9 | -3 | -3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -1.9 | 117.1 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.3 | 117.3 | -2.9 | -122.2 | 117.5 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | 117.3 | -122.3 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -2.8 | 117.4 | -3.2 | -3.2 | -121.9 | -2.8 | 117.3 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | -3.1 | 117.4 | 117.4 | 117.7 | 117.7 | -3 | -122.4 | 117.3 | 117.2 | 117.1 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.6 | -121.4 | 118.5 | -2.9 | -3.2 | -122.2 | 117.2 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -2.9 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | -122.2 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.4 | 117.3 | -122.2 | -3.2 | 117.4 | 117.4 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -2.2 | -121.9 | 118 | 117.3 | 117.4 | -3.2 | -3.2 | 117.3 | 117.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -3 | -3 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -122.4 | -122.4 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | 117.1 | -3.2 | 117.1 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -121.7 | -121.7 | 118.3 | 118.3 | 117.2 | -122.4 | -122.4 | -1.8 | -121.6 | 118.3 | -1.8 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -122.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | -1.9 | 118.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.4 | -122.2 | -3.2 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -122.4 | -121.8 | -121.8 | -3.2 | -2.9 | 117.1 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -121.9 | -3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | 118.3 | 118.3 | 117.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3 | -122.3 | 117.3 | -121.9 | -121.9 | 117.3 | -122.3 | -121.9 | -121.9 | -122.4 | -122.4 | 117.4 | -3.2 | -121.9 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.3 | -3.1 | 117.4 | -3.2 | -122.1 | 117.2 | -2.9 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -1.9 | -121.7 | 118.2 | -122.4 | -3 | -3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -3 | -122.4 | -122.4 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -122.2 | -2.8 | -122.2 | 117.5 | -122.3 | 117.4 | 117.4 | -122.2 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | -2.2 | -121.9 | 118 | -3.2 | -3.2 | 117.4 | -3.2 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -122.2 | 117.3 | 117.3 | -3.2 | -3.2 | -122.4 | -122.4 | -2 | 118.2 | -2.4 | -122 | 117.8 | -2.5 | -122 | 117.8 | 117.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 118.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | 117.3 | 118.3 | -3.2 | -3.2 | -1.8 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -1.6 | -121.5 | 118.5 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -2 | 118.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -121.9 | -121.9 | 117.4 | 118.3 | 117.1 | -3.2 | -3 | -122.3 | 117.3 | -121.9 | -121.9 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.4 | -3 | -122.4 | 117.3 | -122.2 | -122.2 | 117.3 | 117.8 | 117.8 | -3 | -122.4 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | -2.9 | -2.9 | 117.4 | 118.3 | -121.9 | -122.1 | 117.7 | -122.1 | 117.7 | -3 | -122.2 | 117.4 | -122.3 | -122.3 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -3.2 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -3 | -3 | -2.9 | -122.3 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | 117.3 | -3.2 | -1.9 | -121.7 | 118.3 | -2 | -121.8 | 118.2 | -2 | -121.8 | 118.2 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 118.3 | -3 | -122.4 | 117.3 | -3 | -122.2 | 117.4 | -1.9 | -1.9 | -3.2 | 117.1 | -122.4 | -1.9 | -3.2 | 117.4 | -122.4 | -122.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.1 | -122.4 | 117.4 | 117.3 | -3.2 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -3.2 | -121.9 | 117.4 | -122.4 | 118.3 | 117.1 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | 118.3 | 117.1 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -121.9 | 117.3 | -3.1 | -122.4 | 117.3 | -3.2 | -122.1 | 117.2 | 117.4 | 118.3 | -2.9 | -122.2 | 117.4 | -2.9 | 117.4 | 117.1 | -3.2 | -3 | -122.2 | 117.4 | -122.2 | -122.2 | -2 | -3 | -3.2 | -2.5 | -122.1 | 117.7 | -3 | -122.3 | 117.3 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -3.2 | 117.3 | -3.2 | 117.2 | 117.3 | 117.3 | -122.4 | 117.4 | 117.3 | -2 | -3 | -122.2 | 117.4 | 117.3 | -122.2 | -122.4 | 117.3 | 117.4 | -122.4 | 117.4 | -3 | -122.2 | -121.9 | -122.2 | -121.9 | -2.9 | 117.4 | -122.4 | -2.9 | 117.3 | -3.6 | -122.6 | 117.2 | -122.8 | 117.3 | -3.6 | 117 | 117 | -122.1 | 116.9 | -122.3 | 116.6 | 117.3 | -122.8 | 116.7 | -2.3 | -122.3 | 116.6 | -122.1 | -3.2 | 116.8 | 116.7 | -3.5 | -3.1 | 117 | -122.9 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | 117.1 | -3.6 | 116.8 | -122.1 | -3.6 | 117.1 | -122.2 | -122.7 | -122.5 | -122.4 | -3.2 | -122.6 | -3.6 | -122.1 | 117.5 | 116.8 | 116.7 | -123 | 117.1 | 116.9 | -122.6 | 117.1 | -3.1 | -122.5 | 117.2 | -122.4 | 117.1 | 116.9 | -123.3 | 118.2 | -1.9 | -3.2 | -3.5 | -3.6 | -122.6 | -3.4 | -3.1 | -122.5 | 117.2 | -122.7 | -3.2 | -3.3 | -1.9 | -121.8 | 118.2 | -122.5 | -3.8 | -3.9 | -122.1 | 116.9 | -122.8 | -2.4 | 117.1 | -4.4 | -122.3 | -122.8 | 116.7 | -122.9 | -122.1 | -122.9 | 117 | 116.8 | -122.4 | -3.7 | -2.2 | -122.3 | 117.4 | -3.1 | -3.6 | -122.4 | -3.3 | 116.9 | 116.3 | 117.1 | 116.9 | 116.5 | 117 | -122.5 | -122.6 | -3.6 | -122.8 | 116.8 | -3.4 | 118.2 | -3.1 | 117 | -3.7 | -3.3 | -122.4 | -4 | 117.1 | -122.8 | -3.7 | 116.8 | -122.4 | -3.2 | -3.6 | -122.6 | 116.8 | -3.3 | 116.7 | -122.2 | -3.4 | 117 | -3.7 | 118.2 | -122.9 | -122.5 | 116.9 | -3.4 | -2.2 | -122.7 | -3.5 | -122.7 | -122.7 | -3.9 | -3.8 | 116.9 | -122.4 | -3.2 | -3.4 | 118.2 | -122.8 | -122.2 | 116.9 | -121.9 | -122.6 | 117 | -122.2 | 116.9 | 116.8 | -2.1 | -3.6 | -3.4 | -2 | -3.6 | -3.2 | -122.8 | -3.8 | -123.4 | 117 | -122.3 | 116.9 | -3.5 | -3.7 | -3.5 | -122.2 | -3.5 | 116.7 | -3.7 | -122.8 | -122.5 | 116.5 | -3.8 | 116.9 | -3.4 | -3.6 | 117.3 | 116.7 | -2.5 | -3.2 | -122.7 | 116.4 | -2.1 | -3.8 | -123.1 | 116.6 | -122.4 | -122.4 | -3.5 | -3.4 | 116.1 | -122.9 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -122.5 | 117.2 | -122.2 | -122.7 | -122.4 | -3.9 | 116.6 | -122.2 | -122.2 | -3.3 | -122.5 | -3.9 | -122.6 | -2.2 | -3.3 | -3.6 | -3.2 | -122.5 | 117.2 | -122.2 | -122.5 | 117 | -3.4 | -3.5 | -3.1 | 116.2 | 117 | 117.1 | 116.7 | -2.2 | 117 | 117.5 | 117.1 | -3.8 | 116.6 | 117.9 | -3.1 | -3.3 | 116.9 | -123.2 | -1.9 | -3.6 | -122.8 | -3 | -122.3 | 117.4 | -123.2 | 117 | 116.8 | -2.4 | -122.2 | 117.8 | -3.2 | 116.8 | 116.5 | -3.4 | 117.2 | 118 | 116.9 | 116.9 | 117 | 117 | -122.3 | 116.9 | -3.7 | -3.3 | -123.3 | -122.9 | 117.1 | -122.1 | 117.8 | 117.1 | -3.4 | -2 | -3.5 | -122.6 | -122.8 | -2.3 | 116.8 | -3.5 | 117.1 | 116.6 | 117.2 | -122.9 | -2.7 | -123.1 | -122.4 | -122.6 | -3.6 | 117 | -2.1 | -121.9 | 118.1 | -122 | 116.9 | -3.5 | 116.9 | 116.9 | 116.9 | -1.9 | 117.1 | -122.6 | 117.1 | -122.7 | -2.6 | -3 | -122.3 | 117.4 | 117.3 | 116.8 | -122.8 | 117 | -122.9 | -3.2 | -3.6 | -122.5 | 117 | 117.1 | -122.6 | -3.7 | -3.6 | 117.1 | -122.5 | -3.5 | -122.5 | -122.7 | -122.3 | -123 | 116.7 | -122.3 | 116.9 | -3.1 | 116.6 | 117 | -3.2 | -3.9 | -3.2 | -3.2 | 117 | -3.6 | -122.6 | 117.2 | -122.8 | 117.3 | -3.6 | 117 | 117 | -122.1 | 116.9 | -122.3 | 116.5 | 117.3 | -122.8 | 116.7 | -2.3 | -122.3 | 116.6 | -122.1 | -3.2 | 116.8 | 116.7 | -3.5 | -3.1 | 117 | -122.9 | -3.1 | -122.2 | 117.3 | 117.1 | -3.6 | 116.8 | -122.1 | -3.6 | 117.1 | -122.3 | -122.7 | -122.5 | -122.4 | -3.2 | -122.6 | -3.6 | -122.1 | 117.5 | 116.8 | 116.7 | -123.1 | 117.1 | 116.9 | -122.6 | 117.1 | -3.1 | -122.4 | 117.2 | -122.4 | 117.1 | 116.8 | -123.4 | 118.1 | -1.9 | -3.2 | -3.5 | -3.6 | -122.6 | -3.4 | -3.1 | -122.5 | 117.2 | -122.7 | -3.2 | -3.3 | -1.9 | -121.8 | 118.2 | -122.5 | -3.8 | -3.9 | -122.1 | 116.9 | -122.8 | -2.4 | 117.1 | -4.4 | -122.3 | -122.8 | 116.7 | -123 | -122.1 | -122.9 | 117 | 116.8 | -122.4 | -3.7 | -2.3 | -122.3 | 117.4 | -3.1 | -3.6 | -122.5 | -3.4 | 116.9 | 116.3 | 117.1 | 116.9 | 116.4 | 117 | -122.5 | -122.6 | -3.6 | -122.9 | 116.8 | -3.4 | 118.2 | -3.1 | 117 | -3.7 | -3.3 | -122.4 | -4 | 117.1 | -122.8 | -3.7 | 116.8 | -122.4 | -3.3 | -3.6 | -122.6 | 116.8 | -3.3 | 116.7 | -122.2 | -3.4 | 117 | -3.7 | 118.2 | -122.9 | -122.6 | 116.9 | -3.4 | -2.2 | -122.7 | -3.5 | -122.7 | -122.8 | -3.9 | -3.8 | 116.9 | -122.4 | -3.3 | -3.4 | 118.2 | -122.8 | -122.2 | 116.9 | -121.9 | -122.6 | 117 | -122.2 | 116.9 | 116.8 | -2.1 | -3.6 | -3.5 | -2 | -3.6 | -3.3 | -122.8 | -3.8 | -123.4 | 117 | -122.3 | 116.8 | -3.6 | -3.7 | -3.5 | -122.2 | -3.5 | 116.7 | -3.7 | -122.8 | -122.5 | 116.5 | -3.8 | 116.9 | -3.4 | -3.6 | 117.3 | 116.7 | -2.5 | -3.2 | -122.7 | 116.4 | -2.1 | -3.8 | -123.1 | 116.5 | -122.4 | -122.4 | -3.5 | -3.4 | 116.1 | -122.9 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -122.4 | 117.2 | -122.3 | -122.7 | -122.4 | -3.9 | 116.6 | -122.2 | -122.3 | -3.3 | -122.5 | -3.9 | -122.6 | -2.2 | -3.3 | -3.6 | -3.1 | -122.4 | 117.2 | -122.2 | -122.5 | 116.9 | -3.5 | -3.5 | -3.1 | 116.2 | 117 | 117.1 | 116.7 | -2.2 | 117 | 117.4 | 117.1 | -3.8 | 116.6 | 117.9 | -3.1 | -3.3 | 116.9 | -123.3 | -1.9 | -3.6 | -122.8 | -3 | -122.3 | 117.4 | -123.2 | 116.9 | 116.8 | -2.4 | -122.2 | 117.8 | -3.2 | 116.8 | 116.5 | -3.4 | 117.2 | 118 | 116.8 | 116.8 | 117 | 117 | -122.3 | 116.9 | -3.7 | -3.3 | -123.3 | -122.9 | 117.1 | -122.1 | 117.8 | 117.1 | -3.4 | -2 | -3.5 | -122.6 | -122.8 | -2.4 | 116.8 | -3.5 | 117 | 116.6 | 117.2 | -122.9 | -2.7 | -123.1 | -122.4 | -122.7 | -3.6 | 117 | -2.1 | -121.9 | 118.1 | -122 | 116.9 | -3.5 | 116.9 | 116.9 | 116.9 | -1.9 | 117.1 | -122.6 | 117.1 | -122.7 | -2.6 | -3 | -122.3 | 117.4 | 117.3 | 116.8 | -122.9 | 117 | -122.9 | -3.2 | -3.6 | -122.5 | 116.9 | 117.1 | -122.6 | -3.7 | -3.6 | 117.1 | -122.5 | -3.5 | -122.5 | -122.7 | -122.3 | -123 | 116.7 | -122.3 | 116.9 | -3.1 | 116.5 | 117 | -3.2 | -3.9 | -3.3 | -3.2 | 117
7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058
1 | 1.0097 | 1.0097 | 0.99261 | 0.99259 | 0.99863 | 0.9986 | 1.0011 | 1.0007 | 0.99762 | 0.9976 | 0.99625 | 0.993 | 0.99288 | 0.98817 | 0.98817 | 0.99803 | 0.99796 | 1.0059 | 1.0052 | 0.99775 | 0.9977 | 1.0072 | 1.007 | 1.0071 | 1.007 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0069 | 1.0069 | 0.98849 | 0.98846 | 0.99854 | 0.99757 | 0.99757 | 0.99637 | 0.9932 | 0.99315 | 0.99589 | 0.99588 | 0.99312 | 0.99291 | 0.99399 | 0.99365 | 0.99519 | 0.99766 | 0.99749 | 0.99839 | 0.99839 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99758 | 1.0058 | 0.99768 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99808 | 0.99535 | 0.99763 | 0.99763 | 0.99781 | 0.99364 | 0.99345 | 0.99143 | 0.99136 | 1.007 | 0.99781 | 0.99781 | 0.99502 | 0.99488 | 0.99818 | 0.99817 | 0.99545 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99805 | 0.99558 | 0.99554 | 0.99767 | 0.99766 | 0.99807 | 0.99807 | 0.99606 | 0.99578 | 0.99901 | 0.99898 | 0.99781 | 0.99781 | 0.99767 | 0.99765 | 0.99886 | 0.99886 | 1.007 | 1.007 | 0.99796 | 0.99786 | 0.99789 | 0.99894 | 0.99892 | 0.99264 | 0.99264 | 0.99818 | 0.99815 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0071 | 0.99805 | 0.99131 | 0.99128 | 0.99618 | 0.99436 | 0.99397 | 0.99847 | 0.99977 | 0.99923 | 0.99272 | 0.99269 | 0.99702 | 0.99691 | 0.99435 | 0.98817 | 0.99807 | 1.0052 | 1.0049 | 0.99871 | 0.99865 | 0.99721 | 1.0075 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99894 | 0.99468 | 0.99468 | 0.99156 | 0.99155 | 0.99362 | 0.99758 | 1.007 | 0.99164 | 0.99125 | 0.9929 | 0.99431 | 0.9943 | 0.99506 | 0.99735 | 0.99718 | 0.99736 | 1.0069 | 1.0058 | 0.99262 | 0.98933 | 0.9889 | 1.0071 | 0.99078 | 0.99074 | 0.99815 | 0.99815 | 0.99138 | 0.99138 | 0.998 | 0.99817 | 0.99817 | 0.99518 | 0.9951 | 1.0069 | 0.99815 | 0.99272 | 0.9961 | 0.99609 | 0.99764 | 0.99866 | 0.99836 | 0.99892 | 0.99892 | 0.99524 | 0.99471 | 0.99893 | 0.99777 | 0.99777 | 0.99762 | 1.007 | 1.0094 | 0.99835 | 0.99831 | 0.99831 | 0.9983 | 0.99902 | 0.98835 | 0.98801 | 0.99267 | 0.99801 | 1.0069 | 0.99822 | 0.9933 | 0.99302 | 0.98817 | 0.99675 | 0.99522 | 0.99827 | 0.99815 | 1.0043 | 0.99719 | 0.99654 | 1.007 | 0.99148 | 0.99142 | 0.99831 | 0.99362 | 0.99361 | 1.007 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9943 | 0.99459 | 1.0079 | 1.0079 | 0.99763 | 0.99273 | 0.99402 | 0.99396 | 0.98933 | 1.0071 | 0.99815 | 0.99264 | 0.99263 | 0.99811 | 0.99262 | 0.99785 | 0.99461 | 0.99158 | 0.99815 | 0.99474 | 0.99277 | 0.99277 | 0.99265 | 0.99264 | 0.99764 | 0.99354 | 0.9924 | 0.99777 | 0.9986 | 0.9983 | 1.0069 | 1.007 | 1.0064 | 0.99126 | 0.99126 | 0.98837 | 0.9928 | 0.99783 | 0.99881 | 0.99881 | 1.0069 | 0.99835 | 0.99834 | 0.99151 | 0.99328 | 0.99327 | 0.99806 | 0.99881 | 0.99554 | 0.99553 | 0.99828 | 1.0039 | 0.9931 | 0.99308 | 0.99651 | 0.99573 | 1.0069 | 0.98805 | 0.98804 | 0.99574 | 0.99554 | 0.99829 | 0.99362 | 1.0058 | 1.0022 | 1.0018 | 0.99312 | 0.99311 | 0.99264 | 0.99661 | 0.99252 | 0.99252 | 1.0079 | 0.99273 | 0.98933 | 1.0092 | 0.99597 | 1.0059 | 0.99815 | 0.99781 | 0.99262 | 0.99261 | 0.99772 | 0.99265 | 0.99764 | 0.99819 | 0.99818 | 0.99637 | 0.99648 | 0.99795 | 0.99795 | 0.98836 | 1.0069 | 0.99434 | 0.99701 | 0.99651 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99834 | 0.99645 | 0.99362 | 1.0071 | 1.0062 | 1.0061 | 0.99647 | 0.99027 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99256 | 1.007 | 0.99251 | 0.98933 | 0.98804 | 0.99262 | 0.99822 | 0.9943 | 0.99478 | 0.99554 | 0.99886 | 0.9959 | 0.99786 | 0.9927 | 0.99819 | 1.0058 | 0.99138 | 0.9972 | 1.0014 | 0.99783 | 0.9936 | 0.99252 | 1.0058 | 0.98804 | 0.99817 | 0.99794 | 0.99765 | 0.98827 | 0.98787 | 1.0019 | 0.99458 | 0.98853 | 0.98938 | 0.99755 | 0.98912 | 0.98763 | 0.99389 | 0.99082 | 0.99299 | 1.006 | 0.98817 | 0.9887 | 0.98641 | 0.99025 | 0.99384 | 0.98829 | 0.99152 | 1.006 | 0.98338 | 0.98201 | 1.0008 | 0.97852 | 0.98815 | 1.0027 | 0.99605 | 0.99026 | 0.9928 | 0.97696 | 0.99034 | 0.98914 | 0.9845 | 0.99299 | 0.98601 | 0.98807 | 0.98763 | 0.98736 | 0.99302 | 0.99148 | 0.98602 | 0.9925 | 1.0033 | 0.98846 | 0.98495 | 0.98364 | 0.9938 | 0.99034 | 1.004 | 0.98916 | 0.99219 | 1.0059 | 0.98668 | 0.9878 | 0.98629 | 0.9895 | 0.9841 | 0.99032 | 0.99051 | 0.99243 | 0.98593 | 0.99038 | 0.98983 | 0.9987 | 0.99232 | 1.0035 | 0.97627 | 0.98753 | 0.99145 | 0.98919 | 0.99504 | 0.99528 | 0.98519 | 0.99161 | 0.98178 | 1.0013 | 0.98674 | 0.98822 | 0.99304 | 0.98501 | 0.99242 | 0.99288 | 1.0028 | 0.98544 | 0.99576 | 0.99176 | 1.0063 | 0.98629 | 0.98825 | 0.99959 | 0.99221 | 0.99051 | 0.98507 | 0.9932 | 0.99257 | 1.0058 | 0.98813 | 1.0002 | 0.99122 | 0.99821 | 0.989 | 1.005 | 0.98853 | 1.0066 | 0.99875 | 0.98727 | 0.99681 | 0.98743 | 0.98644 | 0.98897 | 0.9889 | 0.99495 | 0.99179 | 0.98582 | 0.98786 | 0.98846 | 0.9842 | 0.98497 | 0.99007 | 0.99011 | 0.98243 | 0.98517 | 0.99741 | 0.98374 | 0.98248 | 0.99042 | 0.98618 | 0.9879 | 1.0046 | 0.98209 | 0.98434 | 0.98126 | 0.98685 | 0.9926 | 0.98191 | 0.98973 | 1.0056 | 0.97872 | 0.97602 | 0.99795 | 0.97081 | 0.98169 | 0.99682 | 0.99194 | 0.98775 | 0.98938 | 0.97018 | 0.98887 | 0.98484 | 0.98029 | 0.98827 | 0.97754 | 0.98114 | 0.98025 | 0.98378 | 0.99222 | 0.98692 | 0.97854 | 0.98909 | 1.0011 | 0.98038 | 0.9807 | 0.97212 | 0.98837 | 0.98816 | 0.99776 | 0.9712 | 0.9865 | 1.0057 | 0.98365 | 0.98059 | 0.97982 | 0.98652 | 0.97969 | 0.98323 | 0.98344 | 0.98424 | 0.98194 | 0.98907 | 0.97606 | 0.99314 | 0.99182 | 1.0005 | 0.96949 | 0.985 | 0.98563 | 0.98723 | 0.99445 | 0.99108 | 0.98057 | 0.99062 | 0.97288 | 0.99855 | 0.97769 | 0.98319 | 0.98945 | 0.97283 | 0.98989 | 0.99173 | 0.99417 | 0.98119 | 0.99498 | 0.98992 | 1.0054 | 0.98322 | 0.98651 | 0.99746 | 0.99191 | 0.9876 | 0.98103 | 0.9866 | 0.98685 | 1.0037 | 0.98435 | 0.99339 | 0.9863 | 0.99661 | 0.98469 | 1.005 | 0.98621 | 1.0059 | 0.99224 | 0.9852 | 0.99658 | 0.98179 | 0.98287 | 0.98524 | 0.98436 | 0.99244 | 0.98838 | 0.97498 | 0.98084 | 0.98296 | 1 | 1.0107 | 1.0107 | 1.001 | 1.001 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0048 | 1.0045 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 0.99447 | 0.99447 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0079 | 1.0074 | 0.99752 | 0.99752 | 1.0041 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.007 | 1.007 | 0.99478 | 0.99475 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.99907 | 0.99903 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0021 | 1.0021 | 1.003 | 1.003 | 1.0086 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0021 | 0.99749 | 0.99748 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0035 | 1.0018 | 1.0018 | 1.004 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0018 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0019 | 1.002 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0018 | 1.0087 | 1.0036 | 1.001 | 1.001 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0054 | 1.0053 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0045 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.002 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0019 | 1.0019 | 1.004 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0054 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0089 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0031 | 1.004 | 1.0037 | 1.002 | 1.002 | 1.0018 | 1.0018 | 0.99447 | 1.0024 | 1.0074 | 1.0071 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0092 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0035 | 1.002 | 1.002 | 0.99793 | 1.0037 | 1.0018 | 1.0085 | 0.99793 | 0.99754 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0084 | 1.0084 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.0019 | 1.0017 | 0.99562 | 0.9952 | 1.0012 | 0.99708 | 0.99703 | 1.0034 | 1.0034 | 1.002 | 1.002 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0018 | 1.0088 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0054 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0034 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0021 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0023 | 1.0035 | 1.0051 | 1.004 | 1.0019 | 1.0087 | 1.0106 | 1.0038 | 1.0027 | 1.0036 | 1.0014 | 0.99762 | 0.99759 | 0.99465 | 0.99431 | 1.0036 | 1.0031 | 1.0088 | 1.0032 | 0.99447 | 1.0019 | 0.99755 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0067 | 1.0085 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0021 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0094 | 1.002 | 0.99972 | 0.99967 | 1.0012 | 0.99562 | 1.0034 | 0.99752 | 1.0035 | 1.0019 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0021 | 0.99793 | 1.0053 | 1.002 | 1.002 | 1.0059 | 1.0056 | 1.0023 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0054 | 0.99848 | 1.0037 | 1.0086 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0014 | 0.99467 | 1.0039 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0086 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0016 | 1.0013 | 1.0031 | 1.003 | 1.0034 | 1.0022 | 0.99769 | 1.0026 | 1.0065 | 1.0011 | 1.0086 | 0.99435 | 0.99435 | 1.0017 | 1.0018 | 0.99753 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0055 | 1.0052 | 1.0019 | 0.99562 | 1.0104 | 1.0017 | 1.0034 | 1.0039 | 1.0019 | 0.99752 | 0.9975 | 1.0063 | 1.0063 | 1.002 | 1.0068 | 1.0065 | 1.0033 | 1.0012 | 1.0018 | 0.99903 | 1.0039 | 1.0019 | 1.0068 | 1.0045 | 1.0045 | 0.99466 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0086 | 1.0022 | 1.003 | 1.0028 | 1.0017 | 1.0089 | 1.0082 | 1.0081 | 1.0019 | 0.99657 | 1.0014 | 1.0017 | 1.0016 | 0.99562 | 0.99435 | 1.0018 | 1.0032 | 1.0069 | 1.0018 | 1.0003 | 1.0067 | 1.0067 | 0.99897 | 1.0068 | 1.0018 | 1.0035 | 1.0013 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0032 | 1.005 | 1.0022 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0034 | 1.0017 | 0.99434 | 0.99747 | 1.0018 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0051 | 1.0038 | 1.0063 | 1.0018 | 0.99664 | 0.99663 | 1.0037 | 1.0017 | 0.99688 | 0.99671 | 1.0033 | 0.99619 | 1.0036 | 1.0017 | 1.003 | 0.99415 | 0.9996 | 1.0005 | 0.99829 | 1.0027 | 0.99357 | 0.99873 | 0.99764 | 1.0011 | 0.98992 | 0.99921 | 0.99847 | 0.9987 | 1.0076 | 0.99287 | 1.0026 | 0.99684 | 0.99415 | 0.99674 | 0.99559 | 1.001 | 0.99137 | 0.99734 | 1.0017 | 0.99868 | 0.99793 | 0.99318 | 0.98337 | 0.99562 | 0.99618 | 1.0013 | 0.99927 | 1.0024 | 0.99532 | 0.9962 | 0.99915 | 0.99663 | 0.99239 | 0.99692 | 0.99538 | 1.0012 | 1.0066 | 0.99791 | 1.0021 | 0.99581 | 0.98967 | 0.99722 | 1.0001 | 0.99641 | 1.0004 | 0.99808 | 0.98269 | 1.0018 | 1.002 | 0.99464 | 0.9997 | 1.0016 | 0.99694 | 1.0016 | 1.0019 | 1.002 | 0.99745 | 0.99915 | 0.99825 | 1.0031 | 0.99861 | 0.98693 | 0.99726 | 0.99455 | 0.993 | 1.0017 | 0.99969 | 0.98683 | 0.99478 | 1.0033 | 0.99809 | 0.9936 | 0.99297 | 0.98984 | 0.99598 | 0.99659 | 1.0072 | 1.0047 | 0.99868 | 0.99845 | 0.99358 | 0.98797 | 0.9944 | 0.99457 | 0.99766 | 0.99597 | 1.0008 | 0.99629 | 0.99889 | 0.99037 | 1.0009 | 0.99257 | 0.98924 | 0.9963 | 0.99547 | 0.99119 | 0.99618 | 0.99347 | 0.99097 | 1.0035 | 0.99987 | 1.0027 | 0.99079 | 0.99893 | 0.99903 | 0.99461 | 0.99787 | 0.98881 | 0.99716 | 0.99285 | 1.0006 | 0.97793 | 0.99675 | 0.99731 | 0.99553 | 1.0072 | 0.99055 | 0.99773 | 0.99003 | 0.99351 | 0.99256 | 0.98978 | 0.99872 | 0.98698 | 0.99077 | 1.0002 | 0.98973 | 0.99115 | 0.98411 | 0.97874 | 0.99176 | 0.98744 | 0.99969 | 0.99549 | 0.99367 | 0.98967 | 0.9929 | 0.99755 | 0.99229 | 0.98025 | 0.99282 | 0.99223 | 0.99759 | 1.0066 | 0.99485 | 0.99908 | 0.99265 | 0.98282 | 0.99672 | 0.99313 | 0.99338 | 0.99769 | 0.99356 | 0.97807 | 1.0005 | 1.002 | 0.98826 | 0.99575 | 0.99216 | 0.99448 | 1.0016 | 0.99434 | 0.99467 | 0.9912 | 0.99572 | 0.99489 | 1.0031 | 0.99559 | 0.97992 | 0.99316 | 0.99292 | 0.98801 | 0.99971 | 0.99623 | 0.97573 | 0.98817 | 1.0031 | 0.9955 | 0.98889 | 0.98578 | 0.98399 | 0.99266 | 0.99097 | 1.0071 | 0.99744 | 0.99692 | 0.9955 | 0.99164 | 0.98022 | 0.98533 | 0.98846 | 0.99548 | 0.98829 | 0.9979 | 0.99177 | 0.99381 | 0.97946 | 0.99051 | 1 | 1.0103 | 1.0103 | 0.99578 | 0.99573 | 0.99948 | 0.99891 | 0.99246 | 0.99243 | 0.99463 | 0.99467 | 0.98934 | 0.98932 | 0.99386 | 0.99386 | 0.98608 | 0.98608 | 0.99474 | 0.9947 | 1.0065 | 1.0058 | 0.99418 | 0.99418 | 0.99343 | 0.99288 | 0.99233 | 1.0078 | 1.0076 | 0.99451 | 0.99445 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0054 | 1.0054 | 0.98639 | 0.98636 | 0.99141 | 0.99438 | 0.99433 | 0.99473 | 0.99473 | 0.9939 | 0.99077 | 0.99074 | 0.99372 | 0.99372 | 0.98821 | 0.98808 | 0.99362 | 0.9945 | 0.99437 | 0.99375 | 0.99373 | 0.99536 | 0.99535 | 1.0074 | 0.98866 | 0.98865 | 0.99339 | 0.99339 | 0.99472 | 0.99452 | 0.99362 | 0.99361 | 0.99371 | 0.9937 | 0.99375 | 0.99375 | 0.99364 | 0.99203 | 0.992 | 0.98901 | 0.98884 | 0.99226 | 0.99419 | 0.99418 | 1.0076 | 0.99265 | 0.99265 | 0.99239 | 0.99236 | 0.98793 | 0.98792 | 0.99359 | 0.99357 | 0.99416 | 0.99415 | 0.99365 | 1.0075 | 0.98795 | 0.99358 | 0.99265 | 0.99262 | 0.99453 | 0.99453 | 0.99891 | 0.99632 | 0.99629 | 0.99427 | 0.99265 | 0.99265 | 0.99416 | 0.99373 | 0.99453 | 0.99457 | 0.99107 | 0.99107 | 1.0076 | 1.0076 | 0.99217 | 0.99501 | 0.99501 | 0.99626 | 0.99626 | 0.98936 | 0.98791 | 0.9879 | 0.99432 | 0.99412 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0077 | 0.99383 | 0.99552 | 0.99747 | 0.99663 | 0.99414 | 0.9941 | 0.98942 | 0.98608 | 0.99477 | 1.0057 | 1.0054 | 0.99438 | 0.99589 | 0.9958 | 0.98931 | 0.98931 | 1.0081 | 1.0076 | 1.0076 | 0.99626 | 0.99353 | 0.99353 | 0.98958 | 0.9941 | 0.99472 | 1.0077 | 0.98959 | 0.98921 | 0.9882 | 0.9936 | 0.99427 | 0.9942 | 0.99199 | 0.99428 | 0.99054 | 0.99011 | 1.0064 | 0.99454 | 0.9943 | 0.98725 | 0.98682 | 0.99338 | 0.99337 | 0.98873 | 0.98868 | 0.99411 | 0.99411 | 0.98821 | 0.99203 | 0.99233 | 0.99233 | 0.98817 | 0.98817 | 0.99362 | 0.99361 | 0.98791 | 0.99412 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9945 | 0.99571 | 0.99512 | 0.99216 | 0.99625 | 0.99416 | 0.99417 | 0.99244 | 0.99343 | 0.99341 | 0.99948 | 0.99947 | 0.99462 | 0.98944 | 0.98902 | 1.0076 | 1.0101 | 0.99166 | 0.99501 | 0.99632 | 0.98626 | 0.98592 | 0.99339 | 1.0076 | 0.99485 | 0.9938 | 0.9938 | 0.98608 | 0.99404 | 0.98636 | 0.98636 | 0.99489 | 0.99482 | 1.0045 | 0.99235 | 0.98931 | 0.99462 | 0.99461 | 1.0077 | 0.9939 | 1.0076 | 1.0072 | 1.0072 | 0.98799 | 0.9882 | 0.9935 | 1.0072 | 1.0072 | 0.99008 | 1.0085 | 0.9946 | 0.99141 | 0.99137 | 0.98725 | 0.99369 | 0.99338 | 1.0072 | 0.99411 | 0.99416 | 0.99388 | 0.98819 | 0.99351 | 0.98958 | 0.99354 | 1.0075 | 1.0075 | 0.98792 | 0.9945 | 0.99216 | 0.99365 | 0.99016 | 0.99417 | 0.99414 | 0.99135 | 1.0072 | 1.0076 | 1.007 | 0.98628 | 0.99271 | 0.99601 | 0.99601 | 1.0072 | 0.9952 | 0.99513 | 0.99471 | 0.99601 | 0.99487 | 0.99485 | 0.99409 | 0.99489 | 1.0039 | 0.98931 | 0.99277 | 1.0074 | 0.98596 | 0.98595 | 0.99369 | 0.99366 | 0.9939 | 0.99389 | 1.0064 | 1.0013 | 1.0006 | 0.98808 | 1.0081 | 0.99399 | 0.99272 | 1.0072 | 0.98725 | 1.0098 | 0.99375 | 1.0065 | 0.99411 | 0.99264 | 0.99431 | 1.0076 | 0.98792 | 0.9945 | 0.99451 | 0.99391 | 0.99474 | 1.0013 | 1.0013 | 0.99395 | 0.98843 | 0.98843 | 0.99488 | 1.0072 | 0.99891 | 0.99891 | 0.98627 | 1.0074 | 0.99382 | 0.99485 | 0.99513 | 0.99254 | 0.98931 | 0.99389 | 0.99334 | 0.99439 | 1.0078 | 1.0068 | 1.0067 | 0.99336 | 0.99335 | 0.989 | 1.0081 | 0.99394 | 0.98821 | 0.98843 | 0.99419 | 0.98725 | 0.98595 | 0.98798 | 0.99372 | 0.99363 | 0.99484 | 0.99412 | 1.0075 | 0.98791 | 0.99199 | 1.0075 | 0.9879 | 0.99474 | 0.99365 | 0.99107 | 0.99482 | 1.0072 | 0.99291 | 0.99344 | 0.98791 | 0.99452 | 0.99999 | 0.9946 | 0.99333 | 0.99007 | 0.99368 | 0.99367 | 0.99421 | 0.99339 | 0.98594 | 0.99365 | 0.99235 | 0.99411 | 0.99415 | 0.99482 | 0.99385 | 0.99064 | 0.98792 | 0.98809 | 0.98988 | 0.98802 | 0.98202 | 0.99316 | 0.98404 | 0.98143 | 0.98533 | 0.98179 | 0.98839 | 0.99238 | 0.98853 | 0.985 | 0.98743 | 0.99589 | 0.98751 | 0.98303 | 0.9908 | 0.98644 | 0.99046 | 0.99031 | 0.98551 | 0.98348 | 1.0057 | 0.99115 | 1.0067 | 0.98752 | 0.99154 | 0.98291 | 0.98618 | 0.98333 | 0.99504 | 0.98928 | 0.98113 | 0.9929 | 0.98979 | 0.97799 | 0.99285 | 0.97487 | 1.0072 | 0.98935 | 0.98305 | 0.98912 | 0.98389 | 0.98287 | 0.98859 | 1.0065 | 0.98753 | 0.98462 | 1.0058 | 0.98829 | 0.98933 | 0.9875 | 0.9854 | 0.98907 | 0.98884 | 0.98642 | 0.98065 | 0.98508 | 0.99198 | 0.98339 | 0.98303 | 0.97418 | 0.97798 | 0.99214 | 0.98259 | 0.98984 | 0.98808 | 0.97911 | 0.99038 | 0.99167 | 0.98295 | 0.98787 | 0.99715 | 0.99075 | 0.98318 | 1.0031 | 0.98438 | 0.98617 | 0.98922 | 0.98773 | 1.0001 | 0.98766 | 0.97821 | 0.98674 | 1.0033 | 0.9835 | 0.98314 | 0.9858 | 0.98847 | 0.98581 | 0.99083 | 0.99963 | 0.99141 | 0.98567 | 0.98968 | 0.98655 | 0.98606 | 0.99055 | 1.0055 | 0.98771 | 0.9868 | 0.98428 | 0.98901 | 0.98822 | 0.99025 | 0.98517 | 0.99349 | 0.9879 | 0.98933 | 0.98845 | 0.99117 | 0.99118 | 0.98809 | 0.98928 | 0.98555 | 0.98948 | 0.98985 | 0.98959 | 0.98488 | 0.98531 | 0.98723 | 0.98282 | 0.976 | 0.99294 | 0.98144 | 0.97745 | 0.9815 | 0.976 | 0.98363 | 0.99225 | 0.98662 | 0.98051 | 0.98713 | 0.99516 | 0.97475 | 0.97431 | 0.98767 | 0.98259 | 0.9882 | 0.98556 | 0.97808 | 0.97982 | 1.0049 | 0.99 | 1.0063 | 0.985 | 0.98995 | 0.97779 | 0.98347 | 0.97933 | 0.99493 | 0.98241 | 0.9744 | 0.98924 | 0.98298 | 0.96901 | 0.97939 | 0.97043 | 1.0067 | 0.98786 | 0.98117 | 0.98604 | 0.97793 | 0.9798 | 0.98644 | 1.0061 | 0.98246 | 0.98284 | 1.005 | 0.97793 | 0.98526 | 0.98203 | 0.98112 | 0.98432 | 0.98394 | 0.98228 | 0.97652 | 0.98331 | 0.9913 | 0.9718 | 0.96833 | 0.96974 | 0.97109 | 0.98821 | 0.97933 | 0.98649 | 0.98276 | 0.97667 | 0.98785 | 0.99038 | 0.97861 | 0.97947 | 0.99133 | 0.98825 | 0.97992 | 1.0002 | 0.98236 | 0.98455 | 0.985 | 0.98445 | 0.99817 | 0.981 | 0.97344 | 0.98448 | 0.99985 | 0.97984 | 0.97591 | 0.98401 | 0.98588 | 0.98249 | 0.98758 | 0.99039 | 0.98814 | 0.97873 | 0.98512 | 0.9754 | 0.97971 | 0.98694 | 1.0055 | 0.98448 | 0.98202 | 0.97881 | 0.98246 | 0.98816 | 0.98697 | 0.98325 | 0.99348 | 0.9847 | 0.98717 | 0.98513 | 0.98539 | 0.98835 | 0.98214 | 0.98471 | 0.97701 | 0.98669 | 0.98751
0 | -1.6 | -1.6 | -3.2 | -3.2 | -2.8 | -2.9 | -2.6 | -2.6 | -3 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 | -2 | -2.1 | -3.2 | -3.2 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2.1 | -2.1 | -2 | -2 | -1.9 | -1.9 | -3 | -3 | -3.2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 | -1.9 | -1.9 | -3 | -2 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3.1 | -3 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3 | -1.9 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3 | -3 | -3.1 | -1.9 | -1.9 | -3 | -2.9 | -2.9 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 | -3.2 | -3.2 | -2.8 | -2.8 | -3.1 | -3.1 | -3 | -3 | -3.2 | -3.2 | -1.9 | -1.9 | -2.9 | -2.9 | -3.2 | -2.8 | -2.8 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2.9 | -3 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -2.7 | -2.8 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3 | -3.2 | -3 | -2.9 | -2.1 | -2.1 | -2.8 | -2.8 | -3.2 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -2.8 | -3.1 | -3.1 | -3 | -3 | -3.2 | -3 | -1.9 | -3 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3 | -3 | -3 | -1.9 | -2 | -3.2 | -3 | -3 | -1.9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3.2 | -3 | -3 | -3.1 | -3.1 | -1.9 | -3 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.8 | -3.2 | -3.2 | -2.8 | -3.1 | -3.1 | -3 | -1.9 | -1.6 | -2.9 | -3.2 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -3 | -3 | -3.2 | -3.1 | -1.9 | -2.9 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3 | -3.2 | -2.9 | -2.9 | -2.2 | -3.2 | -3.2 | -1.9 | -3 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -3.2 | -3.1 | -1.8 | -1.8 | -3 | -3.2 | -3 | -3 | -3 | -1.9 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3.2 | -2.9 | -3.1 | -3 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3.2 | -3 | -3.1 | -3.2 | -2.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -3 | -3 | -3 | -3.2 | -3.1 | -2.8 | -2.8 | -1.9 | -2.9 | -2.9 | -3 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -2.8 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -2.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -1.9 | -3 | -3 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -2 | -2.4 | -2.5 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3 | -3.2 | -3.2 | -1.8 | -3.2 | -3 | -1.6 | -3.1 | -2 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -2.9 | -3.2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 | -3 | -1.9 | -3.2 | -2.9 | -3.2 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 | -3.2 | -1.9 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1.9 | -1.9 | -3.2 | -1.9 | -3.2 | -3 | -3 | -3.2 | -2.9 | -3.2 | -2.9 | -3.1 | -3.2 | -2.9 | -2.9 | -3.2 | -3 | -2 | -3 | -3.2 | -2.5 | -3 | -3.2 | -3.2 | -2 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 | -3.6 | -3.6 | -2.3 | -3.2 | -3.5 | -3.1 | -3.1 | -3.6 | -3.6 | -3.2 | -3.6 | -3.1 | -1.9 | -3.2 | -3.5 | -3.6 | -3.4 | -3.1 | -3.2 | -3.3 | -1.9 | -3.8 | -3.9 | -2.4 | -4.4 | -3.7 | -2.2 | -3.1 | -3.6 | -3.3 | -3.6 | -3.4 | -3.1 | -3.7 | -3.3 | -4 | -3.7 | -3.2 | -3.6 | -3.3 | -3.4 | -3.7 | -3.4 | -2.2 | -3.5 | -3.9 | -3.8 | -3.2 | -3.4 | -2.1 | -3.6 | -3.4 | -2 | -3.6 | -3.2 | -3.8 | -3.5 | -3.7 | -3.5 | -3.5 | -3.7 | -3.8 | -3.4 | -3.6 | -2.5 | -3.2 | -2.1 | -3.8 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -3.9 | -3.3 | -3.9 | -2.2 | -3.3 | -3.6 | -3.2 | -3.4 | -3.5 | -3.1 | -2.2 | -3.8 | -3.1 | -3.3 | -1.9 | -3.6 | -3 | -2.4 | -3.2 | -3.4 | -3.7 | -3.3 | -3.4 | -2 | -3.5 | -2.3 | -3.5 | -2.7 | -3.6 | -2.1 | -3.5 | -1.9 | -2.6 | -3 | -3.2 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.1 | -3.2 | -3.9 | -3.2 | -3.2 | -3.6 | -3.6 | -2.3 | -3.2 | -3.5 | -3.1 | -3.1 | -3.6 | -3.6 | -3.2 | -3.6 | -3.1 | -1.9 | -3.2 | -3.5 | -3.6 | -3.4 | -3.1 | -3.2 | -3.3 | -1.9 | -3.8 | -3.9 | -2.4 | -4.4 | -3.7 | -2.3 | -3.1 | -3.6 | -3.4 | -3.6 | -3.4 | -3.1 | -3.7 | -3.3 | -4 | -3.7 | -3.3 | -3.6 | -3.3 | -3.4 | -3.7 | -3.4 | -2.2 | -3.5 | -3.9 | -3.8 | -3.3 | -3.4 | -2.1 | -3.6 | -3.5 | -2 | -3.6 | -3.3 | -3.8 | -3.6 | -3.7 | -3.5 | -3.5 | -3.7 | -3.8 | -3.4 | -3.6 | -2.5 | -3.2 | -2.1 | -3.8 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -3.9 | -3.3 | -3.9 | -2.2 | -3.3 | -3.6 | -3.1 | -3.5 | -3.5 | -3.1 | -2.2 | -3.8 | -3.1 | -3.3 | -1.9 | -3.6 | -3 | -2.4 | -3.2 | -3.4 | -3.7 | -3.3 | -3.4 | -2 | -3.5 | -2.4 | -3.5 | -2.7 | -3.6 | -2.1 | -3.5 | -1.9 | -2.6 | -3 | -3.2 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.1 | -3.2 | -3.9 | -3.3 | -3.2 | -120 | -121.4 | -121.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.1 | -122.1 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.3 | -122.3 | -121.8 | -121.8 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -122.2 | -122.1 | -122.1 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -122.3 | -122.3 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | -122.3 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -121.7 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -121.9 | -121.9 | -122.4 | -121.7 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.3 | -122.3 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -122.2 | -122.1 | -122.4 | -122.4 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.3 | -122.3 | -122.3 | -122.3 | -122.1 | -122.1 | -121.7 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -121.9 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.3 | -121.8 | -121.9 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.1 | -122.4 | -121.7 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -122.3 | -122.4 | -122.3 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | -121.9 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.3 | -122.2 | -122.2 | -122.3 | -122.2 | -121.9 | -122.2 | -122.4 | -121.7 | -121.4 | -122.2 | -122.3 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -122.3 | -122.3 | -121.9 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | -122.4 | -121.7 | -121.7 | -122.4 | -122.4 | -121.6 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -121.8 | -121.8 | -122.4 | -122.2 | -121.9 | -122.4 | -122.3 | -121.9 | -121.9 | -122.3 | -121.9 | -121.9 | -122.4 | -122.4 | -121.9 | -122.2 | -122.1 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -121.7 | -122.3 | -122.3 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.3 | -122.2 | -122.3 | -121.9 | -122.2 | -121.7 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122 | -122 | -122.4 | -122.2 | -121.5 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -121.9 | -121.9 | -122.3 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -121.9 | -122.1 | -122.1 | -122.2 | -122.3 | -122.3 | -121.7 | -122.2 | -122.2 | -122.3 | -122.2 | -121.7 | -121.8 | -121.8 | -122.4 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -121.9 | -122.4 | -122.2 | -121.9 | -121.9 | -122.2 | -121.9 | -122.4 | -122.1 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | -122.1 | -122.3 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.4 | -122.4 | -122.2 | -121.9 | -122.2 | -121.9 | -122.4 | -122.6 | -122.8 | -122.1 | -122.3 | -122.8 | -122.3 | -122.1 | -122.9 | -122.2 | -122.1 | -122.2 | -122.7 | -122.5 | -122.4 | -122.6 | -122.1 | -123 | -122.6 | -122.5 | -122.4 | -123.3 | -122.6 | -122.5 | -122.7 | -121.8 | -122.5 | -122.1 | -122.8 | -122.3 | -122.8 | -122.9 | -122.1 | -122.9 | -122.4 | -122.3 | -122.4 | -122.5 | -122.6 | -122.8 | -122.4 | -122.8 | -122.4 | -122.6 | -122.2 | -122.9 | -122.5 | -122.7 | -122.7 | -122.7 | -122.4 | -122.8 | -122.2 | -121.9 | -122.6 | -122.2 | -122.8 | -123.4 | -122.3 | -122.2 | -122.8 | -122.5 | -122.7 | -123.1 | -122.4 | -122.4 | -122.9 | -122.5 | -122.2 | -122.7 | -122.4 | -122.2 | -122.2 | -122.5 | -122.6 | -122.5 | -122.2 | -122.5 | -123.2 | -122.8 | -122.3 | -123.2 | -122.2 | -122.3 | -123.3 | -122.9 | -122.1 | -122.6 | -122.8 | -122.9 | -123.1 | -122.4 | -122.6 | -121.9 | -122 | -122.6 | -122.7 | -122.3 | -122.8 | -122.9 | -122.5 | -122.6 | -122.5 | -122.5 | -122.7 | -122.3 | -123 | -122.3 | -122.6 | -122.8 | -122.1 | -122.3 | -122.8 | -122.3 | -122.1 | -122.9 | -122.2 | -122.1 | -122.3 | -122.7 | -122.5 | -122.4 | -122.6 | -122.1 | -123.1 | -122.6 | -122.4 | -122.4 | -123.4 | -122.6 | -122.5 | -122.7 | -121.8 | -122.5 | -122.1 | -122.8 | -122.3 | -122.8 | -123 | -122.1 | -122.9 | -122.4 | -122.3 | -122.5 | -122.5 | -122.6 | -122.9 | -122.4 | -122.8 | -122.4 | -122.6 | -122.2 | -122.9 | -122.6 | -122.7 | -122.7 | -122.8 | -122.4 | -122.8 | -122.2 | -121.9 | -122.6 | -122.2 | -122.8 | -123.4 | -122.3 | -122.2 | -122.8 | -122.5 | -122.7 | -123.1 | -122.4 | -122.4 | -122.9 | -122.4 | -122.3 | -122.7 | -122.4 | -122.2 | -122.3 | -122.5 | -122.6 | -122.4 | -122.2 | -122.5 | -123.3 | -122.8 | -122.3 | -123.2 | -122.2 | -122.3 | -123.3 | -122.9 | -122.1 | -122.6 | -122.8 | -122.9 | -123.1 | -122.4 | -122.7 | -121.9 | -122 | -122.6 | -122.7 | -122.3 | -122.9 | -122.9 | -122.5 | -122.6 | -122.5 | -122.5 | -122.7 | -122.3 | -123 | -122.3 | 120 | 118.5 | 118.5 | 117.5 | 117.5 | 117.7 | 117.7 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 118.2 | 118.1 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 118.3 | 118.3 | 117.3 | 117.3 | 118.3 | 118.3 | 118.1 | 118.1 | 117.4 | 117.4 | 117.2 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 118.3 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 118.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 118.3 | 117.1 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.7 | 117.5 | 117.5 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.2 | 117.2 | 118.3 | 118.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 117.5 | 117.4 | 117.1 | 117.1 | 117.4 | 117.4 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 117.3 | 117.4 | 117.6 | 117.5 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 118.1 | 118.1 | 117.3 | 117.5 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 117.5 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.2 | 117.2 | 118.2 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.5 | 117.4 | 117.3 | 117.5 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.7 | 117.7 | 117.3 | 117.2 | 117.1 | 118.3 | 118.5 | 117.2 | 117.4 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 118.3 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 118 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 118.3 | 117.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 118.3 | 118.3 | 117.2 | 118.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.1 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 118.3 | 118.3 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.2 | 118.3 | 118.3 | 118.2 | 117.4 | 117.3 | 117.5 | 117.5 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 118 | 117.4 | 117.4 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 118.2 | 117.8 | 117.8 | 117.1 | 118.3 | 117.3 | 117.3 | 118.3 | 117.4 | 118.5 | 117.3 | 118.2 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 118.3 | 117.1 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.8 | 117.8 | 117.3 | 117.1 | 117.1 | 117.4 | 118.3 | 117.7 | 117.7 | 117.4 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 118.3 | 118.2 | 118.2 | 117.3 | 117.3 | 117.1 | 118.3 | 117.3 | 117.4 | 117.1 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.1 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 118.3 | 117.1 | 117.4 | 118.3 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.2 | 117.4 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 117.1 | 117.4 | 117.7 | 117.3 | 117.3 | 117.2 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.3 | 117.2 | 117.3 | 117 | 117 | 116.9 | 116.6 | 117.3 | 116.7 | 116.6 | 116.8 | 116.7 | 117 | 117.3 | 117.1 | 116.8 | 117.1 | 117.5 | 116.8 | 116.7 | 117.1 | 116.9 | 117.1 | 117.2 | 117.1 | 116.9 | 118.2 | 117.2 | 118.2 | 116.9 | 117.1 | 116.7 | 117 | 116.8 | 117.4 | 116.9 | 116.3 | 117.1 | 116.9 | 116.5 | 117 | 116.8 | 118.2 | 117 | 117.1 | 116.8 | 116.8 | 116.7 | 117 | 118.2 | 116.9 | 116.9 | 118.2 | 116.9 | 117 | 116.9 | 116.8 | 117 | 116.9 | 116.7 | 116.5 | 116.9 | 117.3 | 116.7 | 116.4 | 116.6 | 116.1 | 117.2 | 116.6 | 117.2 | 117 | 116.2 | 117 | 117.1 | 116.7 | 117 | 117.5 | 117.1 | 116.6 | 117.9 | 116.9 | 117.4 | 117 | 116.8 | 117.8 | 116.8 | 116.5 | 117.2 | 118 | 116.9 | 116.9 | 117 | 117 | 116.9 | 117.1 | 117.8 | 117.1 | 116.8 | 117.1 | 116.6 | 117.2 | 117 | 118.1 | 116.9 | 116.9 | 116.9 | 116.9 | 117.1 | 117.1 | 117.4 | 117.3 | 116.8 | 117 | 117 | 117.1 | 117.1 | 116.7 | 116.9 | 116.6 | 117 | 117 | 117.2 | 117.3 | 117 | 117 | 116.9 | 116.5 | 117.3 | 116.7 | 116.6 | 116.8 | 116.7 | 117 | 117.3 | 117.1 | 116.8 | 117.1 | 117.5 | 116.8 | 116.7 | 117.1 | 116.9 | 117.1 | 117.2 | 117.1 | 116.8 | 118.1 | 117.2 | 118.2 | 116.9 | 117.1 | 116.7 | 117 | 116.8 | 117.4 | 116.9 | 116.3 | 117.1 | 116.9 | 116.4 | 117 | 116.8 | 118.2 | 117 | 117.1 | 116.8 | 116.8 | 116.7 | 117 | 118.2 | 116.9 | 116.9 | 118.2 | 116.9 | 117 | 116.9 | 116.8 | 117 | 116.8 | 116.7 | 116.5 | 116.9 | 117.3 | 116.7 | 116.4 | 116.5 | 116.1 | 117.2 | 116.6 | 117.2 | 116.9 | 116.2 | 117 | 117.1 | 116.7 | 117 | 117.4 | 117.1 | 116.6 | 117.9 | 116.9 | 117.4 | 116.9 | 116.8 | 117.8 | 116.8 | 116.5 | 117.2 | 118 | 116.8 | 116.8 | 117 | 117 | 116.9 | 117.1 | 117.8 | 117.1 | 116.8 | 117 | 116.6 | 117.2 | 117 | 118.1 | 116.9 | 116.9 | 116.9 | 116.9 | 117.1 | 117.1 | 117.4 | 117.3 | 116.8 | 117 | 116.9 | 117.1 | 117.1 | 116.7 | 116.9 | 116.5 | 117 | 117
7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 7621.2471 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 277.1363 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058 | 240.0058